## Inivestīciju_salīdzinājums
8.pielikums
Investīciju ieguldījumu virzienu prioritizācija
Aprēķini pēc saskaņotās metodikas
| KT attīstība esošo aglomerāciju robežās | KT attīstība ārpus esošo aglomerāciju robežām | KT pārbūve un atjaunošana (infiltrācijas samazināšana un pieslēgumu izveide) | Investīcijas notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošanai | Dūņu apsaimniekošana | Energoefektivitātes pasākumi kanalizācijas sistēmā (NAI, KSS energoefektivitāte + AER) | Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana
KOPĀ punkti | 575 | 174 | 1328 | 262 | 836 | 598 | 393
Aglomerāciju skaits | 25 | 7 | 55 | 13 | 33 | 24 | 17
Vidējais punktu skaits | 22.1 | 24.8571 | 24.1455 | 23.8 | 25.3333 | 24.9167 | 23.1176
Vieta | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6
Aprēķins saskaņā ar piedāvātajām izmaiņām
KOPĀ punkti | 517 | 155 | 1053 | 235 | 671 | 478 | 308
Aglomerāciju skaits | 25 | 7 | 55 | 13 | 33 | 24 | 17
Vidējais punktu skaits | 19.9 | 22.1429 | 19.1455 | 21.4 | 20.3333 | 19.9167 | 18.1176
Vieta | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7
Investīcjijas, (milj. EUR) | 126.1 | 24.4 | 220 | 54.2 | 37.5 | 33 | 1.5
| KT attīstība esošo aglomerāciju robežās | KT attīstība ārpus esošo aglomerāciju robežām | KT pārbūve un atjaunošana (infiltrācijas samazināšana un pieslēgumu izveide) | Investīcijas notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošanai | Dūņu apsaimniekošana | Energoefektivitātes pasākumi kanalizācijas sistēmā (NAI, KSS energoefektivitāte + AER) | Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana
ES un Valsts budžeta ieguldījumi dāvinājuma (grantu) veidā |  |  |  | x | x
ES un Valsts budžeta ieguldījumi aizdevumu veidā | x | x |  |  |  | x
Valsts budžeta ieguldījumi ar mērķi vides aizsardzība | [6 empty] | x
Pašvaldību ieguldījumi ūdenssaimniecības uzņēmumu pamatkapitālā |  |  | x
Ūdenssaimniecības uzņēmumu piesaistītie kredītiestāžu aizdevumi |  |  | x |  |  | x
Pašvaldību izstrādāti atbalsta finanšu instrumenti | Mājsaimniecību individuālo pieslēgumu veicināšanai pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem
Energoefektivitātes ieguldījumi un/vai ieguldījumi AER izmantošanā | [5 empty] | x

## 1_inv_virz-KT_aglom
Nr.p.k. | Pakalpojumu sniegšanas teritorija | Iedzīvotāju skaits aglomerācijā |  | Pie kanalizācijas sistēmas pieslēgto iedzīvotāju skaits | Iedzīvotāju skaita izmaiņas % |  |  |  | Iedzīvotāju skaita izmaiņas (2012/2018) % |  | CKS pārklājums % | Kanalizācijas tīklu pārklājuma līmenis esošajā aglomerācijā |  | Mājsaimniecības notekūdeņu apjoms, m3 |  | CKS patēriņš mēnesī m3/mēnesī 1 iedz. | Mājsaimniecības lielums iedz. | Mājsaimniecības ienākumi 2018.gadā uz 1 cilvēku (EUR) | Mājsaimniecības locekļa izdevumi ūdenssaimniecībā EUR/mēnesī | Ūdensapgādes tarifs, EUR | Kanalizācijas tarifs, EUR | Kopējais tarifs, EUR | Ūdenssaimniecības tarifs pret mājsaimniecības ienākumiem reģionā (%) |  | Piesārņojuma slodzes apjoms CE |  | Piesārņojuma slodzes apjoms CE |  | NAI izplūstošo notekūdeņu rādītāji pārsniedz noteiktās normas mg/l | VVD konstatējis NAI neatbilstošu darbību | NAI nepieciešama paaugstināta attīrīšanas kvalitāte | NAI neatbilstošas kvalitātes darbība sagaidāma tuvākajā nākotnē | NAI attīrīšanas kvalitātes nepietiekamība |  | Esošais vidējais izlīdzinātais notekūdeņu apjoms m3/dnn | Vidējais notekūdeņu apjoms m3/dnn, ja tiks pieslēgti visi iedzīvotāji aglomerācijā un aglomerācija tiks paplašināta atbilstoši anketā norādītajam | NAI projektētā hidrauliskā jauda m3/dnn | NAI vidējā esošā dienas noslodze % | NAI nākotnes vidējā noslodze % | NAI hidraulisko jaudu nepietiekamība |  | Vidējais notekūdeņu apjoms m3/dnn, ja tiks pieslēgti visi iedzīvotāji aglomerācijā un aglomerācija tiks paplašināta atbilstoši anketā norādītajam | NAI projektētā hidrauliskā jauda m3/dnn | NAI hidraulisko jaudu pārlieku lielas rezerves |  | Faktiski novadītais notekūdeņu apjoms kanalizācijas sistēmā m3/gadā | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | Infiltrācijas apjoms notekūdeņu savākšanas sistēmā |  | NAI notekūdeņus uzņemošā ūdensobjekta ekoloģiskā kvalitāte |  | Ietekme uz ūdensobjektu un nepieciešamie papildus pasākumi |  | Asenizatoru pieejamība decentralizēto kanalizācijas sistēmu izsūknēšanai un izvešanai |  | Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms, EUR | Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja esošo kredītsaistību apjoms pret pamatkalpitālu |  | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | NAI patērētais elektroenerģijas apjoms kWh/gadā | NAI energoefektivitāte |  | Pašvaldību atbalsta apjoms mājsaimniecību pieslēgumiem pie centralizētās kanalizācijas sistēmas |  | Pamatotās CKS paplašināšanas Investīcijas EUR | Iedzīvotāju skaits aglomerācijā, kam paredzēti jaunie tīkli | NAI uzlabošanas/izbūves invstīcijas EUR | Nepieciešamo investīciju īpatsvars pret iedzīvotāju skaitu aglomerācijā (uz 1 iedz.) |  | Iegūtie punkti saskaņā ar apstiprināto meotidku | Iegūtie punkti neņemot vērā 16.kritēriju
[5 empty] | 2012.gads iedz. | 2014/2015 (Konsorts) Iedz. | Izmaiņas % 2012/2018 | Izmaiņas % 2014/2018 | [16 empty] | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | Ienākošo notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija (BSP5 mg/l)
kritēriju Nr. |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 3 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  | 17 | 18
|  | skaits | Punkti | skaits |  |  |  |  | Vērtējums | Punkti |  | skaits | Punkti | [9 empty] | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  |  |  | Vērtējums | Punkti | [5 empty] | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti |  |  |  | Vērtējums | Punkti | Pinkti | Pinkti
CE>100 000
1. | Daugavpils | 85932 | 3 | 75475 | 89287 | 87818 | -3.7575 | -2.1476 | -3.7575 | 3 | 100 | 84492 | 1 | m | 2302048 | 2.5417 | 2.15 | 376.14 | 3.7109 | 0.72 | 0.74 | 1.46 | 0.98658 | 5 | 4239427 | 414 | 80142.5926 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 11614.8685 | 13612.5706 | 22000 | 52.79% | 61.88% | Atbilst | 0 | 13612.5706 | 22000 | 1.6162 | 0 | 3705457 | 4239427 | 14.41% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir riska ŪO, nav risks pēc punktveida, plānoti papildus pasākumi notekūdeņu savākšanai SAM 5.3.1. | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 5980352 | 6446297 | 107.8% | 0 | 4239427 | 2797894 | 0.65997 | 1 | Atbalsts sniegts 220 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Rīga | 668724 | 5 | 636865 | 697175 | 660420 | -4.0809 | 1.2574 | -4.0809 | 3 | 97.4336 | 651562 | 1 | m | 24493632 | 3.205 | 2.14 | 668.94 | 5.0959 | 0.85 | 0.74 | 1.59 | 0.76179 | 5 | 47540576 | 323 | 701169.2259 | 5 |  |  |  | 67.8% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 130248.1534 | 135571.2559 | 200000 | 65.12% | 67.79% | Atbilst | 0 | 135571.2559 | 200000 | 1.4752 | 0 | 38839438 | 47540576 | 22.4% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, dati par kvalitāti - pie LHEI, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Avārijas pārplūdes vietas: D413SP, ietekmē riska ŪO, ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai | 5 | Pieejams, reģistrēti 11 asenizatori | 5 | 127578573 | 29678606 | 23.26% | 3 | 47540576 | 17902431 | 0.37657 | 1 | Atbalsts sniegts 653 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 86454783 | 17162 | 38560000 | 5095.2324 | 1 | 25 | 24
100 000>CE>10 000
3. | Bauska | 9067 | 1 | 8419 | 10590 | 9665 | -14.3815 | -6.1873 | -14.3815 | 1 | 100 | 8828 | 1 | ? | 306877 | 3.0375 | 2.48 | 500.76 | 5.498 | 0.86 | 0.95 | 1.81 | 1.0979 | 5 | 512647 | 360 | 8427.074 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1404.5123 | 1469.2245 | 3500 | 40.13% | 41.98% | Atbilst | 0 | 1469.2245 | 3500 | 2.3822 | 1 | 306877 | 512647 | 67.05% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2254780 | 273760 | 12.14% | 3 | 512647 | 372800 | 0.72721 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
4. | Cēsis | 16331 | 3 | 15665 | 17820 | 16893 | -8.3558 | -3.3268 | -8.3558 | 2 | 99.7918 | 16297 | 1 | m | 408474 | 2.173 | 2.51 | 430.99 | 3.694 | 0.85 | 0.85 | 1.7 | 0.85711 | 5 | 1424910 | 309 | 20104.8945 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 3903.863 | 4102.4985 | 13200 | 29.57% | 31.08% | Atbilst | 0 | 4102.4985 | 13200 | 3.2176 | 3 | 1299477 | 1424910 | 9.653% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3801752 | 78497 | 2.065% | 5 | 1424910 | 609123 | 0.42748 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
5. | Dobele | 10980 | 3 | 10148 | 12253 | 11714 | -10.3893 | -6.266 | -10.3893 | 1 | 98.9435 | 10735 | 1 | k | 308488 | 2.5332 | 2.48 | 500.76 | 6.2571 | 0.97 | 1.5 | 2.47 | 1.2495 | 5 | 455107 | 415 | 8624.1737 | 1 | ĶSP - 336,75 |  |  |  | Nepietiekama | 5 | 1246.8685 | 1316.1613 | 3500 | 35.62% | 37.6% | Atbilst | 0 | 1316.1613 | 3500 | 2.6592 | 3 | 311885 | 455107 | 45.92% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4848701 | 1883158 | 38.84% | 3 | 455107 | 84407 | 0.18547 | 1 | Atbalsts sniegts 13 mājsamniecībām, 75 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25
6. | Gulbene | 8378 | 1 | 6559 | 9513 | 9201 | -11.931 | -8.9447 | -11.931 | 1 | 84.7696 | 7102 | 5 | k | 175090 | 2.2246 | 2.51 | 430.99 | 5.2277 | 1.04 | 1.31 | 2.35 | 1.213 | 5 | 420415 | 218 | 4184.953 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1151.8219 | 1285.5583 | 2000 | 57.59% | 64.28% | Atbilst | 0 | 1285.5583 | 2000 | 1.5557 | 0 | 176014 | 420415 | 138.9% | 5 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 109872 | 0 | 0% | 5 | 420415 | 262390 | 0.62412 | 1 | no š.g.1.janv. uzsāk pieteikumu pieņemšanu, atbalsts līdz šim nav sniegts | 1 | 1095600 | 295 | 0 | 3713.8983 | 2 | 23 | 21
7. | Jelgava | 57018 | 3 | 47502 | 60456 | 56746 | -5.6868 | 0.47933 | -5.6868 | 2 | 99.8983 | 53415 | 3 | m | 1341457 | 2.3533 | 2.36 | 500.76 | 4.1419 | 0.74 | 1.02 | 1.76 | 0.82712 | 5 | 3335348 | 585 | 89094.9123 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 9137.9397 | 10554.1709 | 24200 | 37.76% | 43.61% | Atbilst | 0 | 10554.1709 | 24200 | 2.2929 | 1 | 2150735 | 3335348 | 55.08% | 3 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 10481000 | 98733 | 0.942% | 5 | 3335348 | 2148920 | 0.64429 | 1 | Atbalsts sniegts 212 mājsamniecībām,50 % intensitāte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24
8. | Jēkabpils | 22805 | 3 | 19211 | 23141 | 22934 | -1.452 | -0.56248 | -1.452 | 4 | 93.1682 | 21247 | 3 | m | 460884 | 1.9992 | 2.15 | 500.76 | 4.2383 | 0.88 | 1.24 | 2.12 | 0.84638 | 5 | 1759058 | 271 | 21767.3387 | 3 |  |  |  | 73.74% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 4819.337 | 5161.8037 | 7000 | 68.85% | 73.74% | 73.7% | 3 | 5161.8037 | 7000 | 1.3561 | 0 | 668164 | 1759058 | 163.3% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 6283831 | 0 | 0% | 5 | 1759058 | 518260 | 0.29462 | 1 | ir noteikumi bet vēl nav kārtība kā piešķirt līdzfinansējumu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
9. | Jūrmala | 55575 | 3 | 38341 | 56060 | 54835 | -0.86514 | 1.3495 | -0.86514 | 4 | 98.7746 | 48595 | 5 | m | 2001870 | 4.351 | 2.41 | 590.78 | 11.3562 | 0.9 | 1.71 | 2.61 | 1.9222 | 5 | 3449219 | 268 | 42209.6206 | 3 |  |  |  | 134.1% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 9449.9151 | 12067.4084 | 9000 | 105% | 134.1% | 105% | 5 | 12067.4084 | 9000 | 0.74581 | 0 | 2125474 | 3449219 | 62.28% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | nav risks pēc punktveida, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 28525162 | 2109836 | 7.396% | 5 | 3449219 | 2181185 | 0.63237 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21
10. | Krāslava | 8878 | 1 | 6700 | 10187 | 8965 | -12.8497 | -0.97044 | -12.8497 | 1 | 97.6571 | 8670 | 1 | m | 149254 | 1.8564 | 2.25 | 376.14 | 3.7313 | 1 | 1.01 | 2.01 | 0.99201 | 5 | 267766 | 651 | 7959.6195 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 733.6055 | 941.02 | 2100 | 34.93% | 44.81% | Atbilst | 0 | 941.02 | 2100 | 2.2316 | 1 | 232889 | 267766 | 14.98% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | nav risks pēc punktveida, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 7037024 | 0 | 0% | 5 | 267766 | 349783 | 1.3063 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1596200 | 200 | 0 | 7981 | 5 | 21 | 16
11. | Kuldīga | 11237 | 3 | 9960 | 13333 | 12306 | -15.7204 | -8.6868 | -15.7204 | 1 | 96.2179 | 10812 | 1 | k | 224253 | 1.8763 | 2.35 | 467.41 | 4.7658 | 1.04 | 1.5 | 2.54 | 1.0196 | 5 | 563429 | 307.5 | 7911.1606 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1543.6411 | 1622.414 | 7500 | 20.58% | 21.63% | Atbilst | 0 | 1622.414 | 7500 | 4.6227 | 5 | 224253 | 563429 | 151.2% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 3340206 | 618462 | 18.52% | 3 | 563429 | 468782 | 0.83202 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22
12. | Ķekava-Valdlauči | 10988 | 3 | 9856 | 10591 | 13937 | 3.7485 | -21.1595 | 3.7485 | 5 | 96.1503 | 10565 | 1 | m | 252629 | 2.136 | 2.6 | 590.78 | 4.571 | 0.74 | 1.4 | 2.14 | 0.77373 | 5 | 906794 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu | 10988 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2484.3671 | 3133.1824 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 3133.1824 | 0 | N/A | N/A | 782721 | 906794 | 15.85% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai, paplašinot centralizētu notekūdeņu sistēmu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 7181774 | 779419 | 10.85% | 3 | 906794 | N/A | N/A | 5 | Atbalsts sniegts 11 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 523800 | 198 | 0 | 2645.4545 | 2 | 24 | 22
13. | Liepāja | 74637 | 3 | 74087 | 85000 | 75977 | -12.1918 | -1.7637 | -12.1918 | 1 | 99.8808 | 74548 | 1 | k | 2099943 | 2.362 | 2.09 | 467.41 | 3.6139 | 0.62 | 0.91 | 1.53 | 0.77317 | 5 | 5439239 | 242 | 60104.8328 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 14902.0247 | 14944.7352 | 55000 | 27.09% | 27.17% | Atbilst | 0 | 14944.7352 | 55000 | 3.6802 | 5 | 2099943 | 5439239 | 159% | 5 | Piekrastes ŪO: Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts A. Slikta ŪO kvalitāte | 4 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 7 asenizatori | 5 | 23055986 | 2052125 | 8.901% | 5 | 5439239 | 2433638 | 0.44742 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
14. | Limbaži | 7297 | 1 | 6599 | 8502 | 7859 | -14.1731 | -7.151 | -14.1731 | 1 | 97.5058 | 7115 | 1 | k | 137968 | 1.7423 | 2.6 | 590.78 | 5.2965 | 1.38 | 1.66 | 3.04 | 0.89653 | 5 | 486186 | 669 | 14851.9833 | 3 | BSP - 42,8 N - 20 | Neatbilstoša NAI darbība dēļ piena rūpniecības novadītajiem notekūdeņiem |  |  | Nepietiekama | 5 | 1332.0164 | 1371.9983 | 2500 | 53.28% | 54.88% | Atbilst | 0 | 1371.9983 | 2500 | 1.8222 | 1 | 137968 | 486186 | 252.4% | 5 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1304262 | 239023 | 18.33% | 3 | 486186 | 325765 | 0.67004 | 1 | Limbaži sniedz atbalstu CKS, bet uz nolikuma pamata, nevis saistošo noteikumu, kas ir pretrunā ar likumu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17
15. | Madona | 8010 | 1 | 7118 | 9325 | 8796 | -14.1019 | -8.9359 | -14.1019 | 1 | 100 | 8010 | 1 | k | 256872 | 3.0073 | 2.51 | 430.99 | 7.9994 | 1.18 | 1.48 | 2.66 | 1.8561 | 5 | 321860 | 396 | 5819.9342 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 881.8082 | 970.0005 | 4000 | 22.05% | 24.25% | Atbilst | 0 | 970.0005 | 4000 | 4.1237 | 5 | 256872 | 321860 | 25.3% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | 7542758 | 474532.57 | 6.291% | 5 | 321860 | 346412 | 1.0763 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
16. | Mārupe | 18964 | 3 | 12431 | 11750 | 14649 | 61.3957 | 29.4559 | 61.3957 | 5 | 94.9905 | 15830 | 5 | k | 523441 | 3.509 | 2.6 | 590.78 | 8.2812 | 0.64 | 1.72 | 2.36 | 1.4017 | 5 | 642201 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu | 18964 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1759.4548 | 2514.326 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 2514.326 | 0 | N/A | N/A | 524275 | 642201 | 22.49% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | 10511148 | 956593 | 9.101% | 5 | 642201 | N/A | N/A | 5 | Atbalsts sniegts 118 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 4955000 | 950 | 0 | 5215.7895 | 1 | 27 | 26
17. | Ogre | 21394 | 3 | 18705 | 24581 | 21976 | -12.9653 | -2.6483 | -12.9653 | 1 | 97.8125 | 20926 | 1 | ? | 768203 | 3.4224 | 2.6 | 590.78 | 7.0502 | 0.65 | 1.41 | 2.06 | 1.1934 | 5 | 1246456 | 238 | 13545.9602 | 3 |  |  |  | 72% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 3414.9479 | 3973.2377 | 5520 | 61.86% | 71.98% | 72% | 3 | 3973.2377 | 5520 | 1.3893 | 0 | 776117 | 1246456 | 60.6% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1246456 | 914219 | 0.73345 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 468000 | 150 | 0 | 3120 | 2 | 19 | 17
18. | Olaine | 10594 | 3 | 10570 | 12398 | 11622 | -14.5507 | -8.8453 | -14.5507 | 1 | 99.7735 | 10570 | 1 | m | 389325 | 3.0694 | 2.6 | 590.78 | 4.512 | 0.62 | 0.85 | 1.47 | 0.76374 | 5 | 936900 | 260 | 11123.0137 | 3 | N - 36 | Regulāri tiek pārsniegta kopējā N un P koncentrācija notekūdeņos |  |  | Nepietiekama | 5 | 2566.8493 | 2570.9825 | 4471 | 57.41% | 57.5% | Atbilst | 0 | 2570.9825 | 4471 | 1.739 | 0 | 664420 | 936900 | 41.01% | 2 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 9665295 | 9154490 | 94.72% | 1 | 936900 | 750954 | 0.80153 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 750000 | 70.7948 | 5 | 24 | 19
19. | Rēzekne | 29592 | 3 | 28502 | 35467 | 32051 | -16.5647 | -7.6721 | -16.5647 | 1 | 97.0938 | 28732 | 1 | m | 1054368 | 3.0827 | 2.13 | 376.14 | 4.9324 | 0.58 | 1.02 | 1.6 | 1.3113 | 5 | 2194926 | 319 | 31971.7532 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 6013.4959 | 6127.3109 | 9500 | 63.3% | 64.5% | Atbilst | 0 | 6127.3109 | 9500 | 1.5504 | 0 | 1086279 | 2194926 | 102.1% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem, izplūde riska ŪO | 3 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3257469 | 389895 | 11.97% | 3 | 2194926 | 869999 | 0.39637 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
20 | Salaspils | 19642 | 3 | 18792 | 20394 | 19309 | -3.6874 | 1.7246 | -3.6874 | 3 | 98.437 | 19335 | 1 | k | 663903 | 2.9441 | 2.6 | 590.78 | 6.6831 | 0.91 | 1.36 | 2.27 | 1.1312 | 5 | 1010540 | 327 | 15088.8849 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2768.6027 | 2884.7783 | 6500 | 42.59% | 44.38% | Atbilst |  | 2884.7783 | 6500 | 2.2532 | 1 | 675303 | 1010540 | 49.64% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 5834643 | 860232 | 14.74% | 3 | 1010540 | 751730 | 0.74389 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19
21 | Saldus | 11128 | 3 | 10626 | 12432 | 11505 | -10.4891 | -3.2768 | -10.4891 | 1 | 99.7124 | 11096 | 1 | k | 226389 | 1.7754 | 2.35 | 467.41 | 3.8349 | 0.92 | 1.24 | 2.16 | 0.82046 | 5 | 304065 | 165 | 2290.9007 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 833.0548 | 910.2592 | 2925 | 28.48% | 31.12% | Atbilst | 0 | 910.2592 | 2925 | 3.2134 | 3 | 228927 | 304065 | 32.82% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 3469413 | 1107097 | 31.91% | 3 | 304065 | 394000 | 1.2958 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17
22 | Sigulda | 14292 | 3 | 12731 | 14303 | 13745 | -0.076907 | 3.9796 | -0.076907 | 4 | 98.2018 | 14035 | 1 | k | 475791 | 3.1144 | 2.6 | 590.78 | 7.568 | 1.05 | 1.38 | 2.43 | 1.281 | 5 | 787454 | 213 | 7658.7992 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2157.4082 | 2330.3315 | 3710 | 58.15% | 62.81% | Atbilst | 0 | 2330.3315 | 3710 | 1.592 | 0 | 478299 | 787454 | 64.64% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3013884 | 465606 | 15.45% | 3 | 787454 | 372079 | 0.47251 | 1 | Atbalsts sniegts 15 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 175900 | 39 | 0 | 4510.2564 | 2 | 24 | 22
23 | Talsi | 9620 | 1 | 9523 | 10594 | 10240 | -9.1939 | -6.0547 | -9.1939 | 2 | 100 | 9620 | 1 | k | 377690 | 3.3051 | 2.35 | 467.41 | 6.9406 | 0.93 | 1.17 | 2.1 | 1.4849 | 5 | 522482 | 1375 | 32804.2352 | 3 | N - 17,12 P - 2,28 |  |  |  | Nepietiekama | 5 | 1431.4575 | 1442.1716 | 4750 | 30.14% | 30.36% | Atbilst | 0 | 1442.1716 | 4750 | 3.2936 | 3 | 383928 | 522482 | 36.09% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Piesardzība, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 11089006 | 1626356 | 14.67% | 3 | 522482 | 735251 | 1.4072 | 3 | Atbalsts sniegts 30 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
24 | Tukums | 17899 | 3 | 15528 | 19712 | 18428 | -9.1974 | -2.8706 | -9.1974 | 2 | 99.3854 | 17789 | 1 | m | 351411 | 1.8859 | 2.6 | 590.78 | 4.4696 | 1 | 1.37 | 2.37 | 0.75656 | 5 | 1075075 | 805 | 39517.597 | 3 |  | prioritāro vielu un ūdens videi bīstamo vielu koncentrācija attīrītajos notekūdeņos nepārsniedz B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas rādītājus |  |  | Atbilst | 0 | 2945.411 | 3206.2937 | 7000 | 42.08% | 45.8% | Atbilst | 0 | 3206.2937 | 7000 | 2.1832 | 1 | 567387 | 1075075 | 89.48% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Būtiska punktveida slodzes un askaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 7473519 | 1720027 | 23.01% | 3 | 1075075 | 1316476 | 1.2245 | 3 | Atbalsts sniegts ap 50 mājsaimniecībām, 80 % intensitāte | 5 | 344300 | 89 | 0 | 3868.5393 | 2 | 25 | 23
25 | Valmiera | 26885 | 3 | 25103 | 29552 | 26903 | -9.0248 | -0.066907 | -9.0248 | 2 | 99.1705 | 26662 | 1 | m | 656139 | 2.1782 | 2.29 | 430.99 | 4.2692 | 0.91 | 1.05 | 1.96 | 0.99055 | 5 | 1412704 | 480.8 | 31014.981 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 3870.4219 | 4125.3038 | 12000 | 32.25% | 34.38% | Atbilst | 0 | 4125.3038 | 12000 | 2.9089 | 3 | 1240244 | 1412704 | 13.91% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 12967144 | 601212 | 4.636% | 5 | 1412704 | 1137503 | 0.8052 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
26 | Ventspils | 37656 | 3 | 36263 | 41998 | 39141 | -10.3386 | -3.794 | -10.3386 | 1 | 98.4996 | 37091 | 1 | m | 1074683 | 2.4696 | 2.22 | 467.41 | 4.5442 | 0.73 | 1.11 | 1.84 | 0.9722 | 5 | 2515318 | 90.15 | 10354.1515 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 6891.2822 | 7089.6815 | 19200 | 35.89% | 36.93% | Atbilst | 0 | 7089.6815 | 19200 | 2.7082 | 3 | 1885149 | 2515318 | 33.43% | 2 | Piekrastes ŪO: Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts B. Vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 8411319 | 3564063 | 42.37% | 3 | 2515318 | 1169914 | 0.46512 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav sniegts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21
10 000>CE>2 000
27 | Aizkraukle | 7421 | 1 | 7241 | 8983 | 7925 | -17.3884 | -6.3596 | -17.3884 | 1 | 98.3291 | 7297 | 1 | m | 227656 | 2.62 | 2.48 | 500.76 | 5.6854 | 1.1 | 1.07 | 2.17 | 1.1353 | 5 | 399174 | 356 | 6488.8559 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1093.6274 | 1112.7254 | 4050 | 27% | 27.47% | Atbilst | 0 | 1112.7254 | 4050 | 3.6397 | 5 | 280418 | 399174 | 42.35% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1536925 | 259053 | 16.86% | 3 | 399174 | 336155 | 0.84213 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20
28 | Aizpute | 4212 | 1 | 3858 | 4998 | 4678 | -15.7263 | -9.9615 | -15.7263 | 1 | 98.3143 | 4141 | 1 | k | 81300 | 1.7561 | 2.35 | 467.41 | 4.0039 | 0.93 | 1.35 | 2.28 | 0.85661 | 5 | 192758 | 267 | 2350.0633 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 528.1041 | 548.5421 | 1757 | 30.06% | 31.22% | Atbilst | 0 | 548.5421 | 1757 | 3.203 | 3 | 81300 | 192758 | 137.1% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2555100 | 0 | 0% | 5 | 192758 | 184949 | 0.95949 | 1 | ir saistošie, atbalsts tiek sniegts, intensitāte nav noteikta,apjoms nav zinām | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 19
29 | Alūksne | 7145 | 1 | 5342 | 9165 | 7909 | -22.0404 | -9.6599 | -22.0404 | 1 | 90.4969 | 6466 | 4 | m | 129531 | 2.0206 | 2.51 | 430.99 | 5.0314 | 1.07 | 1.42 | 2.49 | 1.1674 | 5 | 263093 | 112 | 1345.4984 | 1 |  | Konstatētas problēmas ar notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu |  |  | Atbilst | 0 | 720.8027 | 867.8854 | 1500 | 48.05% | 57.86% | Atbilst | 0 | 867.8854 | 1500 | 1.7283 | 0 | 153116 | 263093 | 71.83% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1 Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3299166 | 314575 | 9.535% | 3 | 263093 | 407956 | 1.5506 | 5 | Atbalsts sniegts 30 mājsamniecībām,50 % intensitāte | 3 | 2730000 | 679 |  | 4020.6186 | 2 | 20 | 18
30 | Auce | 3292 | 1 | 2650 | 3612 | 3640 | -8.8594 | -9.5604 | -8.8594 | 2 | 91.3426 | 3007 | 4 | k | 48755 | 1.5332 | 2.48 | 500.76 | 3.143 | 0.86 | 1.19 | 2.05 | 0.62765 | 5 | 80683 | 208 | 766.3043 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 221.0493 | 304.6246 | 682 | 32.41% | 44.67% | Atbilst | 0 | 304.6246 | 682 | 2.2388 | 1 | 48755 | 80683 | 65.49% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | ir būtiska slodze punktveida un izkliedētā (lauksaimniecība) piesārņojuma dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 830146 | 44336 | 5.341% | 5 | 80683 | 106131 | 1.3154 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 542100 | 285 |  | 1902.1053 | 3 | 22 | 19
31 | Ādaži | 9813 | 1 | 5790 | 8270 | 8242 | 18.6578 | 19.0609 | 18.6578 | 5 | 76.3783 | 7495 | 5 | m | 220000 | 3.1664 | 2.6 | 590.78 | 7.726 | 0.94 | 1.5 | 2.44 | 1.3078 | 5 | 657000 | 544 | 16320 | 3 | N - 34.1 |  |  | 132.5% | Nepietiekama | 5 | 1800 | 2711.8495 | 2150 | 83.72% | 126.1% | 83,7% | 5 | 2711.8495 | 2150 | 0.79282 | 0 | 479010 | 657000 | 37.16% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 3606447 | 118402 | 3.283% | 5 | 657000 | 942790 | 1.435 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 3146500 | 1339 |  | 2349.888 | 3 | 18 | 15
32 | Babīte | 5050 | 1 | 4475 | 4443 | 4967 | 13.6619 | 1.671 | 13.6619 | 5 | 97.4851 | 4923 | 1 | k | 267742 | 4.9859 | 2.6 | 590.78 | 6.5315 | 0.57 | 0.74 | 1.31 | 1.1056 | 5 | 322898 | 276 | 4069.3995 | 1 |  |  |  | 77.57% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 884.6521 | 1008.4113 | 1300 | 68.05% | 77.57% | 77,6% | 3 | 1008.4113 | 1300 | 1.2892 | 0 | 267742 | 322898 | 20.6% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | ir sadaļa, bet nav neviens reģistrēts | 2 | 3497201 | 37700 | 1.078% | 5 | 322898 | 122316 | 0.37881 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 463000 | 180 | 3500000 | 3265.2915 | 2 | 17 | 15
34 | Baloži | 6000 | 1 | 5682 | 4430 | 5923 | 35.4402 | 1.3 | 35.4402 | 5 | 100 | 6000 | 1 | k | 268848 | 3.943 | 2.6 | 590.78 | 8.3591 | 0.71 | 1.41 | 2.12 | 1.4149 | 5 | 338889 | 419 | 6483.7667 | 1 |  |  |  | 91.5% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 928.463 | 1372.4531 | 1500 | 61.9% | 91.5% | 91,5% | 3 | 1372.4531 | 1500 | 1.0929 | 0 | 268848 | 338889 | 26.05% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 3282943 | 120236 | 3.662% | 5 | 338889 | 407720 | 1.2031 | 3 | Atbalsts sniegts 4 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 1000000 | 166.6667 | 5 | 25 | 20
35 | Baltezers | 2518 | 1 | 2241 | 2988 | 2518 | -15.7296 | 0 | -15.7296 | 1 | 100 | 2518 | 1 | k | 119095 | 4.4286 | 2.6 | 590.78 | 14.7917 | 1.33 | 2.01 | 3.34 | 2.5038 | 3 | 119095 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu un Ādažiem | 2518 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 326.2877 | 359.6927 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 359.6927 | 0 | N/A | N/A | 98643 | 119095 | 20.73% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Visi notekūdeņi nonāk Rīgas aglomerācijā, avārijas pārplūdes vietas: D413SP, ietekmē riska ŪO, ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 2300000 | 0 | 0% | 5 | 119095 | N/A | N/A | N/A | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
36 | Balvi | 6486 | 1 | 5737 | 6780 | 6780 | -4.3363 | -4.3363 | -4.3363 | 3 | 93.9562 | 6094 | 3 | m | 132224 | 1.9206 | 2.25 | 376.14 | 3.7644 | 0.85 | 1.11 | 1.96 | 1.0008 | 5 | 371347 | 147.5 | 2501.0814 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1017.389 | 1078.3376 | 1700 | 59.85% | 63.43% | Atbilst | 0 | 1078.3376 | 1700 | 1.5765 | 0 | 170396 | 371347 | 117.9% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 371347 | 251876 | 0.67828 | 1 | atbalsts 64 mājsaimniecībām, intensitāte nav norādīta | 3 | 724500 | 304 | 1500000 | 2614.491 | 2 | 22 | 20
37 | Brocēni | 2899 | 1 | 2788 | 3100 | 2987 | -6.4839 | -2.9461 | -6.4839 | 2 | 100 | 2899 | 1 | m | 73593 | 2.1997 | 2.35 | 467.41 | 4.1134 | 0.8 | 1.07 | 1.87 | 0.88005 | 5 | 117413 | 289 | 1549.4227 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 321.6795 | 332.2429 | 955 | 33.68% | 34.79% | Atbilst | 0 | 332.2429 | 955 | 2.8744 | 3 | 96843 | 117413 | 21.24% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | ir Risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 1004739 | 413337 | 41.14% | 3 | 117413 | 180629 | 1.5384 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
38 | Carnikava | 3763 | 1 | 3158 | 3763 | 3763 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 3763 | 1 | k | 110597 | 2.9184 | 2.6 | 590.78 | 8.0257 | 0.91 | 1.84 | 2.75 | 1.3585 | 5 | 164486 | 523.75 | 3933.7691 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 450.6466 | 579.4336 | 1600 | 28.17% | 36.21% | Atbilst | 0 | 579.4336 | 1600 | 2.7613 | 3 | 116797 | 164486 | 40.83% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | pieejams, reģistrēti - 5 asenizatori | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 164486 | 136118 | 0.82754 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 1800000 | 478.3417 | 5 | 20 | 15
39 | Dagda | 2296 | 1 | 1566 | 2381 | 2536 | -3.5699 | -9.4637 | -3.5699 | 3 | 74.0854 | 1701 | 5 | m | 28166 | 1.4988 | 2.25 | 376.14 | 4.0169 | 1 | 1.68 | 2.68 | 1.0679 | 5 | 93690 | 420 | 1796.7945 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 256.6849 | 307.3874 | 900 | 28.52% | 34.15% | Atbilst | 0 | 307.3874 | 900 | 2.9279 | 3 | 39700 | 93690 | 136% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem, ir riska ŪO, noteiki papildus pasākumi - nodrošināt kontroli notekūdeņu apsaimniekošanai decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, vienoties par veicamajiem uzlabojumiem, ja konstatēta tāda nepieciešamība | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 862037 | 0 | 0% | 5 | 93690 | 110809 | 1.1827 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
40 | Dundaga | 1393 | 0 | 1031 | 2094 | 1670 | -33.4766 | -16.5868 | -33.4766 | 1 | 94.9749 | 1323 | 2 | ? | 41347 | 3.342 | 2.35 | 467.41 | 7.5195 | 1.04 | 1.21 | 2.25 | 1.6088 | 5 | 77443 | 662.5 | 2342.7392 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 212.1726 | 268.7907 | 400 | 53.04% | 67.2% | Atbilst | 0 | 268.7907 | 400 | 1.4881 | 0 | 58857 | 77443 | 31.58% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | 480219 | 0 | 0% | 5 | 77443 | nav datu | nav datu | nav datu | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13
41 | Ērgļi | 1619 | 0 | 1329 | 1895 | 1820 | -14.5646 | -11.044 | -14.5646 | 1 | 93.8851 | 1520 | 3 | k | 39307 | 2.4647 | 2.51 | 430.99 | 8.0349 | 1.33 | 1.93 | 3.26 | 1.8643 | 5 | 50433 | 230 | 529.6616 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 138.1726 | 161.6716 | 400 | 34.54% | 40.42% | Atbilst | 0 | 161.6716 | 400 | 2.4742 | 1 | 39307 | 50433 | 28.31% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 1285976 | 0 | 0% | 5 | 50433 | 128183 | 2.5416 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
42 | Grobiņa | 4044 | 1 | 3593 | 4398 | 4349 | -8.0491 | -7.0131 | -8.0491 | 2 | 98.4916 | 3983 | 1 | k | 122586 | 2.8432 | 2.35 | 467.41 | 3.8383 | 0.5 | 0.85 | 1.35 | 0.82118 | 5 | 137549 | 316 | 1984.7253 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 376.8466 | 419.0033 | 700 | 53.84% | 59.86% | Atbilst | 0 | 419.0033 | 700 | 1.6706 | 0 | 122586 | 137549 | 12.21% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 1734970 | 578226 | 33.33% | 5 | 137549 | 28526 | 0.20739 | 1 | Atbalsts sniegts 7 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 1200000 | 296.7359 | 5 | 24 | 19
43 | Iecava | 4892 | 1 | 3368 | 5225 | 5101 | -6.3732 | -4.0972 | -6.3732 | 2 | 100 | 3827 | 5 | m | 111084 | 2.7485 | 2.48 | 500.76 | 6.2666 | 0.71 | 1.57 | 2.28 | 1.2514 | 5 | 151169 | 445 | 3071.6989 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 414.1616 | 602.7541 | 1100 | 37.65% | 54.8% | Atbilst | 0 | 602.7541 | 1100 | 1.825 | 1 | 130688 | 151169 | 15.67% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Piesardzība, kā arī saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1692736 | 6055695 | 357.7% | 0 | 151169 | 163737 | 1.0831 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22
44 | Ikšķile | 6116 | 1 | 2470 | 3989 | 6437 | 53.3216 | -4.9868 | 53.3216 | 5 | 100 | 3008 | 5 | m | 88845 | 2.9975 | 2.6 | 590.78 | 6.2947 | 0.88 | 1.22 | 2.1 | 1.0655 | 5 | 126273 | 716 | 4128.3775 | 1 |  |  |  | 119.9% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 345.9534 | 990.0622 | 826 | 41.88% | 119.9% | 119,9% | 3 | 990.0622 | 826 | 0.83429 | 0 | 116372 | 126273 | 8.508% | 0 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | pieejams, reģistrēti - 2 asenizatori, bet ne pašvaldības mājas lapā kā to prasa MK not., bet SIA Ikskiles māja lapā | 5 | 234672 | 285000 | 121.4% | 0 | 126273 | 178150 | 1.4108 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 212.5572 | 5 | 25 | 20
45 | Ilūkste | 2427 | 1 | 1994 | 2840 | 2835 | -14.5423 | -14.3915 | -14.5423 | 1 | 90.8117 | 2204 | 4 | m | 41523 | 1.7353 | 2.25 | 376.14 | 4.1821 | 0.96 | 1.45 | 2.41 | 1.1119 | 5 | 92053 | 295 | 1239.9833 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 252.2 | 281.7558 | 600 | 42.03% | 46.96% | Atbilst | 0 | 281.7558 | 600 | 2.1295 | 1 | 49679 | 92053 | 85.3% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1258718.00 | 287780.91 | 22.86% | 3 | 92053 | 84108 | 0.91369 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19
46 | Īslīce | 1989 | 0 | 1626 | 2483 | 2001 | -19.8953 | -0.5997 | -19.8953 | 1 | 81.7496 | 1626 | 5 | m | 49675 | 2.5459 | 2.48 | 500.76 | 4.4553 | 0.61 | 1.14 | 1.75 | 0.8897 | 5 | 125355 | 234 | 1339.4096 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 343.4384 | 379.6992 | 772 | 44.49% | 49.18% | Atbilst | 0 | 379.6992 | 772 | 2.0332 | 1 | 59285 | 125355 | 111.4% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, Bauska | 0 | 1480979 | 356498 | 24.07% | 3 | 125355 | 105494 | 0.84156 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1531500 | 360 | 0 | 4254.1667 | 2 | 21 | 19
47 | Jaunolaine | 3110 | 1 | 2898 | 3059 | 3118 | 1.6672 | -0.25657 | 1.6672 | 5 | 97.1704 | 3022 | 1 | m | 63685 | 1.8313 | 2.6 | 590.78 | 3.7725 | 0.91 | 1.15 | 2.06 | 0.63856 | 5 | 87866 | 375 | 1504.5548 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 240.7288 | 257.2998 | 611 | 39.4% | 42.11% | Atbilst | 0 | 257.2998 | 611 | 2.3747 | 1 | 82681 | 87866 | 6.271% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 5534349 | 4460437 | 80.6% | 1 | 87866 | 152455 | 1.7351 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
48 | Jaunpiebalga | 666 | 0 | 537 | 1010 | 1010 | -34.0594 | -34.0594 | -34.0594 | 1 | 82.5826 | 550 | 5 | m | 8057 | 1.2503 | 2.51 | 430.99 | 3.7384 | 1.4 | 1.59 | 2.99 | 0.8674 | 5 | 31576 | 1931 | 2784.1669 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 86.5096 | 104.6086 | 450 | 19.22% | 23.25% | Atbilst | 0 | 104.6086 | 450 | 4.3017 | 5 | 27500 | 31576 | 14.82% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31576 | 138082 | 4.373 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 160000 | 80 | 0 | 2000 | 3 | 23 | 20
49 | Kandava | 3585 | 1 | 2743 | 4263 | 4044 | -15.9043 | -11.3501 | -15.9043 | 1 | 92.2176 | 3306 | 3 | k | 72560 | 2.2044 | 2.35 | 467.41 | 5.8857 | 1.42 | 1.25 | 2.67 | 1.2592 | 5 | 187515 | 595 | 5094.5856 | 1 |  |  |  | 75.92% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 513.7397 | 607.3861 | 800 | 64.22% | 75.92% | 75,9% | 3 | 607.3861 | 800 | 1.3171 | 0 | 72560 | 187515 | 158.4% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 2157151 | 5712238 | 264.8% | 0 | 187515 | 127171 | 0.67819 | 1 | Atbalsts sniegts 18 mājsaimniecībām, 80 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19
50 | Kārsava | 2077 | 1 | 972 | 2368 | 2257 | -12.2889 | -7.9752 | -12.2889 | 1 | 52.7684 | 1038 | 5 | m | 21151 | 1.8134 | 2.25 | 376.14 | 4.5334 | 1.03 | 1.47 | 2.5 | 1.2052 | 5 | 35895 | 140 | 229.4658 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 98.3425 | 177.9518 | 400 | 24.59% | 44.49% | Atbilst | 0 | 177.9518 | 400 | 2.2478 | 1 | 25560 | 35895 | 40.43% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1707667 | 0 | 0% | 5 | 35895 | 82155 | 2.2888 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 2338000 | 980 | 0 | 2385.7143 | 3 | 23 | 20
51 | Ķegums | 2159 | 1 | 1353 | 2122 | 2628 | 1.7436 | -17.8463 | 1.7436 | 5 | 70.9588 | 1532 | 5 | k | 40300 | 2.4821 | 2.6 | 590.78 | 6.8011 | 1.04 | 1.7 | 2.74 | 1.1512 | 5 | 105000 | 650 | 3116.4384 | 1 |  |  |  | 70.69% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 287.6712 | 353.4445 | 500 | 57.53% | 70.69% | 70,7% | 3 | 353.4445 | 500 | 1.4146 | 0 | 40300 | 105000 | 160.5% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2712298 | 1798738 | 66.32% | 1 | 105000 | 93924 | 0.89451 | 1 | Atbalsts sniegts 10 mājsamniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 2600000 | 627 | 0 | 4146.7305 | 2 | 24 | 22
52 | Lielvārde | 5672 | 1 | 5078 | 7313 | 6449 | -22.4395 | -12.0484 | -22.4395 | 1 | 97.9901 | 5558 | 1 | k | 145509 | 2.3879 | 2.6 | 590.78 | 6.3041 | 1.01 | 1.63 | 2.64 | 1.0671 | 5 | 272221 | 370 | 4599.1676 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 745.811 | 990.082 | 4220 | 17.67% | 23.46% | Atbilst | 0 | 990.082 | 4220 | 4.2623 | 5 | 145509 | 272221 | 87.08% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3487446 | 0 | 0% | 5 | 272221 | 150150 | 0.55157 | 1 | Atbalsts sniegts 16 mājsamniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
53 | Liepa | 1954 | 0 | 1913 | 2383 | 2275 | -18.0025 | -14.1099 | -18.0025 | 1 | 100 | 1954 | 1 | m | 63435 | 2.7633 | 2.51 | 430.99 | 7.8202 | 1.24 | 1.59 | 2.83 | 1.8145 | 5 | 80375 | 500 | 1835.0457 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 220.2055 | 224.1867 | 1200 | 18.35% | 18.68% | Atbilst | 0 | 224.1867 | 1200 | 5.3527 | 5 | 67802 | 80375 | 18.54% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 80375 | 156684 | 1.9494 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17
54 | Līvāni | 7850 | 1 | 5883 | 8071 | 8097 | -2.7382 | -3.0505 | -2.7382 | 4 | 100 | 7585 | 1 | m | 170902 | 2.4208 | 2.25 | 376.14 | 4.5996 | 0.69 | 1.21 | 1.9 | 1.2228 | 5 | 352930 | 328.33 | 5291.2104 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 966.9315 | 1151.6127 | 3600 | 26.86% | 31.99% | Atbilst | 0 | 1151.6127 | 3600 | 3.1261 | 3 | 201609 | 352930 | 75.06% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2160204 | 2201285 | 101.9% | 0 | 352930 | 375680 | 1.0645 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
55 | Ludza | 8252 | 1 | 6125 | 8715 | 8751 | -5.3127 | -5.7022 | -5.3127 | 2 | 95.6132 | 7150 | 5 | m | 132279 | 1.7997 | 2.25 | 376.14 | 4.9672 | 1.17 | 1.59 | 2.76 | 1.3206 | 5 | 199590 | 237 | 2159.9466 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 546.8219 | 704.8286 | 2800 | 19.53% | 25.17% | Atbilst | 0 | 704.8286 | 2800 | 3.9726 | 5 | 166076 | 199590 | 20.18% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4863672 | 1528759 | 31.43% | 3 | 199590 | 293140 | 1.4687 | 3 | Atbalsts sniegts 24 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 1125000 | 350 | 0 | 3214.2857 | 2 | 31 | 29
56 | Malta | 2543 | 1 | 1653 | 2543 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 2543 | 1 | ? | 39535 | 1.9931 | 2.25 | 376.14 | 3.6075 | 0.87 | 0.94 | 1.81 | 0.95908 | 5 | 39535 | 240 | 433.2603 | 0 |  |  |  | 72.53% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 108.3151 | 145.0556 | 200 | 54.16% | 72.53% | 72,5% | 3 | 145.0556 | 200 | 1.3788 | 0 | 24907 | 39535 | 58.73% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 370530 | 768992 | 207.5% | 0 | 39535 | 39535 | 1 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
57 | Mālpils | 1620 | 0 | 1590 | 2116 | 2455 | -23.4405 | -34.0122 | -23.4405 | 1 | 100 | 1620 | 1 | k | 47452 | 2.487 | 2.6 | 590.78 | 4.3523 | 0.78 | 0.97 | 1.75 | 0.7367 | 5 | 66784 | 230 | 701.3845 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 182.9699 | 185.4254 | 1400 | 13.07% | 13.24% | Atbilst | 0 | 185.4254 | 1400 | 7.5502 | 5 | 47502 | 66784 | 40.59% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 2018368 | 0 | 0% | 5 | 66784 | 52137 | 0.78068 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17
58 | Ozolnieki | 3750 | 1 | 2164 | 2232 | 4030 | 68.0108 | -6.9479 | 68.0108 | 5 | 98.9867 | 3712 | 1 | k | 111842 | 4.3069 | 2.48 | 500.76 | 9.9059 | 0.81 | 1.49 | 2.3 | 1.9782 | 5 | 166411 | 442 | 3358.6147 | 1 |  |  |  | 97.18% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 455.9205 | 777.4523 | 800 | 56.99% | 97.18% | 97,2% | 3 | 777.4523 | 800 | 1.029 | 0 | 129376 | 166411 | 28.63% | 1 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Būtiska punktveida slodze un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2728083 | 751173 | 27.53% | 3 | 166411 | 166411 | 1 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17
59 | Pļaviņas | 3914 | 1 | 1652 | 2697 | 3599 | 45.1242 | 8.7524 | 45.1242 | 5 | 53.7046 | 2102 | 5 | m | 34779 | 1.7544 | 2.48 | 500.76 | 4.807 | 1.01 | 1.73 | 2.74 | 0.95995 | 5 | 68942 | 83 | 261.287 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 188.8822 | 391.5161 | 917 | 20.6% | 42.7% | Atbilst | 0 | 391.5161 | 917 | 2.3422 | 1 | 54016 | 68942 | 27.63% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav (nav arī norādīts saistoš.not.) | 2 | 1420487 | 0 | 0% | 5 | 68942 | 55958 | 0.81167 | 1 | skaits nav noteikts, intensitāte 90 % | 5 | 2898500 | 1812 | 0 | 1599.6137 | 3 | 29 | 26
60 | Preiļi | 7361 | 1 | 7015 | 8156 | 7185 | -9.7474 | 2.4495 | -9.7474 | 2 | 99.837 | 7349 | 1 | m | 127523 | 1.5149 | 2.25 | 376.14 | 3.0904 | 0.89 | 1.15 | 2.04 | 0.8216 | 5 | 378504 | 560 | 9678.6411 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1036.9973 | 1061.7223 | 1900 | 54.58% | 55.88% | Atbilst | 0 | 1061.7223 | 1900 | 1.7895 | 1 | 182971 | 378504 | 106.9% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4751791 | 0 | 0% | 5 | 378504 | 190549 | 0.50343 | 1 | atbalsts ap 20 mājsaimniecībām gadā, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19
61 | Priekule | 2105 | 1 | 2009 | 2261 | 2343 | -6.8996 | -10.1579 | -6.8996 | 2 | 95.4394 | 2009 | 2 | k | 36533 | 1.5154 | 2.35 | 467.41 | 2.8489 | 0.7 | 1.18 | 1.88 | 0.60951 | 5 | 57917 | 135 | 357.0226 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 158.6767 | 241.3709 | 640 | 24.79% | 37.71% | Atbilst | 0 | 241.3709 | 640 | 2.6515 | 3 | 39407 | 57917 | 46.97% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Būtiska punktveida slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 833580 | 0 | 0% | 5 | 57917 | 62423 | 1.0778 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
62 | Priekuļi | 2239 | 1 | 2103 | 2385 | 2316 | -6.1216 | -3.3247 | -6.1216 | 2 | 100 | 2239 | 1 | ? | 113100 | 4.4817 | 2.51 | 430.99 | 12.6832 | 1.24 | 1.59 | 2.83 | 2.9428 | 3 | 122068 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Cēsīm | 2239 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 334.4329 | 351.7351 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 351.7351 | 0 | N/A | N/A | 97655 | 122068 | 25% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu, notekūdeņi tiek novadīti uz Cēsu NAI | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 122068 | N/A | N/A | N/A | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
63 | Roja | 2413 | 1 | 1838 | 2573 | 2531 | -6.2184 | -4.6622 | -6.2184 | 2 | 98.0108 | 2224 | 3 | m | 43467 | 1.9708 | 2.35 | 467.41 | 3.5474 | 0.65 | 1.15 | 1.8 | 0.75894 | 5 | 112495 | 327 | 1679.7199 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 308.2055 | 373.2702 | 1500 | 20.55% | 24.88% | Atbilst | 0 | 373.2702 | 1500 | 4.0185 | 5 | 75913 | 112495 | 48.19% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Būtiska punktveida slodze un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2650038 | 300324 | 11.33% | 3 | 112495 | 150068 | 1.334 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
64 | Rūjiena | 2858 | 1 | 1565 | 1581 | 3128 | 80.7717 | -8.6317 | 80.7717 | 5 | 68.4045 | 1955 | 5 | m | 33181 | 1.7668 | 2.51 | 430.99 | 4.0284 | 0.81 | 1.47 | 2.28 | 0.93468 | 5 | 73382 | 940 | 3149.7297 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 201.0466 | 332.9893 | 600 | 33.51% | 55.5% | Atbilst | 0 | 332.9893 | 600 | 1.8019 | 1 | 58290 | 73382 | 25.89% | 1 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3199742 | 0 | 0% | 5 | 73382 | 120681 | 1.6446 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 3500000 | 903 | 0 | 3875.969 | 2 | 21 | 19
65 | Salacgrīva | 2502 | 1 | 1862 | 2383 | 2097 | 4.9937 | 19.3133 | 4.9937 | 5 | 96.8026 | 2422 | 1 | k | 40724 | 1.8226 | 2.6 | 590.78 | 4.4471 | 0.93 | 1.51 | 2.44 | 0.75275 | 5 | 94766 | 319 | 1380.3815 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 259.6329 | 300.1942 | 579 | 44.84% | 51.85% | Atbilst | 0 | 300.1942 | 579 | 1.9288 | 1 | 43073 | 94766 | 120% | 5 | Izplūde Lauturgrāvī, pēc tam Rīgas jūras līcī. Vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, gan NAI uzlabošanā, gan nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 5597302 | 275296 | 4.918% | 5 | 94766 | 125787 | 1.3273 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 900000 | 359.7122 | 5 | 21 | 16
66 | Saulkrasti | 4990 | 1 | 1972 | 4974 | 4896 | 0.32167 | 1.9199 | 0.32167 | 5 | 92.2445 | 4603 | 3 | ? | 23180 | 0.97955 | 2.6 | 590.78 | 2.6742 | 1.04 | 1.69 | 2.73 | 0.45265 | 5 | 143209 | 208 | 1360.1585 | 1 |  |  |  | 78.74% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 392.3534 | 830.6968 | 1055 | 37.19% | 78.74% | 78,7% | 3 | 830.6968 | 1055 | 1.27 | 0 | 104543 | 143209 | 36.99% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | 4019547 | 0 | 0% | 5 | 143209 | 198820 | 1.3883 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 3712650 | 741 | 0 | 5010.3239 | 1 | 15 | 14
67 | Skrīveri | 2816 | 1 | 1047 | 2647 | 3048 | 6.3846 | -7.6115 | 6.3846 | 5 | 45.3125 | 1276 | 5 | k | 34996 | 2.7854 | 2.48 | 500.76 | 7.4621 | 0.784 | 1.895 | 2.679 | 1.4902 | 5 | 35788 | 461.5 | 754.1626 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 98.0493 | 230.5779 | 500 | 19.61% | 46.12% | Atbilst | 0 | 230.5779 | 500 | 2.1685 | 1 | 28630 | 35788 | 25% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1294991 | 0 | 0% | 5 | 35788 | 77085 | 2.1539 | 5 | atbalsts 9 mājsaimniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
68 | Skrunda | 2005 | 1 | 1061 | 2043 | 2223 | -1.86 | -9.8066 | -1.86 | 4 | 58.6534 | 1176 | 5 | k | 62136 | 4.8803 | 2.35 | 467.41 | 10.4438 | 1.04 | 1.1 | 2.14 | 2.2344 | 3 | 73828 | 533 | 1796.8184 | 1 |  |  |  | 93.65% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 202.2685 | 355.8816 | 380 | 53.23% | 93.65% | 93,7% | 3 | 355.8816 | 380 | 1.0678 | 0 | 63018 | 73828 | 17.15% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2890107 | 644282 | 22.29% | 3 | 73828 | 57583 | 0.77996 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 2019750 | 502 | 0 | 4023.4064 | 3 | 21 | 18
69 | Smiltene | 6041 | 1 | 4565 | 6343 | 6311 | -4.7612 | -4.2782 | -4.7612 | 3 | 93.809 | 5667 | 3 | m | 158771 | 2.8983 | 2.51 | 430.99 | 6.7531 | 1.08 | 1.25 | 2.33 | 1.5669 | 5 | 259010 | 298 | 3524.4283 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 709.6164 | 933.2367 | 2100 | 33.79% | 44.44% | Atbilst | 0 | 933.2367 | 2100 | 2.2502 | 1 | 206199 | 259010 | 25.61% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2009743 | 610993 | 30.4% | 3 | 259010 | 377303 | 1.4567 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 702800 | 246 | 990000 | 3020.7907 | 2 | 20 | 18
71 | Ulbroka | 3051 | 1 | 2549 | 3307 | 2938 | -7.7412 | 3.8462 | -7.7412 | 2 | 99.0167 | 3021 | 1 | m | 120366 | 3.9351 | 2.6 | 590.78 | 7.7521 | 0.91 | 1.06 | 1.97 | 1.3122 | 5 | 151863 | 317 | 2198.1996 | 1 | SV - 39 |  |  | 128.4% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 416.063 | 809.1308 | 630 | 66.04% | 128.4% | 128,4% | 3 | 809.1308 | 630 | 0.77861 | 0 | 134105 | 151863 | 13.24% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 151863 | 181183 | 1.1931 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 66000 | 30 | 1300000 | 2626.0898 | 2 | 15 | 13
72 | Valka | 5173 | 1 | 4541 | 6094 | 5375 | -15.1132 | -3.7581 | -15.1132 | 1 | 96.0564 | 4969 | 1 | m | 99390 | 1.8239 | 2.51 | 430.99 | 4.0491 | 0.91 | 1.31 | 2.22 | 0.9395 | 5 | 297200 | 207.5 | 2815.9361 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 814.2466 | 870.6595 | 2000 | 40.71% | 43.53% | Atbilst | 0 | 870.6595 | 2000 | 2.2971 | 1 | 147947 | 297200 | 100.9% | 5 | laba ŪO kvalitāte | 2 | kvalitāte ŪO ir laba, līdz ar to būtiskuma slodze nav (punktveids), bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 297200 | 222659 | 0.74919 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 211500 | 204 | 0 | 1036.7647 | 3 | 18 | 15
73 | Vangaži | 3112 | 1 | 3082 | 4060 | 3778 | -23.3498 | -17.6284 | -23.3498 | 1 | 99.9357 | 3110 | 1 | m | 140000 | 3.7854 | 2.6 | 590.78 | 6.7759 | 0.76 | 1.03 | 1.79 | 1.1469 | 5 | 144000 | 653 | 4293.6986 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 394.5205 | 398.2568 | 950 | 41.53% | 41.92% | Atbilst | 0 | 398.2568 | 950 | 2.3854 | 1 | 140100 | 144000 | 2.784% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, notekūdeņu izplūde nav RŪO, nav nepieciešami papildus pasākumi | 0 | nav, ir saistošie | 2 | 2097587 | 120000 | 5.721% | 5 | 144000 | 347000 | 2.4097 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11
74 | Varakļāni | 1931 | 1 | 1676 | 2109 | 2083 | -8.44 | -7.2972 | -8.44 | 2 | 98.4464 | 1901 | 1 | k | 55761 | 2.7725 | 2.51 | 430.99 | 6.4877 | 0.88 | 1.46 | 2.34 | 1.5053 | 5 | 65197 | 1212 | 3608.1627 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 178.6219 | 205.4229 | 400 | 44.66% | 51.36% | Atbilst | 0 | 205.4229 | 400 | 1.9472 | 1 | 56341 | 65197 | 15.72% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, jāievēro piesardzība attiecībā uz notekūdeņu izplūdēm un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1888968 | 0 | 0% | 5 | 65197 | 122302 | 1.8759 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
75 | Vecumnieki | 2086 | 1 | 1162 | 1248 | 2102 | 67.1474 | -0.76118 | 67.1474 | 5 | 55.7047 | 1162 | 5 | k | 43395 | 3.1121 | 2.48 | 500.76 | 7.5001 | 0.86 | 1.55 | 2.41 | 1.4978 | 5 | 44000 | 500 | 1004.5662 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 120.5479 | 192.441 | 360 | 33.49% | 53.46% | Atbilst | 0 | 192.441 | 360 | 1.8707 | 1 | 33000 | 44000 | 33.33% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 456517 | 36805 | 8.062% | 5 | 44000 | 50562 | 1.1491 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 2120000 | 924 | 0 | 2294.3723 | 3 | 24 | 21
76 | Viļāni | 3299 | 1 | 1856 | 3224 | 3214 | 2.3263 | 2.6447 | 2.3263 | 5 | 68.5965 | 2263 | 5 | m | 45126 | 2.0261 | 2.25 | 376.14 | 3.9307 | 0.63 | 1.31 | 1.94 | 1.045 | 5 | 66581 | 91 | 276.6608 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 182.4137 | 301.8323 | 2700 | 6.756% | 11.18% | Atbilst | 0 | 301.8323 | 2700 | 8.9454 | 5 | 56063 | 66581 | 18.76% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 1059227 | 0 | 0% | 5 | 66581 | 52768 | 0.79254 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1998100 | 1036 | 1300000 | 2322.7268 | 3 | 24 | 21
[70 empty] | KOPĀ | 575 | 517
[70 empty] | Aglomerāciju skaits | 26 | 26
[70 empty] | Vidējais punktu skaits | 22.1154 | 19.8846
|  |  | 1.32 | [9 empty] | 3.46 | [10 empty] | 4.9 |  |  |  | 1.38 | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 3.03 |  | 4.3 | [11 empty] | 1.76 |  |  |  |  | 2.23
Note on G38: Valdis Līkosts: šobrīd 2025 bet pēc SAM 5.3.1. plānotais pārklājums 2650
Note on G56: Valdis Līkosts: šeit ir pēc SAM 531, pirms tiem ir 2437
Note on G59: Valdis Līkosts: Ar 1561 iedz.no SAM 531
Note on G68: Valdis Līkosts: +817 pēc SAM 531 izbūves
Note on H3: Valdis Līkosts: No decentralizēto tabulas, PMLP dati no citiem ISMADE pētījumiem, bet vai tiešām deklarēti??
Note on I3: Valdis Līkosts: Konsorta pētījuma tabula (4.1versija vienota pieeja statusa tabula) Ar zilu ir dati, kas Konsorta pētījumā iegūti netiešā veidā (Konsorta aprēķins vai projektu monitoringa dati)
Note on O38: Valdis Līkosts: šobrīd 2382, bet pēc SAM 5.3.1. plānotais pārklājums 3007
Note on O56: Valdis Līkosts: šeit ir pēc SAM 531, pirms tiem ir 2997
Note on O59: Valdis Līkosts: Ar 1561 iedz.no SAM 531
Note on O68: Valdis Līkosts: +817 pēc SAM 531 izbūves
Note on R47: Valdis Līkosts: anketā netika sniegti dati par mājsaimniecību CKS, tāpēc no CŪS apjoma atņemti 15115 m3 notekūdeņi no lielajiem patērētājiem, kam varētu būt CUS, bet nav CKS
Note on R69: Valdis Līkosts: no 2 ūdens jo anketā nav
Note on S2: Valdis Līkosts: Mājsaimniecības radītie notekūdeņi pret pieslēgto iedz.skaitu 1 mēnesī
Note on T2: Valdis Līkosts: Rīgai un 9 lielajām pilsētām ir to dati no PMLP, pārējiem ir reģiona dati no PMLP
Note on U2: Valdis Līkosts: pēc CSP
Note on W7: Valdis Līkosts: 16.10.19. iesniegts tarifs 0.83 ūdens un 0.88 cks
Note on W11: Valdis Līkosts: 02.2020. iesniedza jaunu tarifu, 1.15 ūdens un 0.85 CKS
Note on W39: Valdis Līkosts: no 01.01.2020
Note on W40: Valdis Līkosts: 25.11.19 iesniegts tarifa projekts CUS 0.69, CKS 0.86
Note on W50: Valdis Līkosts: iesniegts tarifu projekts - CUS 0.76, CKS-1.86
Note on W77: Valdis Līkosts: no 01.01.2020.
Note on X17: Valdis Līkosts: plānots pacelt līdz 1.30
Note on BQ2: Valdis Līkosts: Tikai esošās aglomerācijas robežās, investīcijas, kas ir pamatotas
Note on BS2: Valdis Līkosts: šobrīd - visas NAI pieteiktās investīcijas

## 2_inv_virz_-_KT_ārpus_aglom
Nr.p.k. | Pakalpojumu sniegšanas teritorija | Iedzīvotāju skaits aglomerācijā |  | Pie kanalizācijas sistēmas pieslēgto iedzīvotāju skaits | Iedzīvotāju skaita izmaiņas % |  |  |  | Iedzīvotāju skaita izmaiņas (2012/2018) % |  | CKS pārklājums % | Kanalizācijas tīklu pārklājuma līmenis esošajā aglomerācijā |  | Mājsaimniecības notekūdeņu apjoms, m3 |  | CKS patēriņš mēnesī m3/mēnesī 1 iedz. | Mājsaimniecības lielums iedz. | Mājsaimniecības ienākumi 2018.gadā uz 1 cilvēku (EUR) | Mājsaimniecības locekļa izdevumi ūdenssaimniecībā EUR/mēnesī | Ūdensapgādes tarifs, EUR | Kanalizācijas tarifs, EUR | Kopējais tarifs, EUR | Ūdenssaimniecības tarifs pret mājsaimniecības ienākumiem reģionā (%) |  | Piesārņojuma slodzes apjoms CE |  | Piesārņojuma slodzes apjoms CE |  | NAI izplūstošo notekūdeņu rādītāji pārsniedz noteiktās normas mg/l | VVD konstatējis NAI neatbilstošu darbību | NAI nepieciešama paaugstināta attīrīšanas kvalitāte | NAI neatbilstošas kvalitātes darbība sagaidāma tuvākajā nākotnē | NAI attīrīšanas kvalitātes nepietiekamība |  | Esošais vidējais izlīdzinātais notekūdeņu apjoms m3/dnn | Vidējais notekūdeņu apjoms m3/dnn, ja tiks pieslēgti visi iedzīvotāji aglomerācijā un aglomerācija tiks paplašināta atbilstoši anketā norādītajam | NAI projektētā hidrauliskā jauda m3/dnn | NAI vidējā esošā dienas noslodze % | NAI nākotnes vidējā noslodze % | NAI hidraulisko jaudu nepietiekamība |  | Vidējais notekūdeņu apjoms m3/dnn, ja tiks pieslēgti visi iedzīvotāji aglomerācijā un aglomerācija tiks paplašināta atbilstoši anketā norādītajam | NAI projektētā hidrauliskā jauda m3/dnn | NAI hidraulisko jaudu pārlieku lielas rezerves |  | Faktiski novadītais notekūdeņu apjoms kanalizācijas sistēmā m3/gadā | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | Infiltrācijas apjoms notekūdeņu savākšanas sistēmā |  | NAI notekūdeņus uzņemošā ūdensobjekta ekoloģiskā kvalitāte |  | Ietekme uz ūdensobjektu un nepieciešamie papildus pasākumi |  | Asenizatoru pieejamība decentralizēto kanalizācijas sistēmu izsūknēšanai un izvešanai |  | Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms, EUR | Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja esošo kredītsaistību apjoms pret pamatkalpitālu |  | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | NAI patērētais elektroenerģijas apjoms kWh/gadā | NAI energoefektivitāte |  | Pašvaldību atbalsta apjoms mājsaimniecību pieslēgumiem pie centralizētās kanalizācijas sistēmas |  | Pamatotās CKS paplašināšanas Investīcijas EUR | Iedzīvotāju skaits aglomerācijā, kam paredzēti jaunie tīkli | Nepieciešamo investīciju īpatsvars pret iedzīvotāju skaitu aglomerācijā (uz 1 iedz.) |  | Iegūtie punkti saskaņā ar apstiprināto meotidku | Iegūtie punkti neņemot vērā 16.kritēriju
[5 empty] | 2012.gads iedz. | 2014/2015 (Konsorts) Iedz. | Izmaiņas % 2012/2018 | Izmaiņas % 2014/2018 | [16 empty] | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | Ienākošo notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija (BSP5 mg/l)
kritēriju Nr. |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 3 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  |  | 16 |  | 17 | 18
|  | skaits | Punkti | skaits |  |  |  |  | Vērtējums | Punkti |  | skaits | Punkti | [9 empty] | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  |  |  | Vērtējums | Punkti | [5 empty] | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti | Pinkti | Pinkti
CE>100 000
1. | Daugavpils | 85932 | 3 | 75475 | 89287 | 87818 | -3.7575 | -2.1476 | -3.7575 | 3 | 100 | 84492 | 1 | m | 2302048 | 2.5417 | 2.15 | 376.14 | 3.7109 | 0.72 | 0.74 | 1.46 | 0.98658 | 5 | 4239427 | 414 | 80142.5926 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 11614.8685 | 13612.5706 | 22000 | 52.79% | 61.88% | Atbilst | 0 | 13612.5706 | 22000 | 1.6162 | 0 | 3705457 | 4239427 | 14.41% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir riska ŪO, nav risks pēc punktveida, plānoti papildus pasākumi notekūdeņu savākšanai SAM 5.3.1. | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 5980352 | 6446297 | 107.8% | 0 | 4239427 | 2797894 | 0.65997 | 1 | Atbalsts sniegts 220 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | #REF! | 0
2. | Rīga | 668724 | 5 | 636865 | 697175 | 660420 | -4.0809 | 1.2574 | -4.0809 | 3 | 97.4336 | 651562 | 1 | m | 24493632 | 3.205 | 2.14 | 668.94 | 5.0959 | 0.85 | 0.74 | 1.59 | 0.76179 | 5 | 47540576 | 323 | 701169.2259 | 5 |  |  |  | 67.8% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 130248.1534 | 135571.2559 | 200000 | 65.12% | 67.79% | Atbilst | 0 | 135571.2559 | 200000 | 1.4752 | 0 | 38839438 | 47540576 | 22.4% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, dati par kvalitāti - pie LHEI, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Avārijas pārplūdes vietas: D413SP, ietekmē riska ŪO, ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai | 5 | Pieejams, reģistrēti 11 asenizatori | 5 | 127578573 | 29678606 | 23.26% | 3 | 47540576 | 17902431 | 0.37657 | 1 | Atbalsts sniegts 653 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 86454783 | 17162 | #REF! | 1
100 000>CE>10 000
3. | Bauska | 9067 | 1 | 8419 | 10590 | 9665 | -14.3815 | -6.1873 | -14.3815 | 1 | 100 | 8828 | 1 | ? | 306877 | 3.0375 | 2.48 | 500.76 | 5.498 | 0.86 | 0.95 | 1.81 | 1.0979 | 5 | 512647 | 360 | 8427.074 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1404.5123 | 1469.2245 | 3500 | 40.13% | 41.98% | Atbilst | 0 | 1469.2245 | 3500 | 2.3822 | 1 | 306877 | 512647 | 67.05% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2254780 | 273760 | 12.14% | 3 | 512647 | 372800 | 0.72721 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
4. | Cēsis | 16331 | 3 | 15665 | 17820 | 16893 | -8.3558 | -3.3268 | -8.3558 | 2 | 99.7918 | 16297 | 1 | m | 408474 | 2.173 | 2.51 | 430.99 | 3.694 | 0.85 | 0.85 | 1.7 | 0.85711 | 5 | 1424910 | 309 | 20104.8945 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 3903.863 | 4102.4985 | 13200 | 29.57% | 31.08% | Atbilst | 0 | 4102.4985 | 13200 | 3.2176 | 3 | 1299477 | 1424910 | 9.653% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3801752 | 78497 | 2.065% | 5 | 1424910 | 609123 | 0.42748 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
5. | Dobele | 10980 | 3 | 10148 | 12253 | 11714 | -10.3893 | -6.266 | -10.3893 | 1 | 98.9435 | 10735 | 1 | k | 308488 | 2.5332 | 2.48 | 500.76 | 6.2571 | 0.97 | 1.5 | 2.47 | 1.2495 | 5 | 455107 | 415 | 8624.1737 | 1 | ĶSP - 336,75 |  |  |  | Nepietiekama | 5 | 1246.8685 | 1316.1613 | 3500 | 35.62% | 37.6% | Atbilst | 0 | 1316.1613 | 3500 | 2.6592 | 3 | 311885 | 455107 | 45.92% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4848701 | 1883158 | 38.84% | 3 | 455107 | 84407 | 0.18547 | 1 | Atbalsts sniegts 13 mājsamniecībām, 75 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | #REF! | 0
6. | Gulbene | 8378 | 1 | 6559 | 9513 | 9201 | -11.931 | -8.9447 | -11.931 | 1 | 84.7696 | 7102 | 5 | k | 175090 | 2.2246 | 2.51 | 430.99 | 5.2277 | 1.04 | 1.31 | 2.35 | 1.213 | 5 | 420415 | 218 | 4184.953 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1151.8219 | 1285.5583 | 2000 | 57.59% | 64.28% | Atbilst | 0 | 1285.5583 | 2000 | 1.5557 | 0 | 176014 | 420415 | 138.9% | 5 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 109872 | 0 | 0% | 5 | 420415 | 262390 | 0.62412 | 1 | no š.g.1.janv. uzsāk pieteikumu pieņemšanu, atbalsts līdz šim nav sniegts | 1 | 1095600 | 295 | #REF! | 2
7. | Jelgava | 57018 | 3 | 47502 | 60456 | 56746 | -5.6868 | 0.47933 | -5.6868 | 2 | 99.8983 | 53415 | 3 | m | 1341457 | 2.3533 | 2.36 | 500.76 | 4.1419 | 0.74 | 1.02 | 1.76 | 0.82712 | 5 | 3335348 | 585 | 89094.9123 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 9137.9397 | 10554.1709 | 24200 | 37.76% | 43.61% | Atbilst | 0 | 10554.1709 | 24200 | 2.2929 | 1 | 2150735 | 3335348 | 55.08% | 3 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 10481000 | 98733 | 0.942% | 5 | 3335348 | 2148920 | 0.64429 | 1 | Atbalsts sniegts 212 mājsamniecībām,50 % intensitāte | 3 | 0 | 0 | #REF! | 0
8. | Jēkabpils | 22805 | 3 | 19211 | 23141 | 22934 | -1.452 | -0.56248 | -1.452 | 4 | 93.1682 | 21247 | 3 | m | 460884 | 1.9992 | 2.15 | 500.76 | 4.2383 | 0.88 | 1.24 | 2.12 | 0.84638 | 5 | 1759058 | 271 | 21767.3387 | 3 |  |  |  | 73.74% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 4819.337 | 5161.8037 | 7000 | 68.85% | 73.74% | 73.7% | 3 | 5161.8037 | 7000 | 1.3561 | 0 | 668164 | 1759058 | 163.3% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 6283831 | 0 | 0% | 5 | 1759058 | 518260 | 0.29462 | 1 | ir noteikumi bet vēl nav kārtība kā piešķirt līdzfinansējumu | 1 | 0 | 0 | #REF! | 0
9. | Jūrmala | 55575 | 3 | 38341 | 56060 | 54835 | -0.86514 | 1.3495 | -0.86514 | 4 | 98.7746 | 48595 | 5 | m | 2001870 | 4.351 | 2.41 | 590.78 | 11.3562 | 0.9 | 1.71 | 2.61 | 1.9222 | 5 | 3449219 | 268 | 42209.6206 | 3 |  |  |  | 134.1% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 9449.9151 | 12067.4084 | 9000 | 105% | 134.1% | 105% | 5 | 12067.4084 | 9000 | 0.74581 | 0 | 2125474 | 3449219 | 62.28% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | nav risks pēc punktveida, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 28525162 | 2109836 | 7.396% | 5 | 3449219 | 2181185 | 0.63237 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
10. | Krāslava | 8878 | 1 | 6700 | 10187 | 8965 | -12.8497 | -0.97044 | -12.8497 | 1 | 97.6571 | 8670 | 1 | m | 149254 | 1.8564 | 2.25 | 376.14 | 3.7313 | 1 | 1.01 | 2.01 | 0.99201 | 5 | 267766 | 651 | 7959.6195 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 733.6055 | 941.02 | 2100 | 34.93% | 44.81% | Atbilst | 0 | 941.02 | 2100 | 2.2316 | 1 | 232889 | 267766 | 14.98% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | nav risks pēc punktveida, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 7037024 | 0 | 0% | 5 | 267766 | 349783 | 1.3063 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1596200 | 200 | #REF! | 5
11. | Kuldīga | 11237 | 3 | 9960 | 13333 | 12306 | -15.7204 | -8.6868 | -15.7204 | 1 | 96.2179 | 10812 | 1 | k | 224253 | 1.8763 | 2.35 | 467.41 | 4.7658 | 1.04 | 1.5 | 2.54 | 1.0196 | 5 | 563429 | 307.5 | 7911.1606 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1543.6411 | 1622.414 | 7500 | 20.58% | 21.63% | Atbilst | 0 | 1622.414 | 7500 | 4.6227 | 5 | 224253 | 563429 | 151.2% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 3340206 | 618462 | 18.52% | 3 | 563429 | 468782 | 0.83202 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
12. | Ķekava-Valdlauči | 10988 | 3 | 9856 | 10591 | 13937 | 3.7485 | -21.1595 | 3.7485 | 5 | 96.1503 | 10565 | 1 | m | 252629 | 2.136 | 2.6 | 590.78 | 4.571 | 0.74 | 1.4 | 2.14 | 0.77373 | 5 | 906794 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu | 10988 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2484.3671 | 3133.1824 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 3133.1824 | 0 | N/A | N/A | 782721 | 906794 | 15.85% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai, paplašinot centralizētu notekūdeņu sistēmu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 7181774 | 779419 | 10.85% | 3 | 906794 | N/A | N/A | 5 | Atbalsts sniegts 11 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 6155021 | 1850 | 3327.0384 | 2 | 28 | 26
13. | Liepāja | 74637 | 3 | 74087 | 85000 | 75977 | -12.1918 | -1.7637 | -12.1918 | 1 | 99.8808 | 74548 | 1 | k | 2099943 | 2.362 | 2.09 | 467.41 | 3.6139 | 0.62 | 0.91 | 1.53 | 0.77317 | 5 | 5439239 | 242 | 60104.8328 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 14902.0247 | 14944.7352 | 55000 | 27.09% | 27.17% | Atbilst | 0 | 14944.7352 | 55000 | 3.6802 | 5 | 2099943 | 5439239 | 159% | 5 | Piekrastes ŪO: Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts A. Slikta ŪO kvalitāte | 4 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 7 asenizatori | 5 | 23055986 | 2052125 | 8.901% | 5 | 5439239 | 2433638 | 0.44742 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 30 | 30
14. | Limbaži | 7297 | 1 | 6599 | 8502 | 7859 | -14.1731 | -7.151 | -14.1731 | 1 | 97.5058 | 7115 | 1 | k | 137968 | 1.7423 | 2.6 | 590.78 | 5.2965 | 1.38 | 1.66 | 3.04 | 0.89653 | 5 | 486186 | 669 | 14851.9833 | 3 | BSP - 42,8 N - 20 | Neatbilstoša NAI darbība dēļ piena rūpniecības novadītajiem notekūdeņiem |  |  | Nepietiekama | 5 | 1332.0164 | 1371.9983 | 2500 | 53.28% | 54.88% | Atbilst | 0 | 1371.9983 | 2500 | 1.8222 | 1 | 137968 | 486186 | 252.4% | 5 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1304262 | 239023 | 18.33% | 3 | 486186 | 325765 | 0.67004 | 1 | Limbaži sniedz atbalstu CKS, bet uz nolikuma pamata, nevis saistošo noteikumu, kas ir pretrunā ar likumu | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 22 | 22
15. | Madona | 8010 | 1 | 7118 | 9325 | 8796 | -14.1019 | -8.9359 | -14.1019 | 1 | 100 | 8010 | 1 | k | 256872 | 3.0073 | 2.51 | 430.99 | 7.9994 | 1.18 | 1.48 | 2.66 | 1.8561 | 5 | 321860 | 396 | 5819.9342 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 881.8082 | 970.0005 | 4000 | 22.05% | 24.25% | Atbilst | 0 | 970.0005 | 4000 | 4.1237 | 5 | 256872 | 321860 | 25.3% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | 7542758 | 474532.57 | 6.291% | 5 | 321860 | 346412 | 1.0763 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 29 | 29
16. | Mārupe | 18964 | 3 | 12431 | 11750 | 14649 | 61.3957 | 29.4559 | 61.3957 | 5 | 94.9905 | 15830 | 5 | k | 523441 | 3.509 | 2.6 | 590.78 | 8.2812 | 0.64 | 1.72 | 2.36 | 1.4017 | 5 | 642201 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu | 18964 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1759.4548 | 2514.326 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 2514.326 | 0 | N/A | N/A | 524275 | 642201 | 22.49% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | 10511148 | 956593 | 9.101% | 5 | 642201 | N/A | N/A | 5 | Atbalsts sniegts 118 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 4955000 | 950 | 5215.7895 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
17. | Ogre | 21394 | 3 | 18705 | 24581 | 21976 | -12.9653 | -2.6483 | -12.9653 | 1 | 97.8125 | 20926 | 1 | ? | 768203 | 3.4224 | 2.6 | 590.78 | 7.0502 | 0.65 | 1.41 | 2.06 | 1.1934 | 5 | 1246456 | 238 | 13545.9602 | 3 |  |  |  | 72% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 3414.9479 | 3973.2377 | 5520 | 61.86% | 71.98% | 72% | 3 | 3973.2377 | 5520 | 1.3893 | 0 | 776117 | 1246456 | 60.6% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1246456 | 914219 | 0.73345 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 5120000 | 1500 | 3413.3333 | 2 | 16 | 14
18. | Olaine | 10594 | 3 | 10570 | 12398 | 11622 | -14.5507 | -8.8453 | -14.5507 | 1 | 99.7735 | 10570 | 1 | m | 389325 | 3.0694 | 2.6 | 590.78 | 4.512 | 0.62 | 0.85 | 1.47 | 0.76374 | 5 | 936900 | 260 | 11123.0137 | 3 | N - 36 | Regulāri tiek pārsniegta kopējā N un P koncentrācija notekūdeņos |  |  | Nepietiekama | 5 | 2566.8493 | 2570.9825 | 4471 | 57.41% | 57.5% | Atbilst | 0 | 2570.9825 | 4471 | 1.739 | 0 | 664420 | 936900 | 41.01% | 2 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 9665295 | 9154490 | 94.72% | 1 | 936900 | 750954 | 0.80153 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 27 | 22
19. | Rēzekne | 29592 | 3 | 28502 | 35467 | 32051 | -16.5647 | -7.6721 | -16.5647 | 1 | 97.0938 | 28732 | 1 | m | 1054368 | 3.0827 | 2.13 | 376.14 | 4.9324 | 0.58 | 1.02 | 1.6 | 1.3113 | 5 | 2194926 | 319 | 31971.7532 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 6013.4959 | 6127.3109 | 9500 | 63.3% | 64.5% | Atbilst | 0 | 6127.3109 | 9500 | 1.5504 | 0 | 1086279 | 2194926 | 102.1% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem, izplūde riska ŪO | 3 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3257469 | 389895 | 11.97% | 3 | 2194926 | 869999 | 0.39637 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20 | 20
20 | Salaspils | 19642 | 3 | 18792 | 20394 | 19309 | -3.6874 | 1.7246 | -3.6874 | 3 | 98.437 | 19335 | 1 | k | 663903 | 2.9441 | 2.6 | 590.78 | 6.6831 | 0.91 | 1.36 | 2.27 | 1.1312 | 5 | 1010540 | 327 | 15088.8849 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2768.6027 | 2884.7783 | 6500 | 42.59% | 44.38% | Atbilst |  | 2884.7783 | 6500 | 2.2532 | 1 | 675303 | 1010540 | 49.64% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 5834643 | 860232 | 14.74% | 3 | 1010540 | 751730 | 0.74389 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 26 | 26
21 | Saldus | 11128 | 3 | 10626 | 12432 | 11505 | -10.4891 | -3.2768 | -10.4891 | 1 | 99.7124 | 11096 | 1 | k | 226389 | 1.7754 | 2.35 | 467.41 | 3.8349 | 0.92 | 1.24 | 2.16 | 0.82046 | 5 | 304065 | 165 | 2290.9007 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 833.0548 | 910.2592 | 2925 | 28.48% | 31.12% | Atbilst | 0 | 910.2592 | 2925 | 3.2134 | 3 | 228927 | 304065 | 32.82% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 3469413 | 1107097 | 31.91% | 3 | 304065 | 394000 | 1.2958 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 3008520 | 806 | 3732.6551 | 2 | 24 | 22
22 | Sigulda | 14292 | 3 | 12731 | 14303 | 13745 | -0.076907 | 3.9796 | -0.076907 | 4 | 98.2018 | 14035 | 1 | k | 475791 | 3.1144 | 2.6 | 590.78 | 7.568 | 1.05 | 1.38 | 2.43 | 1.281 | 5 | 787454 | 213 | 7658.7992 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2157.4082 | 2330.3315 | 3710 | 58.15% | 62.81% | Atbilst | 0 | 2330.3315 | 3710 | 1.592 | 0 | 478299 | 787454 | 64.64% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3013884 | 465606 | 15.45% | 3 | 787454 | 372079 | 0.47251 | 1 | Atbalsts sniegts 15 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 175900 | 39 | 4510.2564 | 2 | 27 | 25
23 | Talsi | 9620 | 1 | 9523 | 10594 | 10240 | -9.1939 | -6.0547 | -9.1939 | 2 | 100 | 9620 | 1 | k | 377690 | 3.3051 | 2.35 | 467.41 | 6.9406 | 0.93 | 1.17 | 2.1 | 1.4849 | 5 | 522482 | 1375 | 32804.2352 | 3 | N - 17,12 P - 2,28 |  |  |  | Nepietiekama | 5 | 1431.4575 | 1442.1716 | 4750 | 30.14% | 30.36% | Atbilst | 0 | 1442.1716 | 4750 | 3.2936 | 3 | 383928 | 522482 | 36.09% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Piesardzība, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 11089006 | 1626356 | 14.67% | 3 | 522482 | 735251 | 1.4072 | 3 | Atbalsts sniegts 30 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20 | 20
24 | Tukums | 17899 | 3 | 15528 | 19712 | 18428 | -9.1974 | -2.8706 | -9.1974 | 2 | 99.3854 | 17789 | 1 | m | 351411 | 1.8859 | 2.6 | 590.78 | 4.4696 | 1 | 1.37 | 2.37 | 0.75656 | 5 | 1075075 | 805 | 39517.597 | 3 |  | prioritāro vielu un ūdens videi bīstamo vielu koncentrācija attīrītajos notekūdeņos nepārsniedz B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas rādītājus |  |  | Atbilst | 0 | 2945.411 | 3206.2937 | 7000 | 42.08% | 45.8% | Atbilst | 0 | 3206.2937 | 7000 | 2.1832 | 1 | 567387 | 1075075 | 89.48% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Būtiska punktveida slodzes un askaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 7473519 | 1720027 | 23.01% | 3 | 1075075 | 1316476 | 1.2245 | 3 | Atbalsts sniegts ap 50 mājsaimniecībām, 80 % intensitāte | 5 | 344300 | 89 | 3868.5393 | 2 | 23 | 21
25 | Valmiera | 26885 | 3 | 25103 | 29552 | 26903 | -9.0248 | -0.066907 | -9.0248 | 2 | 99.1705 | 26662 | 1 | m | 656139 | 2.1782 | 2.29 | 430.99 | 4.2692 | 0.91 | 1.05 | 1.96 | 0.99055 | 5 | 1412704 | 480.8 | 31014.981 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 3870.4219 | 4125.3038 | 12000 | 32.25% | 34.38% | Atbilst | 0 | 4125.3038 | 12000 | 2.9089 | 3 | 1240244 | 1412704 | 13.91% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 12967144 | 601212 | 4.636% | 5 | 1412704 | 1137503 | 0.8052 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 25 | 25
26 | Ventspils | 37656 | 3 | 36263 | 41998 | 39141 | -10.3386 | -3.794 | -10.3386 | 1 | 98.4996 | 37091 | 1 | m | 1074683 | 2.4696 | 2.22 | 467.41 | 4.5442 | 0.73 | 1.11 | 1.84 | 0.9722 | 5 | 2515318 | 90.15 | 10354.1515 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 6891.2822 | 7089.6815 | 19200 | 35.89% | 36.93% | Atbilst | 0 | 7089.6815 | 19200 | 2.7082 | 3 | 1885149 | 2515318 | 33.43% | 2 | Piekrastes ŪO: Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts B. Vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 8411319 | 3564063 | 42.37% | 3 | 2515318 | 1169914 | 0.46512 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav sniegts | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 25 | 25
10 000>CE>2 000
27 | Aizkraukle | 7421 | 1 | 7241 | 8983 | 7925 | -17.3884 | -6.3596 | -17.3884 | 1 | 98.3291 | 7297 | 1 | m | 227656 | 2.62 | 2.48 | 500.76 | 5.6854 | 1.1 | 1.07 | 2.17 | 1.1353 | 5 | 399174 | 356 | 6488.8559 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1093.6274 | 1112.7254 | 4050 | 27% | 27.47% | Atbilst | 0 | 1112.7254 | 4050 | 3.6397 | 5 | 280418 | 399174 | 42.35% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1536925 | 259053 | 16.86% | 3 | 399174 | 336155 | 0.84213 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 22 | 22
28 | Aizpute | 4212 | 1 | 3858 | 4998 | 4678 | -15.7263 | -9.9615 | -15.7263 | 1 | 98.3143 | 4141 | 1 | k | 81300 | 1.7561 | 2.35 | 467.41 | 4.0039 | 0.93 | 1.35 | 2.28 | 0.85661 | 5 | 192758 | 267 | 2350.0633 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 528.1041 | 548.5421 | 1757 | 30.06% | 31.22% | Atbilst | 0 | 548.5421 | 1757 | 3.203 | 3 | 81300 | 192758 | 137.1% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2555100 | 0 | 0% | 5 | 192758 | 184949 | 0.95949 | 1 | ir saistošie, atbalsts tiek sniegts, intensitāte nav noteikta,apjoms nav zinām | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 24 | 24
29 | Alūksne | 7145 | 1 | 5342 | 9165 | 7909 | -22.0404 | -9.6599 | -22.0404 | 1 | 90.4969 | 6466 | 4 | m | 129531 | 2.0206 | 2.51 | 430.99 | 5.0314 | 1.07 | 1.42 | 2.49 | 1.1674 | 5 | 263093 | 112 | 1345.4984 | 1 |  | Konstatētas problēmas ar notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu |  |  | Atbilst | 0 | 720.8027 | 867.8854 | 1500 | 48.05% | 57.86% | Atbilst | 0 | 867.8854 | 1500 | 1.7283 | 0 | 153116 | 263093 | 71.83% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1 Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3299166 | 314575 | 9.535% | 3 | 263093 | 407956 | 1.5506 | 5 | Atbalsts sniegts 30 mājsamniecībām,50 % intensitāte | 3 | 2730000 | 679 | 4020.6186 | 2 | 21 | 19
30 | Auce | 3292 | 1 | 2650 | 3612 | 3640 | -8.8594 | -9.5604 | -8.8594 | 2 | 91.3426 | 3007 | 4 | k | 48755 | 1.5332 | 2.48 | 500.76 | 3.143 | 0.86 | 1.19 | 2.05 | 0.62765 | 5 | 80683 | 208 | 766.3043 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 221.0493 | 304.6246 | 682 | 32.41% | 44.67% | Atbilst | 0 | 304.6246 | 682 | 2.2388 | 1 | 48755 | 80683 | 65.49% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | ir būtiska slodze punktveida un izkliedētā (lauksaimniecība) piesārņojuma dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 830146 | 44336 | 5.341% | 5 | 80683 | 106131 | 1.3154 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 542100 | 285 | 1902.1053 | 3 | 26 | 23
31 | Ādaži | 9813 | 1 | 5790 | 8270 | 8242 | 18.6578 | 19.0609 | 18.6578 | 5 | 76.3783 | 7495 | 5 | m | 220000 | 3.1664 | 2.6 | 590.78 | 7.726 | 0.94 | 1.5 | 2.44 | 1.3078 | 5 | 657000 | 544 | 16320 | 3 | N - 34.1 |  |  | 132.5% | Nepietiekama | 5 | 1800 | 2711.8495 | 2150 | 83.72% | 126.1% | 83,7% | 5 | 2711.8495 | 2150 | 0.79282 | 0 | 479010 | 657000 | 37.16% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 3606447 | 118402 | 3.283% | 5 | 657000 | 942790 | 1.435 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 3146500 | 1339 | 2349.888 | 3 | 27 | 24
32 | Babīte | 5050 | 1 | 4475 | 4443 | 4967 | 13.6619 | 1.671 | 13.6619 | 5 | 97.4851 | 4923 | 1 | k | 267742 | 4.9859 | 2.6 | 590.78 | 6.5315 | 0.57 | 0.74 | 1.31 | 1.1056 | 5 | 322898 | 276 | 4069.3995 | 1 |  |  |  | 77.57% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 884.6521 | 1008.4113 | 1300 | 68.05% | 77.57% | 77,6% | 3 | 1008.4113 | 1300 | 1.2892 | 0 | 267742 | 322898 | 20.6% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | ir sadaļa, bet nav neviens reģistrēts | 2 | 3497201 | 37700 | 1.078% | 5 | 322898 | 122316 | 0.37881 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 463000 | 180 | 2572.2222 | 2 | 27 | 25
34 | Baloži | 6000 | 1 | 5682 | 4430 | 5923 | 35.4402 | 1.3 | 35.4402 | 5 | 100 | 6000 | 1 | k | 268848 | 3.943 | 2.6 | 590.78 | 8.3591 | 0.71 | 1.41 | 2.12 | 1.4149 | 5 | 338889 | 419 | 6483.7667 | 1 |  |  |  | 91.5% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 928.463 | 1372.4531 | 1500 | 61.9% | 91.5% | 91,5% | 3 | 1372.4531 | 1500 | 1.0929 | 0 | 268848 | 338889 | 26.05% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 3282943 | 120236 | 3.662% | 5 | 338889 | 407720 | 1.2031 | 3 | Atbalsts sniegts 4 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 2788950 | 3107 | 897.6344 | 5 | 33 | 28
35 | Baltezers | 2518 | 1 | 2241 | 2988 | 2518 | -15.7296 | 0 | -15.7296 | 1 | 100 | 2518 | 1 | k | 119095 | 4.4286 | 2.6 | 590.78 | 14.7917 | 1.33 | 2.01 | 3.34 | 2.5038 | 3 | 119095 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu un Ādažiem | 2518 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 326.2877 | 359.6927 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 359.6927 | 0 | N/A | N/A | 98643 | 119095 | 20.73% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Visi notekūdeņi nonāk Rīgas aglomerācijā, avārijas pārplūdes vietas: D413SP, ietekmē riska ŪO, ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 2300000 | 0 | 0% | 5 | 119095 | N/A | N/A | N/A | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
36 | Balvi | 6486 | 1 | 5737 | 6780 | 6780 | -4.3363 | -4.3363 | -4.3363 | 3 | 93.9562 | 6094 | 3 | m | 132224 | 1.9206 | 2.25 | 376.14 | 3.7644 | 0.85 | 1.11 | 1.96 | 1.0008 | 5 | 371347 | 147.5 | 2501.0814 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1017.389 | 1078.3376 | 1700 | 59.85% | 63.43% | Atbilst | 0 | 1078.3376 | 1700 | 1.5765 | 0 | 170396 | 371347 | 117.9% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 371347 | 251876 | 0.67828 | 1 | atbalsts 64 mājsaimniecībām, intensitāte nav norādīta | 3 | 724500 | 304 | 2383.2237 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
37 | Brocēni | 2899 | 1 | 2788 | 3100 | 2987 | -6.4839 | -2.9461 | -6.4839 | 2 | 100 | 2899 | 1 | m | 73593 | 2.1997 | 2.35 | 467.41 | 4.1134 | 0.8 | 1.07 | 1.87 | 0.88005 | 5 | 117413 | 289 | 1549.4227 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 321.6795 | 332.2429 | 955 | 33.68% | 34.79% | Atbilst | 0 | 332.2429 | 955 | 2.8744 | 3 | 96843 | 117413 | 21.24% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | ir Risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 1004739 | 413337 | 41.14% | 3 | 117413 | 180629 | 1.5384 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20 | 20
38 | Carnikava | 3763 | 1 | 3158 | 3763 | 3763 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 3763 | 1 | k | 110597 | 2.9184 | 2.6 | 590.78 | 8.0257 | 0.91 | 1.84 | 2.75 | 1.3585 | 5 | 164486 | 523.75 | 3933.7691 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 450.6466 | 579.4336 | 1600 | 28.17% | 36.21% | Atbilst | 0 | 579.4336 | 1600 | 2.7613 | 3 | 116797 | 164486 | 40.83% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | pieejams, reģistrēti - 5 asenizatori | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 164486 | 136118 | 0.82754 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 1810000 | 666 | 2717.7177 | 2 | 24 | 22
39 | Dagda | 2296 | 1 | 1566 | 2381 | 2536 | -3.5699 | -9.4637 | -3.5699 | 3 | 74.0854 | 1701 | 5 | m | 28166 | 1.4988 | 2.25 | 376.14 | 4.0169 | 1 | 1.68 | 2.68 | 1.0679 | 5 | 93690 | 420 | 1796.7945 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 256.6849 | 307.3874 | 900 | 28.52% | 34.15% | Atbilst | 0 | 307.3874 | 900 | 2.9279 | 3 | 39700 | 93690 | 136% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem, ir riska ŪO, noteiki papildus pasākumi - nodrošināt kontroli notekūdeņu apsaimniekošanai decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, vienoties par veicamajiem uzlabojumiem, ja konstatēta tāda nepieciešamība | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 862037 | 0 | 0% | 5 | 93690 | 110809 | 1.1827 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 26 | 26
40 | Dundaga | 1393 | 0 | 1031 | 2094 | 1670 | -33.4766 | -16.5868 | -33.4766 | 1 | 94.9749 | 1323 | 2 | ? | 41347 | 3.342 | 2.35 | 467.41 | 7.5195 | 1.04 | 1.21 | 2.25 | 1.6088 | 5 | 77443 | 662.5 | 2342.7392 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 212.1726 | 268.7907 | 400 | 53.04% | 67.2% | Atbilst | 0 | 268.7907 | 400 | 1.4881 | 0 | 58857 | 77443 | 31.58% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | 480219 | 0 | 0% | 5 | 77443 | nav datu | nav datu | nav datu | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 17 | 17
41 | Ērgļi | 1619 | 0 | 1329 | 1895 | 1820 | -14.5646 | -11.044 | -14.5646 | 1 | 93.8851 | 1520 | 3 | k | 39307 | 2.4647 | 2.51 | 430.99 | 8.0349 | 1.33 | 1.93 | 3.26 | 1.8643 | 5 | 50433 | 230 | 529.6616 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 138.1726 | 161.6716 | 400 | 34.54% | 40.42% | Atbilst | 0 | 161.6716 | 400 | 2.4742 | 1 | 39307 | 50433 | 28.31% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 1285976 | 0 | 0% | 5 | 50433 | 128183 | 2.5416 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20 | 20
42 | Grobiņa | 4044 | 1 | 3593 | 4398 | 4349 | -8.0491 | -7.0131 | -8.0491 | 2 | 98.4916 | 3983 | 1 | k | 122586 | 2.8432 | 2.35 | 467.41 | 3.8383 | 0.5 | 0.85 | 1.35 | 0.82118 | 5 | 137549 | 316 | 1984.7253 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 376.8466 | 419.0033 | 700 | 53.84% | 59.86% | Atbilst | 0 | 419.0033 | 700 | 1.6706 | 0 | 122586 | 137549 | 12.21% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 1734970 | 578226 | 33.33% | 5 | 137549 | 28526 | 0.20739 | 1 | Atbalsts sniegts 7 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 26 | 21
43 | Iecava | 4892 | 1 | 3368 | 5225 | 5101 | -6.3732 | -4.0972 | -6.3732 | 2 | 100 | 3827 | 5 | m | 111084 | 2.7485 | 2.48 | 500.76 | 6.2666 | 0.71 | 1.57 | 2.28 | 1.2514 | 5 | 151169 | 445 | 3071.6989 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 414.1616 | 602.7541 | 1100 | 37.65% | 54.8% | Atbilst | 0 | 602.7541 | 1100 | 1.825 | 1 | 130688 | 151169 | 15.67% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Piesardzība, kā arī saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1692736 | 6055695 | 357.7% | 0 | 151169 | 163737 | 1.0831 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 17 | 17
44 | Ikšķile | 6116 | 1 | 2470 | 3989 | 6437 | 53.3216 | -4.9868 | 53.3216 | 5 | 100 | 3008 | 5 | m | 88845 | 2.9975 | 2.6 | 590.78 | 6.2947 | 0.88 | 1.22 | 2.1 | 1.0655 | 5 | 126273 | 716 | 4128.3775 | 1 |  |  |  | 119.9% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 345.9534 | 990.0622 | 826 | 41.88% | 119.9% | 119,9% | 3 | 990.0622 | 826 | 0.83429 | 0 | 116372 | 126273 | 8.508% | 0 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | pieejams, reģistrēti - 2 asenizatori, bet ne pašvaldības mājas lapā kā to prasa MK not., bet SIA Ikskiles māja lapā | 5 | 234672 | 285000 | 121.4% | 0 | 126273 | 178150 | 1.4108 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 29 | 24
45 | Ilūkste | 2427 | 1 | 1994 | 2840 | 2835 | -14.5423 | -14.3915 | -14.5423 | 1 | 90.8117 | 2204 | 4 | m | 41523 | 1.7353 | 2.25 | 376.14 | 4.1821 | 0.96 | 1.45 | 2.41 | 1.1119 | 5 | 92053 | 295 | 1239.9833 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 252.2 | 281.7558 | 600 | 42.03% | 46.96% | Atbilst | 0 | 281.7558 | 600 | 2.1295 | 1 | 49679 | 92053 | 85.3% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1258718.00 | 287780.91 | 22.86% | 3 | 92053 | 84108 | 0.91369 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 18 | 18
46 | Īslīce | 1989 | 0 | 1626 | 2483 | 2001 | -19.8953 | -0.5997 | -19.8953 | 1 | 81.7496 | 1626 | 5 | m | 49675 | 2.5459 | 2.48 | 500.76 | 4.4553 | 0.61 | 1.14 | 1.75 | 0.8897 | 5 | 125355 | 234 | 1339.4096 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 343.4384 | 379.6992 | 772 | 44.49% | 49.18% | Atbilst | 0 | 379.6992 | 772 | 2.0332 | 1 | 59285 | 125355 | 111.4% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, Bauska | 0 | 1480979 | 356498 | 24.07% | 3 | 125355 | 105494 | 0.84156 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1531500 | 360 | 4254.1667 | 2 | 20 | 18
47 | Jaunolaine | 3110 | 1 | 2898 | 3059 | 3118 | 1.6672 | -0.25657 | 1.6672 | 5 | 97.1704 | 3022 | 1 | m | 63685 | 1.8313 | 2.6 | 590.78 | 3.7725 | 0.91 | 1.15 | 2.06 | 0.63856 | 5 | 87866 | 375 | 1504.5548 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 240.7288 | 257.2998 | 611 | 39.4% | 42.11% | Atbilst | 0 | 257.2998 | 611 | 2.3747 | 1 | 82681 | 87866 | 6.271% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 5534349 | 4460437 | 80.6% | 1 | 87866 | 152455 | 1.7351 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20 | 20
48 | Jaunpiebalga | 666 | 0 | 537 | 1010 | 1010 | -34.0594 | -34.0594 | -34.0594 | 1 | 82.5826 | 550 | 5 | m | 8057 | 1.2503 | 2.51 | 430.99 | 3.7384 | 1.4 | 1.59 | 2.99 | 0.8674 | 5 | 31576 | 1931 | 2784.1669 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 86.5096 | 104.6086 | 450 | 19.22% | 23.25% | Atbilst | 0 | 104.6086 | 450 | 4.3017 | 5 | 27500 | 31576 | 14.82% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31576 | 138082 | 4.373 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 160000 | 80 | 2000 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
49 | Kandava | 3585 | 1 | 2743 | 4263 | 4044 | -15.9043 | -11.3501 | -15.9043 | 1 | 92.2176 | 3306 | 3 | k | 72560 | 2.2044 | 2.35 | 467.41 | 5.8857 | 1.42 | 1.25 | 2.67 | 1.2592 | 5 | 187515 | 595 | 5094.5856 | 1 |  |  |  | 75.92% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 513.7397 | 607.3861 | 800 | 64.22% | 75.92% | 75,9% | 3 | 607.3861 | 800 | 1.3171 | 0 | 72560 | 187515 | 158.4% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 2157151 | 5712238 | 264.8% | 0 | 187515 | 127171 | 0.67819 | 1 | Atbalsts sniegts 18 mājsaimniecībām, 80 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 13 | 13
50 | Kārsava | 2077 | 1 | 972 | 2368 | 2257 | -12.2889 | -7.9752 | -12.2889 | 1 | 52.7684 | 1038 | 5 | m | 21151 | 1.8134 | 2.25 | 376.14 | 4.5334 | 1.03 | 1.47 | 2.5 | 1.2052 | 5 | 35895 | 140 | 229.4658 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 98.3425 | 177.9518 | 400 | 24.59% | 44.49% | Atbilst | 0 | 177.9518 | 400 | 2.2478 | 1 | 25560 | 35895 | 40.43% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1707667 | 0 | 0% | 5 | 35895 | 82155 | 2.2888 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 2338000 | 980 | 2385.7143 | 3 | 24 | 21
51 | Ķegums | 2159 | 1 | 1353 | 2122 | 2628 | 1.7436 | -17.8463 | 1.7436 | 5 | 70.9588 | 1532 | 5 | k | 40300 | 2.4821 | 2.6 | 590.78 | 6.8011 | 1.04 | 1.7 | 2.74 | 1.1512 | 5 | 105000 | 650 | 3116.4384 | 1 |  |  |  | 70.69% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 287.6712 | 353.4445 | 500 | 57.53% | 70.69% | 70,7% | 3 | 353.4445 | 500 | 1.4146 | 0 | 40300 | 105000 | 160.5% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2712298 | 1798738 | 66.32% | 1 | 105000 | 93924 | 0.89451 | 1 | Atbalsts sniegts 10 mājsamniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 2600000 | 627 | 4146.7305 | 2 | 23 | 21
52 | Lielvārde | 5672 | 1 | 5078 | 7313 | 6449 | -22.4395 | -12.0484 | -22.4395 | 1 | 97.9901 | 5558 | 1 | k | 145509 | 2.3879 | 2.6 | 590.78 | 6.3041 | 1.01 | 1.63 | 2.64 | 1.0671 | 5 | 272221 | 370 | 4599.1676 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 745.811 | 990.082 | 4220 | 17.67% | 23.46% | Atbilst | 0 | 990.082 | 4220 | 4.2623 | 5 | 145509 | 272221 | 87.08% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3487446 | 0 | 0% | 5 | 272221 | 150150 | 0.55157 | 1 | Atbalsts sniegts 16 mājsamniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 26 | 26
53 | Liepa | 1954 | 0 | 1913 | 2383 | 2275 | -18.0025 | -14.1099 | -18.0025 | 1 | 100 | 1954 | 1 | m | 63435 | 2.7633 | 2.51 | 430.99 | 7.8202 | 1.24 | 1.59 | 2.83 | 1.8145 | 5 | 80375 | 500 | 1835.0457 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 220.2055 | 224.1867 | 1200 | 18.35% | 18.68% | Atbilst | 0 | 224.1867 | 1200 | 5.3527 | 5 | 67802 | 80375 | 18.54% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 80375 | 156684 | 1.9494 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
54 | Līvāni | 7850 | 1 | 5883 | 8071 | 8097 | -2.7382 | -3.0505 | -2.7382 | 4 | 100 | 7585 | 1 | m | 170902 | 2.4208 | 2.25 | 376.14 | 4.5996 | 0.69 | 1.21 | 1.9 | 1.2228 | 5 | 352930 | 328.33 | 5291.2104 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 966.9315 | 1151.6127 | 3600 | 26.86% | 31.99% | Atbilst | 0 | 1151.6127 | 3600 | 3.1261 | 3 | 201609 | 352930 | 75.06% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2160204 | 2201285 | 101.9% | 0 | 352930 | 375680 | 1.0645 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20 | 20
55 | Ludza | 8252 | 1 | 6125 | 8715 | 8751 | -5.3127 | -5.7022 | -5.3127 | 2 | 95.6132 | 7150 | 5 | m | 132279 | 1.7997 | 2.25 | 376.14 | 4.9672 | 1.17 | 1.59 | 2.76 | 1.3206 | 5 | 199590 | 237 | 2159.9466 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 546.8219 | 704.8286 | 2800 | 19.53% | 25.17% | Atbilst | 0 | 704.8286 | 2800 | 3.9726 | 5 | 166076 | 199590 | 20.18% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4863672 | 1528759 | 31.43% | 3 | 199590 | 293140 | 1.4687 | 3 | Atbalsts sniegts 24 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 1125000 | 350 | 3214.2857 | 2 | 25 | 23
56 | Malta | 2543 | 1 | 1653 | 2543 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 2543 | 1 | ? | 39535 | 1.9931 | 2.25 | 376.14 | 3.6075 | 0.87 | 0.94 | 1.81 | 0.95908 | 5 | 39535 | 240 | 433.2603 | 0 |  |  |  | 72.53% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 108.3151 | 145.0556 | 200 | 54.16% | 72.53% | 72,5% | 3 | 145.0556 | 200 | 1.3788 | 0 | 24907 | 39535 | 58.73% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 370530 | 768992 | 207.5% | 0 | 39535 | 39535 | 1 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20 | 20
57 | Mālpils | 1620 | 0 | 1590 | 2116 | 2455 | -23.4405 | -34.0122 | -23.4405 | 1 | 100 | 1620 | 1 | k | 47452 | 2.487 | 2.6 | 590.78 | 4.3523 | 0.78 | 0.97 | 1.75 | 0.7367 | 5 | 66784 | 230 | 701.3845 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 182.9699 | 185.4254 | 1400 | 13.07% | 13.24% | Atbilst | 0 | 185.4254 | 1400 | 7.5502 | 5 | 47502 | 66784 | 40.59% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 2018368 | 0 | 0% | 5 | 66784 | 52137 | 0.78068 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 24 | 24
58 | Ozolnieki | 3750 | 1 | 2164 | 2232 | 4030 | 68.0108 | -6.9479 | 68.0108 | 5 | 98.9867 | 3712 | 1 | k | 111842 | 4.3069 | 2.48 | 500.76 | 9.9059 | 0.81 | 1.49 | 2.3 | 1.9782 | 5 | 166411 | 442 | 3358.6147 | 1 |  |  |  | 97.18% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 455.9205 | 777.4523 | 800 | 56.99% | 97.18% | 97,2% | 3 | 777.4523 | 800 | 1.029 | 0 | 129376 | 166411 | 28.63% | 1 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Būtiska punktveida slodze un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2728083 | 751173 | 27.53% | 3 | 166411 | 166411 | 1 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 780300 | 377 | 2069.7613 | 3 | 28 | 25
59 | Pļaviņas | 3914 | 1 | 1652 | 2697 | 3599 | 45.1242 | 8.7524 | 45.1242 | 5 | 53.7046 | 2102 | 5 | m | 34779 | 1.7544 | 2.48 | 500.76 | 4.807 | 1.01 | 1.73 | 2.74 | 0.95995 | 5 | 68942 | 83 | 261.287 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 188.8822 | 391.5161 | 917 | 20.6% | 42.7% | Atbilst | 0 | 391.5161 | 917 | 2.3422 | 1 | 54016 | 68942 | 27.63% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav (nav arī norādīts saistoš.not.) | 2 | 1420487 | 0 | 0% | 5 | 68942 | 55958 | 0.81167 | 1 | skaits nav noteikts, intensitāte 90 % | 5 | 2898500 | 1812 | 1599.6137 | 3 | 30 | 27
60 | Preiļi | 7361 | 1 | 7015 | 8156 | 7185 | -9.7474 | 2.4495 | -9.7474 | 2 | 99.837 | 7349 | 1 | m | 127523 | 1.5149 | 2.25 | 376.14 | 3.0904 | 0.89 | 1.15 | 2.04 | 0.8216 | 5 | 378504 | 560 | 9678.6411 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1036.9973 | 1061.7223 | 1900 | 54.58% | 55.88% | Atbilst | 0 | 1061.7223 | 1900 | 1.7895 | 1 | 182971 | 378504 | 106.9% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4751791 | 0 | 0% | 5 | 378504 | 190549 | 0.50343 | 1 | atbalsts ap 20 mājsaimniecībām gadā, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 21 | 21
61 | Priekule | 2105 | 1 | 2009 | 2261 | 2343 | -6.8996 | -10.1579 | -6.8996 | 2 | 95.4394 | 2009 | 2 | k | 36533 | 1.5154 | 2.35 | 467.41 | 2.8489 | 0.7 | 1.18 | 1.88 | 0.60951 | 5 | 57917 | 135 | 357.0226 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 158.6767 | 241.3709 | 640 | 24.79% | 37.71% | Atbilst | 0 | 241.3709 | 640 | 2.6515 | 3 | 39407 | 57917 | 46.97% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Būtiska punktveida slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 833580 | 0 | 0% | 5 | 57917 | 62423 | 1.0778 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 22 | 22
62 | Priekuļi | 2239 | 1 | 2103 | 2385 | 2316 | -6.1216 | -3.3247 | -6.1216 | 2 | 100 | 2239 | 1 | ? | 113100 | 4.4817 | 2.51 | 430.99 | 12.6832 | 1.24 | 1.59 | 2.83 | 2.9428 | 3 | 122068 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Cēsīm | 2239 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 334.4329 | 351.7351 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 351.7351 | 0 | N/A | N/A | 97655 | 122068 | 25% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu, notekūdeņi tiek novadīti uz Cēsu NAI | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 122068 | N/A | N/A | N/A | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
63 | Roja | 2413 | 1 | 1838 | 2573 | 2531 | -6.2184 | -4.6622 | -6.2184 | 2 | 98.0108 | 2224 | 3 | m | 43467 | 1.9708 | 2.35 | 467.41 | 3.5474 | 0.65 | 1.15 | 1.8 | 0.75894 | 5 | 112495 | 327 | 1679.7199 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 308.2055 | 373.2702 | 1500 | 20.55% | 24.88% | Atbilst | 0 | 373.2702 | 1500 | 4.0185 | 5 | 75913 | 112495 | 48.19% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Būtiska punktveida slodze un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2650038 | 300324 | 11.33% | 3 | 112495 | 150068 | 1.334 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 24 | 24
64 | Rūjiena | 2858 | 1 | 1565 | 1581 | 3128 | 80.7717 | -8.6317 | 80.7717 | 5 | 68.4045 | 1955 | 5 | m | 33181 | 1.7668 | 2.51 | 430.99 | 4.0284 | 0.81 | 1.47 | 2.28 | 0.93468 | 5 | 73382 | 940 | 3149.7297 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 201.0466 | 332.9893 | 600 | 33.51% | 55.5% | Atbilst | 0 | 332.9893 | 600 | 1.8019 | 1 | 58290 | 73382 | 25.89% | 1 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3199742 | 0 | 0% | 5 | 73382 | 120681 | 1.6446 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 3500000 | 903 | 3875.969 | 2 | 27 | 25
65 | Salacgrīva | 2502 | 1 | 1862 | 2383 | 2097 | 4.9937 | 19.3133 | 4.9937 | 5 | 96.8026 | 2422 | 1 | k | 40724 | 1.8226 | 2.6 | 590.78 | 4.4471 | 0.93 | 1.51 | 2.44 | 0.75275 | 5 | 94766 | 319 | 1380.3815 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 259.6329 | 300.1942 | 579 | 44.84% | 51.85% | Atbilst | 0 | 300.1942 | 579 | 1.9288 | 1 | 43073 | 94766 | 120% | 5 | Izplūde Lauturgrāvī, pēc tam Rīgas jūras līcī. Vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, gan NAI uzlabošanā, gan nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 5597302 | 275296 | 4.918% | 5 | 94766 | 125787 | 1.3273 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 29 | 24
66 | Saulkrasti | 4990 | 1 | 1972 | 4974 | 4896 | 0.32167 | 1.9199 | 0.32167 | 5 | 92.2445 | 4603 | 3 | ? | 23180 | 0.97955 | 2.6 | 590.78 | 2.6742 | 1.04 | 1.69 | 2.73 | 0.45265 | 5 | 143209 | 208 | 1360.1585 | 1 |  |  |  | 78.74% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 392.3534 | 830.6968 | 1055 | 37.19% | 78.74% | 78,7% | 3 | 830.6968 | 1055 | 1.27 | 0 | 104543 | 143209 | 36.99% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | 4019547 | 0 | 0% | 5 | 143209 | 198820 | 1.3883 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 3712650 | 741 | 5010.3239 | 1 | 21 | 20
67 | Skrīveri | 2816 | 1 | 1047 | 2647 | 3048 | 6.3846 | -7.6115 | 6.3846 | 5 | 45.3125 | 1276 | 5 | k | 34996 | 2.7854 | 2.48 | 500.76 | 7.4621 | 0.784 | 1.895 | 2.679 | 1.4902 | 5 | 35788 | 461.5 | 754.1626 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 98.0493 | 230.5779 | 500 | 19.61% | 46.12% | Atbilst | 0 | 230.5779 | 500 | 2.1685 | 1 | 28630 | 35788 | 25% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1294991 | 0 | 0% | 5 | 35788 | 77085 | 2.1539 | 5 | atbalsts 9 mājsaimniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 24 | 24
68 | Skrunda | 2005 | 1 | 1061 | 2043 | 2223 | -1.86 | -9.8066 | -1.86 | 4 | 58.6534 | 1176 | 5 | k | 62136 | 4.8803 | 2.35 | 467.41 | 10.4438 | 1.04 | 1.1 | 2.14 | 2.2344 | 3 | 73828 | 533 | 1796.8184 | 1 |  |  |  | 93.65% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 202.2685 | 355.8816 | 380 | 53.23% | 93.65% | 93,7% | 3 | 355.8816 | 380 | 1.0678 | 0 | 63018 | 73828 | 17.15% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2890107 | 644282 | 22.29% | 3 | 73828 | 57583 | 0.77996 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 2019750 | 502 | 4023.4064 | 3 | 24 | 21
69 | Smiltene | 6041 | 1 | 4565 | 6343 | 6311 | -4.7612 | -4.2782 | -4.7612 | 3 | 93.809 | 5667 | 3 | m | 158771 | 2.8983 | 2.51 | 430.99 | 6.7531 | 1.08 | 1.25 | 2.33 | 1.5669 | 5 | 259010 | 298 | 3524.4283 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 709.6164 | 933.2367 | 2100 | 33.79% | 44.44% | Atbilst | 0 | 933.2367 | 2100 | 2.2502 | 1 | 206199 | 259010 | 25.61% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2009743 | 610993 | 30.4% | 3 | 259010 | 377303 | 1.4567 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 702800 | 246 | 2856.9106 | 2 | 22 | 20
71 | Ulbroka | 3051 | 1 | 2549 | 3307 | 2938 | -7.7412 | 3.8462 | -7.7412 | 2 | 99.0167 | 3021 | 1 | m | 120366 | 3.9351 | 2.6 | 590.78 | 7.7521 | 0.91 | 1.06 | 1.97 | 1.3122 | 5 | 151863 | 317 | 2198.1996 | 1 | SV - 39 |  |  | 128.4% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 416.063 | 809.1308 | 630 | 66.04% | 128.4% | 128,4% | 3 | 809.1308 | 630 | 0.77861 | 0 | 134105 | 151863 | 13.24% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 151863 | 181183 | 1.1931 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 4712500 | 2225 | 2117.9775 | 3 | 21 | 18
72 | Valka | 5173 | 1 | 4541 | 6094 | 5375 | -15.1132 | -3.7581 | -15.1132 | 1 | 96.0564 | 4969 | 1 | m | 99390 | 1.8239 | 2.51 | 430.99 | 4.0491 | 0.91 | 1.31 | 2.22 | 0.9395 | 5 | 297200 | 207.5 | 2815.9361 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 814.2466 | 870.6595 | 2000 | 40.71% | 43.53% | Atbilst | 0 | 870.6595 | 2000 | 2.2971 | 1 | 147947 | 297200 | 100.9% | 5 | laba ŪO kvalitāte | 2 | kvalitāte ŪO ir laba, līdz ar to būtiskuma slodze nav (punktveids), bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 297200 | 222659 | 0.74919 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 211500 | 204 | #REF! | 3
73 | Vangaži | 3112 | 1 | 3082 | 4060 | 3778 | -23.3498 | -17.6284 | -23.3498 | 1 | 99.9357 | 3110 | 1 | m | 140000 | 3.7854 | 2.6 | 590.78 | 6.7759 | 0.76 | 1.03 | 1.79 | 1.1469 | 5 | 144000 | 653 | 4293.6986 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 394.5205 | 398.2568 | 950 | 41.53% | 41.92% | Atbilst | 0 | 398.2568 | 950 | 2.3854 | 1 | 140100 | 144000 | 2.784% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, notekūdeņu izplūde nav RŪO, nav nepieciešami papildus pasākumi | 0 | nav, ir saistošie | 2 | 2097587 | 120000 | 5.721% | 5 | 144000 | 347000 | 2.4097 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
74 | Varakļāni | 1931 | 1 | 1676 | 2109 | 2083 | -8.44 | -7.2972 | -8.44 | 2 | 98.4464 | 1901 | 1 | k | 55761 | 2.7725 | 2.51 | 430.99 | 6.4877 | 0.88 | 1.46 | 2.34 | 1.5053 | 5 | 65197 | 1212 | 3608.1627 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 178.6219 | 205.4229 | 400 | 44.66% | 51.36% | Atbilst | 0 | 205.4229 | 400 | 1.9472 | 1 | 56341 | 65197 | 15.72% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, jāievēro piesardzība attiecībā uz notekūdeņu izplūdēm un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1888968 | 0 | 0% | 5 | 65197 | 122302 | 1.8759 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 26 | #REF! | 0
75 | Vecumnieki | 2086 | 1 | 1162 | 1248 | 2102 | 67.1474 | -0.76118 | 67.1474 | 5 | 55.7047 | 1162 | 5 | k | 43395 | 3.1121 | 2.48 | 500.76 | 7.5001 | 0.86 | 1.55 | 2.41 | 1.4978 | 5 | 44000 | 500 | 1004.5662 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 120.5479 | 192.441 | 360 | 33.49% | 53.46% | Atbilst | 0 | 192.441 | 360 | 1.8707 | 1 | 33000 | 44000 | 33.33% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 456517 | 36805 | 8.062% | 5 | 44000 | 50562 | 1.1491 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 2120000 | 924 | #REF! | 3
76 | Viļāni | 3299 | 1 | 1856 | 3224 | 3214 | 2.3263 | 2.6447 | 2.3263 | 5 | 68.5965 | 2263 | 5 | m | 45126 | 2.0261 | 2.25 | 376.14 | 3.9307 | 0.63 | 1.31 | 1.94 | 1.045 | 5 | 66581 | 91 | 276.6608 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 182.4137 | 301.8323 | 2700 | 6.756% | 11.18% | Atbilst | 0 | 301.8323 | 2700 | 8.9454 | 5 | 56063 | 66581 | 18.76% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 1059227 | 0 | 0% | 5 | 66581 | 52768 | 0.79254 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1998100 | 1036 | #REF! | 3
[69 empty] | KOPĀ | 174 | 155
[69 empty] | Aglomerāciju skaits | 7 | 7
[69 empty] | Vidējais punktu skaits | 25 | 22.1
Note on G38: Valdis Līkosts: šobrīd 2025 bet pēc SAM 5.3.1. plānotais pārklājums 2650
Note on G56: Valdis Līkosts: šeit ir pēc SAM 531, pirms tiem ir 2437
Note on G59: Valdis Līkosts: Ar 1561 iedz.no SAM 531
Note on G68: Valdis Līkosts: +817 pēc SAM 531 izbūves
Note on H3: Valdis Līkosts: No decentralizēto tabulas, PMLP dati no citiem ISMADE pētījumiem, bet vai tiešām deklarēti??
Note on I3: Valdis Līkosts: Konsorta pētījuma tabula (4.1versija vienota pieeja statusa tabula) Ar zilu ir dati, kas Konsorta pētījumā iegūti netiešā veidā (Konsorta aprēķins vai projektu monitoringa dati)
Note on O38: Valdis Līkosts: šobrīd 2382, bet pēc SAM 5.3.1. plānotais pārklājums 3007
Note on O56: Valdis Līkosts: šeit ir pēc SAM 531, pirms tiem ir 2997
Note on O59: Valdis Līkosts: Ar 1561 iedz.no SAM 531
Note on O68: Valdis Līkosts: +817 pēc SAM 531 izbūves
Note on R47: Valdis Līkosts: anketā netika sniegti dati par mājsaimniecību CKS, tāpēc no CŪS apjoma atņemti 15115 m3 notekūdeņi no lielajiem patērētājiem, kam varētu būt CUS, bet nav CKS
Note on R69: Valdis Līkosts: no 2 ūdens jo anketā nav
Note on S2: Valdis Līkosts: Mājsaimniecības radītie notekūdeņi pret pieslēgto iedz.skaitu 1 mēnesī
Note on T2: Valdis Līkosts: Rīgai un 9 lielajām pilsētām ir to dati no PMLP, pārējiem ir reģiona dati no PMLP
Note on U2: Valdis Līkosts: pēc CSP
Note on W7: Valdis Līkosts: 16.10.19. iesniegts tarifs 0.83 ūdens un 0.88 cks
Note on W11: Valdis Līkosts: 02.2020. iesniedza jaunu tarifu, 1.15 ūdens un 0.85 CKS
Note on W39: Valdis Līkosts: no 01.01.2020
Note on W40: Valdis Līkosts: 25.11.19 iesniegts tarifa projekts CUS 0.69, CKS 0.86
Note on W50: Valdis Līkosts: iesniegts tarifu projekts - CUS 0.76, CKS-1.86
Note on W77: Valdis Līkosts: no 01.01.2020.
Note on X17: Valdis Līkosts: plānots pacelt līdz 1.30
Note on BQ2: Valdis Līkosts: Tikai esošās aglomerācijas robežās, investīcijas, kas ir pamatotas

## 3_inv_virz__-_KT_rekonstr
Nr.p.k. | Pakalpojumu sniegšanas teritorija | Iedzīvotāju skaits aglomerācijā |  | Pie kanalizācijas sistēmas pieslēgto iedzīvotāju skaits | Iedzīvotāju skaita izmaiņas % |  |  |  | Iedzīvotāju skaita izmaiņas (2012/2018) % |  | CKS pārklājums % | Kanalizācijas tīklu pārklājuma līmenis esošajā aglomerācijā |  | Mājsaimniecības notekūdeņu apjoms, m3 |  | CKS patēriņš mēnesī m3/mēnesī 1 iedz. | Mājsaimniecības lielums iedz. | Mājsaimniecības ienākumi 2018.gadā uz 1 cilvēku (EUR) | Mājsaimniecības locekļa izdevumi ūdenssaimniecībā EUR/mēnesī | Ūdensapgādes tarifs, EUR | Kanalizācijas tarifs, EUR | Kopējais tarifs, EUR | Ūdenssaimniecības tarifs pret mājsaimniecības ienākumiem reģionā (%) |  | Piesārņojuma slodzes apjoms CE |  | Piesārņojuma slodzes apjoms CE |  | NAI izplūstošo notekūdeņu rādītāji pārsniedz noteiktās normas mg/l | VVD konstatējis NAI neatbilstošu darbību | NAI nepieciešama paaugstināta attīrīšanas kvalitāte | NAI neatbilstošas kvalitātes darbība sagaidāma tuvākajā nākotnē | NAI attīrīšanas kvalitātes nepietiekamība |  | Esošais vidējais izlīdzinātais notekūdeņu apjoms m3/dnn | Vidējais notekūdeņu apjoms m3/dnn, ja tiks pieslēgti visi iedzīvotāji aglomerācijā un aglomerācija tiks paplašināta atbilstoši anketā norādītajam | NAI projektētā hidrauliskā jauda m3/dnn | NAI vidējā esošā dienas noslodze % | NAI nākotnes vidējā noslodze % | NAI hidraulisko jaudu nepietiekamība |  | Vidējais notekūdeņu apjoms m3/dnn, ja tiks pieslēgti visi iedzīvotāji aglomerācijā un aglomerācija tiks paplašināta atbilstoši anketā norādītajam | NAI projektētā hidrauliskā jauda m3/dnn | NAI hidraulisko jaudu pārlieku lielas rezerves |  | Faktiski novadītais notekūdeņu apjoms kanalizācijas sistēmā m3/gadā | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | Infiltrācijas apjoms notekūdeņu savākšanas sistēmā |  | NAI notekūdeņus uzņemošā ūdensobjekta ekoloģiskā kvalitāte |  | Ietekme uz ūdensobjektu un nepieciešamie papildus pasākumi |  | Asenizatoru pieejamība decentralizēto kanalizācijas sistēmu izsūknēšanai un izvešanai |  | Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms, EUR | Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja esošo kredītsaistību apjoms pret pamatkalpitālu |  | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | NAI patērētais elektroenerģijas apjoms kWh/gadā | NAI energoefektivitāte |  | Pašvaldību atbalsta apjoms mājsaimniecību pieslēgumiem pie centralizētās kanalizācijas sistēmas |  | Plānotās CKS rekonstrukcijā EUR | Nepieciešamo investīciju īpatsvars pret iedzīvotāju skaitu aglomerācijā (uz 1 iedz.) |  | Iegūtie punkti saskaņā ar apstiprināto meotidku | Iegūtie punkti neņemot vērā 16.kritēriju
[5 empty] | 2012.gads iedz. | 2014/2015 (Konsorts) Iedz. | Izmaiņas % 2012/2018 | Izmaiņas % 2014/2018 | [16 empty] | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | Ienākošo notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija (BSP5 mg/l)
kritēriju Nr. |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 3 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 | 18
|  | skaits | Punkti | skaits |  |  |  |  | Vērtējums | Punkti |  | skaits | Punkti | [9 empty] | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  |  |  | Vērtējums | Punkti | [5 empty] | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti |  | Vērtējums | Punkti | Pinkti | Pinkti
CE>100 000
1. | Daugavpils | 85932 | 3 | 75475 | 89287 | 87818 | -3.7575 | -2.1476 | -3.7575 | 3 | 100 | 84492 | 1 | m | 2302048 | 2.5417 | 2.15 | 376.14 | 3.7109 | 0.72 | 0.74 | 1.46 | 0.98658 | 5 | 4239427 | 414 | 80142.5926 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 11614.8685 | 13612.5706 | 22000 | 52.79% | 61.88% | Atbilst | 0 | 13612.5706 | 22000 | 1.6162 | 0 | 3705457 | 4239427 | 14.41% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir riska ŪO, nav risks pēc punktveida, plānoti papildus pasākumi notekūdeņu savākšanai SAM 5.3.1. | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 5980352 | 6446297 | 107.8% | 0 | 4239427 | 2797894 | 0.65997 | 1 | Atbalsts sniegts 220 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 6916500 | 80.4881 | 5 | 23 | 18
2. | Rīga | 668724 | 5 | 636865 | 697175 | 660420 | -4.0809 | 1.2574 | -4.0809 | 3 | 97.4336 | 651562 | 1 | m | 24493632 | 3.205 | 2.14 | 668.94 | 5.0959 | 0.85 | 0.74 | 1.59 | 0.76179 | 5 | 47540576 | 323 | 701169.2259 | 5 |  |  |  | 67.8% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 130248.1534 | 135571.2559 | 200000 | 65.12% | 67.79% | Atbilst | 0 | 135571.2559 | 200000 | 1.4752 | 0 | 38839438 | 47540576 | 22.4% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, dati par kvalitāti - pie LHEI, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Avārijas pārplūdes vietas: D413SP, ietekmē riska ŪO, ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai | 5 | Pieejams, reģistrēti 11 asenizatori | 5 | 127578573 | 29678606 | 23.26% | 3 | 47540576 | 17902431 | 0.37657 | 1 | Atbalsts sniegts 653 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 78217146 | 116.9648 | 5 | 25 | 20
100 000>CE>10 000
3. | Bauska | 9067 | 1 | 8419 | 10590 | 9665 | -14.3815 | -6.1873 | -14.3815 | 1 | 100 | 8828 | 1 | ? | 306877 | 3.0375 | 2.48 | 500.76 | 5.498 | 0.86 | 0.95 | 1.81 | 1.0979 | 5 | 512647 | 360 | 8427.074 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1404.5123 | 1469.2245 | 3500 | 40.13% | 41.98% | Atbilst | 0 | 1469.2245 | 3500 | 2.3822 | 1 | 306877 | 512647 | 67.05% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2254780 | 273760 | 12.14% | 3 | 512647 | 372800 | 0.72721 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
4. | Cēsis | 16331 | 3 | 15665 | 17820 | 16893 | -8.3558 | -3.3268 | -8.3558 | 2 | 99.7918 | 16297 | 1 | m | 408474 | 2.173 | 2.51 | 430.99 | 3.694 | 0.85 | 0.85 | 1.7 | 0.85711 | 5 | 1424910 | 309 | 20104.8945 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 3903.863 | 4102.4985 | 13200 | 29.57% | 31.08% | Atbilst | 0 | 4102.4985 | 13200 | 3.2176 | 3 | 1299477 | 1424910 | 9.653% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3801752 | 78497 | 2.065% | 5 | 1424910 | 609123 | 0.42748 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 6941500 | 425.0505 | 5 | 22 | 17
5. | Dobele | 10980 | 3 | 10148 | 12253 | 11714 | -10.3893 | -6.266 | -10.3893 | 1 | 98.9435 | 10735 | 1 | k | 308488 | 2.5332 | 2.48 | 500.76 | 6.2571 | 0.97 | 1.5 | 2.47 | 1.2495 | 5 | 455107 | 415 | 8624.1737 | 1 | ĶSP - 336,75 |  |  |  | Nepietiekama | 5 | 1246.8685 | 1316.1613 | 3500 | 35.62% | 37.6% | Atbilst | 0 | 1316.1613 | 3500 | 2.6592 | 3 | 311885 | 455107 | 45.92% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4848701 | 1883158 | 38.84% | 3 | 455107 | 84407 | 0.18547 | 1 | Atbalsts sniegts 13 mājsamniecībām, 75 % intensitāte | 5 | 1445000 | 131.6029 | 5 | 22 | 17
6. | Gulbene | 8378 | 1 | 6559 | 9513 | 9201 | -11.931 | -8.9447 | -11.931 | 1 | 84.7696 | 7102 | 5 | k | 175090 | 2.2246 | 2.51 | 430.99 | 5.2277 | 1.04 | 1.31 | 2.35 | 1.213 | 5 | 420415 | 218 | 4184.953 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1151.8219 | 1285.5583 | 2000 | 57.59% | 64.28% | Atbilst | 0 | 1285.5583 | 2000 | 1.5557 | 0 | 176014 | 420415 | 138.9% | 5 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 109872 | 0 | 0% | 5 | 420415 | 262390 | 0.62412 | 1 | no š.g.1.janv. uzsāk pieteikumu pieņemšanu, atbalsts līdz šim nav sniegts | 1 | 5600000 | 668.4173 | 5 | 26 | 21
7. | Jelgava | 57018 | 3 | 47502 | 60456 | 56746 | -5.6868 | 0.47933 | -5.6868 | 2 | 99.8983 | 53415 | 3 | m | 1341457 | 2.3533 | 2.36 | 500.76 | 4.1419 | 0.74 | 1.02 | 1.76 | 0.82712 | 5 | 3335348 | 585 | 89094.9123 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 9137.9397 | 10554.1709 | 24200 | 37.76% | 43.61% | Atbilst | 0 | 10554.1709 | 24200 | 2.2929 | 1 | 2150735 | 3335348 | 55.08% | 3 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 10481000 | 98733 | 0.942% | 5 | 3335348 | 2148920 | 0.64429 | 1 | Atbalsts sniegts 212 mājsamniecībām,50 % intensitāte | 3 | 23936770 | 419.8108 | 5 | 26 | 21
8. | Jēkabpils | 22805 | 3 | 19211 | 23141 | 22934 | -1.452 | -0.56248 | -1.452 | 4 | 93.1682 | 21247 | 3 | m | 460884 | 1.9992 | 2.15 | 500.76 | 4.2383 | 0.88 | 1.24 | 2.12 | 0.84638 | 5 | 1759058 | 271 | 21767.3387 | 3 |  |  |  | 73.74% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 4819.337 | 5161.8037 | 7000 | 68.85% | 73.74% | 73.7% | 3 | 5161.8037 | 7000 | 1.3561 | 0 | 668164 | 1759058 | 163.3% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 6283831 | 0 | 0% | 5 | 1759058 | 518260 | 0.29462 | 1 | ir noteikumi bet vēl nav kārtība kā piešķirt līdzfinansējumu | 1 | 2009370 | 88.1109 | 5 | 30 | 25
9. | Jūrmala | 55575 | 3 | 38341 | 56060 | 54835 | -0.86514 | 1.3495 | -0.86514 | 4 | 98.7746 | 48595 | 5 | m | 2001870 | 4.351 | 2.41 | 590.78 | 11.3562 | 0.9 | 1.71 | 2.61 | 1.9222 | 5 | 3449219 | 268 | 42209.6206 | 3 |  |  |  | 134.1% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 9449.9151 | 12067.4084 | 9000 | 105% | 134.1% | 105% | 5 | 12067.4084 | 9000 | 0.74581 | 0 | 2125474 | 3449219 | 62.28% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | nav risks pēc punktveida, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 28525162 | 2109836 | 7.396% | 5 | 3449219 | 2181185 | 0.63237 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 13616150 | 245.0049 | 5 | 30 | 25
10. | Krāslava | 8878 | 1 | 6700 | 10187 | 8965 | -12.8497 | -0.97044 | -12.8497 | 1 | 97.6571 | 8670 | 1 | m | 149254 | 1.8564 | 2.25 | 376.14 | 3.7313 | 1 | 1.01 | 2.01 | 0.99201 | 5 | 267766 | 651 | 7959.6195 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 733.6055 | 941.02 | 2100 | 34.93% | 44.81% | Atbilst | 0 | 941.02 | 2100 | 2.2316 | 1 | 232889 | 267766 | 14.98% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | nav risks pēc punktveida, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 7037024 | 0 | 0% | 5 | 267766 | 349783 | 1.3063 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1602500 | 180.5024 | 5 | 23 | 18
11. | Kuldīga | 11237 | 3 | 9960 | 13333 | 12306 | -15.7204 | -8.6868 | -15.7204 | 1 | 96.2179 | 10812 | 1 | k | 224253 | 1.8763 | 2.35 | 467.41 | 4.7658 | 1.04 | 1.5 | 2.54 | 1.0196 | 5 | 563429 | 307.5 | 7911.1606 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1543.6411 | 1622.414 | 7500 | 20.58% | 21.63% | Atbilst | 0 | 1622.414 | 7500 | 4.6227 | 5 | 224253 | 563429 | 151.2% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 3340206 | 618462 | 18.52% | 3 | 563429 | 468782 | 0.83202 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 5042395 | 448.7314 | 5 | 25 | 20
12. | Ķekava-Valdlauči | 10988 | 3 | 9856 | 10591 | 13937 | 3.7485 | -21.1595 | 3.7485 | 5 | 96.1503 | 10565 | 1 | m | 252629 | 2.136 | 2.6 | 590.78 | 4.571 | 0.74 | 1.4 | 2.14 | 0.77373 | 5 | 906794 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu | 10988 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2484.3671 | 3133.1824 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 3133.1824 | 0 | N/A | N/A | 782721 | 906794 | 15.85% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai, paplašinot centralizētu notekūdeņu sistēmu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 7181774 | 779419 | 10.85% | 3 | 906794 | N/A | N/A | 5 | Atbalsts sniegts 11 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 2416950 | 219.9627 | 5 | 27 | 22
13. | Liepāja | 74637 | 3 | 74087 | 85000 | 75977 | -12.1918 | -1.7637 | -12.1918 | 1 | 99.8808 | 74548 | 1 | k | 2099943 | 2.362 | 2.09 | 467.41 | 3.6139 | 0.62 | 0.91 | 1.53 | 0.77317 | 5 | 5439239 | 242 | 60104.8328 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 14902.0247 | 14944.7352 | 55000 | 27.09% | 27.17% | Atbilst | 0 | 14944.7352 | 55000 | 3.6802 | 5 | 2099943 | 5439239 | 159% | 5 | Piekrastes ŪO: Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts A. Slikta ŪO kvalitāte | 4 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 7 asenizatori | 5 | 23055986 | 2052125 | 8.901% | 5 | 5439239 | 2433638 | 0.44742 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 17500000 | 234.4682 | 5 | 28 | 23
14. | Limbaži | 7297 | 1 | 6599 | 8502 | 7859 | -14.1731 | -7.151 | -14.1731 | 1 | 97.5058 | 7115 | 1 | k | 137968 | 1.7423 | 2.6 | 590.78 | 5.2965 | 1.38 | 1.66 | 3.04 | 0.89653 | 5 | 486186 | 669 | 14851.9833 | 3 | BSP - 42,8 N - 20 | Neatbilstoša NAI darbība dēļ piena rūpniecības novadītajiem notekūdeņiem |  |  | Nepietiekama | 5 | 1332.0164 | 1371.9983 | 2500 | 53.28% | 54.88% | Atbilst | 0 | 1371.9983 | 2500 | 1.8222 | 1 | 137968 | 486186 | 252.4% | 5 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1304262 | 239023 | 18.33% | 3 | 486186 | 325765 | 0.67004 | 1 | Limbaži sniedz atbalstu CKS, bet uz nolikuma pamata, nevis saistošo noteikumu, kas ir pretrunā ar likumu | 0 | 125000 | 17.1303 | 5 | 29 | 24
15. | Madona | 8010 | 1 | 7118 | 9325 | 8796 | -14.1019 | -8.9359 | -14.1019 | 1 | 100 | 8010 | 1 | k | 256872 | 3.0073 | 2.51 | 430.99 | 7.9994 | 1.18 | 1.48 | 2.66 | 1.8561 | 5 | 321860 | 396 | 5819.9342 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 881.8082 | 970.0005 | 4000 | 22.05% | 24.25% | Atbilst | 0 | 970.0005 | 4000 | 4.1237 | 5 | 256872 | 321860 | 25.3% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | 7542758 | 474532.57 | 6.291% | 5 | 321860 | 346412 | 1.0763 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 3694000 | 461.1735 | 5 | 23 | 18
16. | Mārupe | 18964 | 3 | 12431 | 11750 | 14649 | 61.3957 | 29.4559 | 61.3957 | 5 | 94.9905 | 15830 | 5 | k | 523441 | 3.509 | 2.6 | 590.78 | 8.2812 | 0.64 | 1.72 | 2.36 | 1.4017 | 5 | 642201 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu | 18964 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1759.4548 | 2514.326 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 2514.326 | 0 | N/A | N/A | 524275 | 642201 | 22.49% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | 10511148 | 956593 | 9.101% | 5 | 642201 | N/A | N/A | 5 | Atbalsts sniegts 118 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 340000 | 17.9287 | 5 | 27 | 22
17. | Ogre | 21394 | 3 | 18705 | 24581 | 21976 | -12.9653 | -2.6483 | -12.9653 | 1 | 97.8125 | 20926 | 1 | ? | 768203 | 3.4224 | 2.6 | 590.78 | 7.0502 | 0.65 | 1.41 | 2.06 | 1.1934 | 5 | 1246456 | 238 | 13545.9602 | 3 |  |  |  | 72% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 3414.9479 | 3973.2377 | 5520 | 61.86% | 71.98% | 72% | 3 | 3973.2377 | 5520 | 1.3893 | 0 | 776117 | 1246456 | 60.6% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1246456 | 914219 | 0.73345 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 3760000 | 175.7502 | 5 | 28 | 23
18. | Olaine | 10594 | 3 | 10570 | 12398 | 11622 | -14.5507 | -8.8453 | -14.5507 | 1 | 99.7735 | 10570 | 1 | m | 389325 | 3.0694 | 2.6 | 590.78 | 4.512 | 0.62 | 0.85 | 1.47 | 0.76374 | 5 | 936900 | 260 | 11123.0137 | 3 | N - 36 | Regulāri tiek pārsniegta kopējā N un P koncentrācija notekūdeņos |  |  | Nepietiekama | 5 | 2566.8493 | 2570.9825 | 4471 | 57.41% | 57.5% | Atbilst | 0 | 2570.9825 | 4471 | 1.739 | 0 | 664420 | 936900 | 41.01% | 2 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 9665295 | 9154490 | 94.72% | 1 | 936900 | 750954 | 0.80153 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 21
19. | Rēzekne | 29592 | 3 | 28502 | 35467 | 32051 | -16.5647 | -7.6721 | -16.5647 | 1 | 97.0938 | 28732 | 1 | m | 1054368 | 3.0827 | 2.13 | 376.14 | 4.9324 | 0.58 | 1.02 | 1.6 | 1.3113 | 5 | 2194926 | 319 | 31971.7532 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 6013.4959 | 6127.3109 | 9500 | 63.3% | 64.5% | Atbilst | 0 | 6127.3109 | 9500 | 1.5504 | 0 | 1086279 | 2194926 | 102.1% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem, izplūde riska ŪO | 3 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3257469 | 389895 | 11.97% | 3 | 2194926 | 869999 | 0.39637 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 1560000 | 52.717 | 5 | 25 | 20
20 | Salaspils | 19642 | 3 | 18792 | 20394 | 19309 | -3.6874 | 1.7246 | -3.6874 | 3 | 98.437 | 19335 | 1 | k | 663903 | 2.9441 | 2.6 | 590.78 | 6.6831 | 0.91 | 1.36 | 2.27 | 1.1312 | 5 | 1010540 | 327 | 15088.8849 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2768.6027 | 2884.7783 | 6500 | 42.59% | 44.38% | Atbilst |  | 2884.7783 | 6500 | 2.2532 | 1 | 675303 | 1010540 | 49.64% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 5834643 | 860232 | 14.74% | 3 | 1010540 | 751730 | 0.74389 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 2065525 | 105.1586 | 5 | 25 | 20
21 | Saldus | 11128 | 3 | 10626 | 12432 | 11505 | -10.4891 | -3.2768 | -10.4891 | 1 | 99.7124 | 11096 | 1 | k | 226389 | 1.7754 | 2.35 | 467.41 | 3.8349 | 0.92 | 1.24 | 2.16 | 0.82046 | 5 | 304065 | 165 | 2290.9007 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 833.0548 | 910.2592 | 2925 | 28.48% | 31.12% | Atbilst | 0 | 910.2592 | 2925 | 3.2134 | 3 | 228927 | 304065 | 32.82% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 3469413 | 1107097 | 31.91% | 3 | 304065 | 394000 | 1.2958 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 3200000 | 287.5629 | 5 | 21 | 16
22 | Sigulda | 14292 | 3 | 12731 | 14303 | 13745 | -0.076907 | 3.9796 | -0.076907 | 4 | 98.2018 | 14035 | 1 | k | 475791 | 3.1144 | 2.6 | 590.78 | 7.568 | 1.05 | 1.38 | 2.43 | 1.281 | 5 | 787454 | 213 | 7658.7992 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2157.4082 | 2330.3315 | 3710 | 58.15% | 62.81% | Atbilst | 0 | 2330.3315 | 3710 | 1.592 | 0 | 478299 | 787454 | 64.64% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3013884 | 465606 | 15.45% | 3 | 787454 | 372079 | 0.47251 | 1 | Atbalsts sniegts 15 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 1219000 | 85.2925 | 5 | 23 | 18
23 | Talsi | 9620 | 1 | 9523 | 10594 | 10240 | -9.1939 | -6.0547 | -9.1939 | 2 | 100 | 9620 | 1 | k | 377690 | 3.3051 | 2.35 | 467.41 | 6.9406 | 0.93 | 1.17 | 2.1 | 1.4849 | 5 | 522482 | 1375 | 32804.2352 | 3 | N - 17,12 P - 2,28 |  |  |  | Nepietiekama | 5 | 1431.4575 | 1442.1716 | 4750 | 30.14% | 30.36% | Atbilst | 0 | 1442.1716 | 4750 | 3.2936 | 3 | 383928 | 522482 | 36.09% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Piesardzība, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 11089006 | 1626356 | 14.67% | 3 | 522482 | 735251 | 1.4072 | 3 | Atbalsts sniegts 30 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 724500 | 75.3119 | 5 | 23 | 18
24 | Tukums | 17899 | 3 | 15528 | 19712 | 18428 | -9.1974 | -2.8706 | -9.1974 | 2 | 99.3854 | 17789 | 1 | m | 351411 | 1.8859 | 2.6 | 590.78 | 4.4696 | 1 | 1.37 | 2.37 | 0.75656 | 5 | 1075075 | 805 | 39517.597 | 3 |  | prioritāro vielu un ūdens videi bīstamo vielu koncentrācija attīrītajos notekūdeņos nepārsniedz B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas rādītājus |  |  | Atbilst | 0 | 2945.411 | 3206.2937 | 7000 | 42.08% | 45.8% | Atbilst | 0 | 3206.2937 | 7000 | 2.1832 | 1 | 567387 | 1075075 | 89.48% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Būtiska punktveida slodzes un askaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 7473519 | 1720027 | 23.01% | 3 | 1075075 | 1316476 | 1.2245 | 3 | Atbalsts sniegts ap 50 mājsaimniecībām, 80 % intensitāte | 5 | 7690000 | 429.6329 | 5 | 28 | 23
25 | Valmiera | 26885 | 3 | 25103 | 29552 | 26903 | -9.0248 | -0.066907 | -9.0248 | 2 | 99.1705 | 26662 | 1 | m | 656139 | 2.1782 | 2.29 | 430.99 | 4.2692 | 0.91 | 1.05 | 1.96 | 0.99055 | 5 | 1412704 | 480.8 | 31014.981 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 3870.4219 | 4125.3038 | 12000 | 32.25% | 34.38% | Atbilst | 0 | 4125.3038 | 12000 | 2.9089 | 3 | 1240244 | 1412704 | 13.91% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 12967144 | 601212 | 4.636% | 5 | 1412704 | 1137503 | 0.8052 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 2482750 | 92.347 | 5 | 23 | 18
26 | Ventspils | 37656 | 3 | 36263 | 41998 | 39141 | -10.3386 | -3.794 | -10.3386 | 1 | 98.4996 | 37091 | 1 | m | 1074683 | 2.4696 | 2.22 | 467.41 | 4.5442 | 0.73 | 1.11 | 1.84 | 0.9722 | 5 | 2515318 | 90.15 | 10354.1515 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 6891.2822 | 7089.6815 | 19200 | 35.89% | 36.93% | Atbilst | 0 | 7089.6815 | 19200 | 2.7082 | 3 | 1885149 | 2515318 | 33.43% | 2 | Piekrastes ŪO: Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts B. Vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 8411319 | 3564063 | 42.37% | 3 | 2515318 | 1169914 | 0.46512 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav sniegts | 1 | 2486760 | 66.0389 | 5 | 24 | 19
10 000>CE>2 000
27 | Aizkraukle | 7421 | 1 | 7241 | 8983 | 7925 | -17.3884 | -6.3596 | -17.3884 | 1 | 98.3291 | 7297 | 1 | m | 227656 | 2.62 | 2.48 | 500.76 | 5.6854 | 1.1 | 1.07 | 2.17 | 1.1353 | 5 | 399174 | 356 | 6488.8559 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1093.6274 | 1112.7254 | 4050 | 27% | 27.47% | Atbilst | 0 | 1112.7254 | 4050 | 3.6397 | 5 | 280418 | 399174 | 42.35% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1536925 | 259053 | 16.86% | 3 | 399174 | 336155 | 0.84213 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 650000 | 87.5893 | 5 | 22 | 17
28 | Aizpute | 4212 | 1 | 3858 | 4998 | 4678 | -15.7263 | -9.9615 | -15.7263 | 1 | 98.3143 | 4141 | 1 | k | 81300 | 1.7561 | 2.35 | 467.41 | 4.0039 | 0.93 | 1.35 | 2.28 | 0.85661 | 5 | 192758 | 267 | 2350.0633 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 528.1041 | 548.5421 | 1757 | 30.06% | 31.22% | Atbilst | 0 | 548.5421 | 1757 | 3.203 | 3 | 81300 | 192758 | 137.1% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2555100 | 0 | 0% | 5 | 192758 | 184949 | 0.95949 | 1 | ir saistošie, atbalsts tiek sniegts, intensitāte nav noteikta,apjoms nav zinām | 1 | 1100000 | 261.1586 | 5 | 25 | 20
29 | Alūksne | 7145 | 1 | 5342 | 9165 | 7909 | -22.0404 | -9.6599 | -22.0404 | 1 | 90.4969 | 6466 | 4 | m | 129531 | 2.0206 | 2.51 | 430.99 | 5.0314 | 1.07 | 1.42 | 2.49 | 1.1674 | 5 | 263093 | 112 | 1345.4984 | 1 |  | Konstatētas problēmas ar notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu |  |  | Atbilst | 0 | 720.8027 | 867.8854 | 1500 | 48.05% | 57.86% | Atbilst | 0 | 867.8854 | 1500 | 1.7283 | 0 | 153116 | 263093 | 71.83% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1 Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3299166 | 314575 | 9.535% | 3 | 263093 | 407956 | 1.5506 | 5 | Atbalsts sniegts 30 mājsamniecībām,50 % intensitāte | 3 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20
30 | Auce | 3292 | 1 | 2650 | 3612 | 3640 | -8.8594 | -9.5604 | -8.8594 | 2 | 91.3426 | 3007 | 4 | k | 48755 | 1.5332 | 2.48 | 500.76 | 3.143 | 0.86 | 1.19 | 2.05 | 0.62765 | 5 | 80683 | 208 | 766.3043 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 221.0493 | 304.6246 | 682 | 32.41% | 44.67% | Atbilst | 0 | 304.6246 | 682 | 2.2388 | 1 | 48755 | 80683 | 65.49% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | ir būtiska slodze punktveida un izkliedētā (lauksaimniecība) piesārņojuma dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 830146 | 44336 | 5.341% | 5 | 80683 | 106131 | 1.3154 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 529000 | 160.6926 | 5 | 24 | 19
31 | Ādaži | 9813 | 1 | 5790 | 8270 | 8242 | 18.6578 | 19.0609 | 18.6578 | 5 | 76.3783 | 7495 | 5 | m | 220000 | 3.1664 | 2.6 | 590.78 | 7.726 | 0.94 | 1.5 | 2.44 | 1.3078 | 5 | 657000 | 544 | 16320 | 3 | N - 34.1 |  |  | 132.5% | Nepietiekama | 5 | 1800 | 2711.8495 | 2150 | 83.72% | 126.1% | 83,7% | 5 | 2711.8495 | 2150 | 0.79282 | 0 | 479010 | 657000 | 37.16% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 3606447 | 118402 | 3.283% | 5 | 657000 | 942790 | 1.435 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 900000 | 91.7151 | 5 | 27 | 22
32 | Babīte | 5050 | 1 | 4475 | 4443 | 4967 | 13.6619 | 1.671 | 13.6619 | 5 | 97.4851 | 4923 | 1 | k | 267742 | 4.9859 | 2.6 | 590.78 | 6.5315 | 0.57 | 0.74 | 1.31 | 1.1056 | 5 | 322898 | 276 | 4069.3995 | 1 |  |  |  | 77.57% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 884.6521 | 1008.4113 | 1300 | 68.05% | 77.57% | 77,6% | 3 | 1008.4113 | 1300 | 1.2892 | 0 | 267742 | 322898 | 20.6% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | ir sadaļa, bet nav neviens reģistrēts | 2 | 3497201 | 37700 | 1.078% | 5 | 322898 | 122316 | 0.37881 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 450000 | 89.1089 | 5 | 24 | 19
34 | Baloži | 6000 | 1 | 5682 | 4430 | 5923 | 35.4402 | 1.3 | 35.4402 | 5 | 100 | 6000 | 1 | k | 268848 | 3.943 | 2.6 | 590.78 | 8.3591 | 0.71 | 1.41 | 2.12 | 1.4149 | 5 | 338889 | 419 | 6483.7667 | 1 |  |  |  | 91.5% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 928.463 | 1372.4531 | 1500 | 61.9% | 91.5% | 91,5% | 3 | 1372.4531 | 1500 | 1.0929 | 0 | 268848 | 338889 | 26.05% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 3282943 | 120236 | 3.662% | 5 | 338889 | 407720 | 1.2031 | 3 | Atbalsts sniegts 4 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 336000 | 56 | 5 | 26 | 21
35 | Baltezers | 2518 | 1 | 2241 | 2988 | 2518 | -15.7296 | 0 | -15.7296 | 1 | 100 | 2518 | 1 | k | 119095 | 4.4286 | 2.6 | 590.78 | 14.7917 | 1.33 | 2.01 | 3.34 | 2.5038 | 3 | 119095 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu un Ādažiem | 2518 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 326.2877 | 359.6927 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 359.6927 | 0 | N/A | N/A | 98643 | 119095 | 20.73% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Visi notekūdeņi nonāk Rīgas aglomerācijā, avārijas pārplūdes vietas: D413SP, ietekmē riska ŪO, ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 2300000 | 0 | 0% | 5 | 119095 | N/A | N/A | N/A | atbalsts nav pieejams | 0 | 40000 | 15.8856 | 5 | 18 | 13
36 | Balvi | 6486 | 1 | 5737 | 6780 | 6780 | -4.3363 | -4.3363 | -4.3363 | 3 | 93.9562 | 6094 | 3 | m | 132224 | 1.9206 | 2.25 | 376.14 | 3.7644 | 0.85 | 1.11 | 1.96 | 1.0008 | 5 | 371347 | 147.5 | 2501.0814 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1017.389 | 1078.3376 | 1700 | 59.85% | 63.43% | Atbilst | 0 | 1078.3376 | 1700 | 1.5765 | 0 | 170396 | 371347 | 117.9% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 371347 | 251876 | 0.67828 | 1 | atbalsts 64 mājsaimniecībām, intensitāte nav norādīta | 3 | 381000 | 58.7419 | 5 | 25 | 20
37 | Brocēni | 2899 | 1 | 2788 | 3100 | 2987 | -6.4839 | -2.9461 | -6.4839 | 2 | 100 | 2899 | 1 | m | 73593 | 2.1997 | 2.35 | 467.41 | 4.1134 | 0.8 | 1.07 | 1.87 | 0.88005 | 5 | 117413 | 289 | 1549.4227 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 321.6795 | 332.2429 | 955 | 33.68% | 34.79% | Atbilst | 0 | 332.2429 | 955 | 2.8744 | 3 | 96843 | 117413 | 21.24% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | ir Risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 1004739 | 413337 | 41.14% | 3 | 117413 | 180629 | 1.5384 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1800000 | 620.9038 | 5 | 22 | 17
38 | Carnikava | 3763 | 1 | 3158 | 3763 | 3763 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 3763 | 1 | k | 110597 | 2.9184 | 2.6 | 590.78 | 8.0257 | 0.91 | 1.84 | 2.75 | 1.3585 | 5 | 164486 | 523.75 | 3933.7691 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 450.6466 | 579.4336 | 1600 | 28.17% | 36.21% | Atbilst | 0 | 579.4336 | 1600 | 2.7613 | 3 | 116797 | 164486 | 40.83% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | pieejams, reģistrēti - 5 asenizatori | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 164486 | 136118 | 0.82754 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 116000 | 30.8265 | 5 | 18 | 13
39 | Dagda | 2296 | 1 | 1566 | 2381 | 2536 | -3.5699 | -9.4637 | -3.5699 | 3 | 74.0854 | 1701 | 5 | m | 28166 | 1.4988 | 2.25 | 376.14 | 4.0169 | 1 | 1.68 | 2.68 | 1.0679 | 5 | 93690 | 420 | 1796.7945 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 256.6849 | 307.3874 | 900 | 28.52% | 34.15% | Atbilst | 0 | 307.3874 | 900 | 2.9279 | 3 | 39700 | 93690 | 136% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem, ir riska ŪO, noteiki papildus pasākumi - nodrošināt kontroli notekūdeņu apsaimniekošanai decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, vienoties par veicamajiem uzlabojumiem, ja konstatēta tāda nepieciešamība | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 862037 | 0 | 0% | 5 | 93690 | 110809 | 1.1827 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 22
40 | Dundaga | 1393 | 0 | 1031 | 2094 | 1670 | -33.4766 | -16.5868 | -33.4766 | 1 | 94.9749 | 1323 | 2 | ? | 41347 | 3.342 | 2.35 | 467.41 | 7.5195 | 1.04 | 1.21 | 2.25 | 1.6088 | 5 | 77443 | 662.5 | 2342.7392 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 212.1726 | 268.7907 | 400 | 53.04% | 67.2% | Atbilst | 0 | 268.7907 | 400 | 1.4881 | 0 | 58857 | 77443 | 31.58% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | 480219 | 0 | 0% | 5 | 77443 | nav datu | nav datu | nav datu | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
41 | Ērgļi | 1619 | 0 | 1329 | 1895 | 1820 | -14.5646 | -11.044 | -14.5646 | 1 | 93.8851 | 1520 | 3 | k | 39307 | 2.4647 | 2.51 | 430.99 | 8.0349 | 1.33 | 1.93 | 3.26 | 1.8643 | 5 | 50433 | 230 | 529.6616 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 138.1726 | 161.6716 | 400 | 34.54% | 40.42% | Atbilst | 0 | 161.6716 | 400 | 2.4742 | 1 | 39307 | 50433 | 28.31% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 1285976 | 0 | 0% | 5 | 50433 | 128183 | 2.5416 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 224500 | 138.6658 | 5 | 22 | 17
42 | Grobiņa | 4044 | 1 | 3593 | 4398 | 4349 | -8.0491 | -7.0131 | -8.0491 | 2 | 98.4916 | 3983 | 1 | k | 122586 | 2.8432 | 2.35 | 467.41 | 3.8383 | 0.5 | 0.85 | 1.35 | 0.82118 | 5 | 137549 | 316 | 1984.7253 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 376.8466 | 419.0033 | 700 | 53.84% | 59.86% | Atbilst | 0 | 419.0033 | 700 | 1.6706 | 0 | 122586 | 137549 | 12.21% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 1734970 | 578226 | 33.33% | 5 | 137549 | 28526 | 0.20739 | 1 | Atbalsts sniegts 7 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15
43 | Iecava | 4892 | 1 | 3368 | 5225 | 5101 | -6.3732 | -4.0972 | -6.3732 | 2 | 100 | 3827 | 5 | m | 111084 | 2.7485 | 2.48 | 500.76 | 6.2666 | 0.71 | 1.57 | 2.28 | 1.2514 | 5 | 151169 | 445 | 3071.6989 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 414.1616 | 602.7541 | 1100 | 37.65% | 54.8% | Atbilst | 0 | 602.7541 | 1100 | 1.825 | 1 | 130688 | 151169 | 15.67% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Piesardzība, kā arī saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1692736 | 6055695 | 357.7% | 0 | 151169 | 163737 | 1.0831 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 3140280 | 641.9215 | 5 | 24 | 19
44 | Ikšķile | 6116 | 1 | 2470 | 3989 | 6437 | 53.3216 | -4.9868 | 53.3216 | 5 | 100 | 3008 | 5 | m | 88845 | 2.9975 | 2.6 | 590.78 | 6.2947 | 0.88 | 1.22 | 2.1 | 1.0655 | 5 | 126273 | 716 | 4128.3775 | 1 |  |  |  | 119.9% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 345.9534 | 990.0622 | 826 | 41.88% | 119.9% | 119,9% | 3 | 990.0622 | 826 | 0.83429 | 0 | 116372 | 126273 | 8.508% | 0 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | pieejams, reģistrēti - 2 asenizatori, bet ne pašvaldības mājas lapā kā to prasa MK not., bet SIA Ikskiles māja lapā | 5 | 234672 | 285000 | 121.4% | 0 | 126273 | 178150 | 1.4108 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 850000 | 138.9797 | 5 | 26 | 21
45 | Ilūkste | 2427 | 1 | 1994 | 2840 | 2835 | -14.5423 | -14.3915 | -14.5423 | 1 | 90.8117 | 2204 | 4 | m | 41523 | 1.7353 | 2.25 | 376.14 | 4.1821 | 0.96 | 1.45 | 2.41 | 1.1119 | 5 | 92053 | 295 | 1239.9833 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 252.2 | 281.7558 | 600 | 42.03% | 46.96% | Atbilst | 0 | 281.7558 | 600 | 2.1295 | 1 | 49679 | 92053 | 85.3% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1258718.00 | 287780.91 | 22.86% | 3 | 92053 | 84108 | 0.91369 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 19
46 | Īslīce | 1989 | 0 | 1626 | 2483 | 2001 | -19.8953 | -0.5997 | -19.8953 | 1 | 81.7496 | 1626 | 5 | m | 49675 | 2.5459 | 2.48 | 500.76 | 4.4553 | 0.61 | 1.14 | 1.75 | 0.8897 | 5 | 125355 | 234 | 1339.4096 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 343.4384 | 379.6992 | 772 | 44.49% | 49.18% | Atbilst | 0 | 379.6992 | 772 | 2.0332 | 1 | 59285 | 125355 | 111.4% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, Bauska | 0 | 1480979 | 356498 | 24.07% | 3 | 125355 | 105494 | 0.84156 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20
47 | Jaunolaine | 3110 | 1 | 2898 | 3059 | 3118 | 1.6672 | -0.25657 | 1.6672 | 5 | 97.1704 | 3022 | 1 | m | 63685 | 1.8313 | 2.6 | 590.78 | 3.7725 | 0.91 | 1.15 | 2.06 | 0.63856 | 5 | 87866 | 375 | 1504.5548 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 240.7288 | 257.2998 | 611 | 39.4% | 42.11% | Atbilst | 0 | 257.2998 | 611 | 2.3747 | 1 | 82681 | 87866 | 6.271% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 5534349 | 4460437 | 80.6% | 1 | 87866 | 152455 | 1.7351 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 17
48 | Jaunpiebalga | 666 | 0 | 537 | 1010 | 1010 | -34.0594 | -34.0594 | -34.0594 | 1 | 82.5826 | 550 | 5 | m | 8057 | 1.2503 | 2.51 | 430.99 | 3.7384 | 1.4 | 1.59 | 2.99 | 0.8674 | 5 | 31576 | 1931 | 2784.1669 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 86.5096 | 104.6086 | 450 | 19.22% | 23.25% | Atbilst | 0 | 104.6086 | 450 | 4.3017 | 5 | 27500 | 31576 | 14.82% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31576 | 138082 | 4.373 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15
49 | Kandava | 3585 | 1 | 2743 | 4263 | 4044 | -15.9043 | -11.3501 | -15.9043 | 1 | 92.2176 | 3306 | 3 | k | 72560 | 2.2044 | 2.35 | 467.41 | 5.8857 | 1.42 | 1.25 | 2.67 | 1.2592 | 5 | 187515 | 595 | 5094.5856 | 1 |  |  |  | 75.92% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 513.7397 | 607.3861 | 800 | 64.22% | 75.92% | 75,9% | 3 | 607.3861 | 800 | 1.3171 | 0 | 72560 | 187515 | 158.4% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 2157151 | 5712238 | 264.8% | 0 | 187515 | 127171 | 0.67819 | 1 | Atbalsts sniegts 18 mājsaimniecībām, 80 % intensitāte | 5 | 323700 | 90.2929 | 5 | 25 | 20
50 | Kārsava | 2077 | 1 | 972 | 2368 | 2257 | -12.2889 | -7.9752 | -12.2889 | 1 | 52.7684 | 1038 | 5 | m | 21151 | 1.8134 | 2.25 | 376.14 | 4.5334 | 1.03 | 1.47 | 2.5 | 1.2052 | 5 | 35895 | 140 | 229.4658 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 98.3425 | 177.9518 | 400 | 24.59% | 44.49% | Atbilst | 0 | 177.9518 | 400 | 2.2478 | 1 | 25560 | 35895 | 40.43% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1707667 | 0 | 0% | 5 | 35895 | 82155 | 2.2888 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | 17
51 | Ķegums | 2159 | 1 | 1353 | 2122 | 2628 | 1.7436 | -17.8463 | 1.7436 | 5 | 70.9588 | 1532 | 5 | k | 40300 | 2.4821 | 2.6 | 590.78 | 6.8011 | 1.04 | 1.7 | 2.74 | 1.1512 | 5 | 105000 | 650 | 3116.4384 | 1 |  |  |  | 70.69% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 287.6712 | 353.4445 | 500 | 57.53% | 70.69% | 70,7% | 3 | 353.4445 | 500 | 1.4146 | 0 | 40300 | 105000 | 160.5% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2712298 | 1798738 | 66.32% | 1 | 105000 | 93924 | 0.89451 | 1 | Atbalsts sniegts 10 mājsamniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 175000 | 81.056 | 5 | 28 | 23
52 | Lielvārde | 5672 | 1 | 5078 | 7313 | 6449 | -22.4395 | -12.0484 | -22.4395 | 1 | 97.9901 | 5558 | 1 | k | 145509 | 2.3879 | 2.6 | 590.78 | 6.3041 | 1.01 | 1.63 | 2.64 | 1.0671 | 5 | 272221 | 370 | 4599.1676 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 745.811 | 990.082 | 4220 | 17.67% | 23.46% | Atbilst | 0 | 990.082 | 4220 | 4.2623 | 5 | 145509 | 272221 | 87.08% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3487446 | 0 | 0% | 5 | 272221 | 150150 | 0.55157 | 1 | Atbalsts sniegts 16 mājsamniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 1961120 | 345.7546 | 5 | 24 | 19
53 | Liepa | 1954 | 0 | 1913 | 2383 | 2275 | -18.0025 | -14.1099 | -18.0025 | 1 | 100 | 1954 | 1 | m | 63435 | 2.7633 | 2.51 | 430.99 | 7.8202 | 1.24 | 1.59 | 2.83 | 1.8145 | 5 | 80375 | 500 | 1835.0457 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 220.2055 | 224.1867 | 1200 | 18.35% | 18.68% | Atbilst | 0 | 224.1867 | 1200 | 5.3527 | 5 | 67802 | 80375 | 18.54% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 80375 | 156684 | 1.9494 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 16
54 | Līvāni | 7850 | 1 | 5883 | 8071 | 8097 | -2.7382 | -3.0505 | -2.7382 | 4 | 100 | 7585 | 1 | m | 170902 | 2.4208 | 2.25 | 376.14 | 4.5996 | 0.69 | 1.21 | 1.9 | 1.2228 | 5 | 352930 | 328.33 | 5291.2104 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 966.9315 | 1151.6127 | 3600 | 26.86% | 31.99% | Atbilst | 0 | 1151.6127 | 3600 | 3.1261 | 3 | 201609 | 352930 | 75.06% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2160204 | 2201285 | 101.9% | 0 | 352930 | 375680 | 1.0645 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 21
55 | Ludza | 8252 | 1 | 6125 | 8715 | 8751 | -5.3127 | -5.7022 | -5.3127 | 2 | 95.6132 | 7150 | 5 | m | 132279 | 1.7997 | 2.25 | 376.14 | 4.9672 | 1.17 | 1.59 | 2.76 | 1.3206 | 5 | 199590 | 237 | 2159.9466 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 546.8219 | 704.8286 | 2800 | 19.53% | 25.17% | Atbilst | 0 | 704.8286 | 2800 | 3.9726 | 5 | 166076 | 199590 | 20.18% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4863672 | 1528759 | 31.43% | 3 | 199590 | 293140 | 1.4687 | 3 | Atbalsts sniegts 24 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 1550000 | 187.8333 | 5 | 23 | 18
56 | Malta | 2543 | 1 | 1653 | 2543 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 2543 | 1 | ? | 39535 | 1.9931 | 2.25 | 376.14 | 3.6075 | 0.87 | 0.94 | 1.81 | 0.95908 | 5 | 39535 | 240 | 433.2603 | 0 |  |  |  | 72.53% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 108.3151 | 145.0556 | 200 | 54.16% | 72.53% | 72,5% | 3 | 145.0556 | 200 | 1.3788 | 0 | 24907 | 39535 | 58.73% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 370530 | 768992 | 207.5% | 0 | 39535 | 39535 | 1 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 19
57 | Mālpils | 1620 | 0 | 1590 | 2116 | 2455 | -23.4405 | -34.0122 | -23.4405 | 1 | 100 | 1620 | 1 | k | 47452 | 2.487 | 2.6 | 590.78 | 4.3523 | 0.78 | 0.97 | 1.75 | 0.7367 | 5 | 66784 | 230 | 701.3845 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 182.9699 | 185.4254 | 1400 | 13.07% | 13.24% | Atbilst | 0 | 185.4254 | 1400 | 7.5502 | 5 | 47502 | 66784 | 40.59% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 2018368 | 0 | 0% | 5 | 66784 | 52137 | 0.78068 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 3406690 | 2102.8951 | 5 | 19 | 14
58 | Ozolnieki | 3750 | 1 | 2164 | 2232 | 4030 | 68.0108 | -6.9479 | 68.0108 | 5 | 98.9867 | 3712 | 1 | k | 111842 | 4.3069 | 2.48 | 500.76 | 9.9059 | 0.81 | 1.49 | 2.3 | 1.9782 | 5 | 166411 | 442 | 3358.6147 | 1 |  |  |  | 97.18% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 455.9205 | 777.4523 | 800 | 56.99% | 97.18% | 97,2% | 3 | 777.4523 | 800 | 1.029 | 0 | 129376 | 166411 | 28.63% | 1 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Būtiska punktveida slodze un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2728083 | 751173 | 27.53% | 3 | 166411 | 166411 | 1 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 359000 | 95.7333 | 5 | 28 | 23
59 | Pļaviņas | 3914 | 1 | 1652 | 2697 | 3599 | 45.1242 | 8.7524 | 45.1242 | 5 | 53.7046 | 2102 | 5 | m | 34779 | 1.7544 | 2.48 | 500.76 | 4.807 | 1.01 | 1.73 | 2.74 | 0.95995 | 5 | 68942 | 83 | 261.287 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 188.8822 | 391.5161 | 917 | 20.6% | 42.7% | Atbilst | 0 | 391.5161 | 917 | 2.3422 | 1 | 54016 | 68942 | 27.63% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav (nav arī norādīts saistoš.not.) | 2 | 1420487 | 0 | 0% | 5 | 68942 | 55958 | 0.81167 | 1 | skaits nav noteikts, intensitāte 90 % | 5 | 231250 | 59.0828 | 5 | 21 | 16
60 | Preiļi | 7361 | 1 | 7015 | 8156 | 7185 | -9.7474 | 2.4495 | -9.7474 | 2 | 99.837 | 7349 | 1 | m | 127523 | 1.5149 | 2.25 | 376.14 | 3.0904 | 0.89 | 1.15 | 2.04 | 0.8216 | 5 | 378504 | 560 | 9678.6411 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1036.9973 | 1061.7223 | 1900 | 54.58% | 55.88% | Atbilst | 0 | 1061.7223 | 1900 | 1.7895 | 1 | 182971 | 378504 | 106.9% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4751791 | 0 | 0% | 5 | 378504 | 190549 | 0.50343 | 1 | atbalsts ap 20 mājsaimniecībām gadā, intensitāte nav noteikta | 3 | 399000 | 54.2046 | 5 | 25 | 20
61 | Priekule | 2105 | 1 | 2009 | 2261 | 2343 | -6.8996 | -10.1579 | -6.8996 | 2 | 95.4394 | 2009 | 2 | k | 36533 | 1.5154 | 2.35 | 467.41 | 2.8489 | 0.7 | 1.18 | 1.88 | 0.60951 | 5 | 57917 | 135 | 357.0226 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 158.6767 | 241.3709 | 640 | 24.79% | 37.71% | Atbilst | 0 | 241.3709 | 640 | 2.6515 | 3 | 39407 | 57917 | 46.97% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Būtiska punktveida slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 833580 | 0 | 0% | 5 | 57917 | 62423 | 1.0778 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 270000 | 128.266 | 5 | 20 | 15
62 | Priekuļi | 2239 | 1 | 2103 | 2385 | 2316 | -6.1216 | -3.3247 | -6.1216 | 2 | 100 | 2239 | 1 | ? | 113100 | 4.4817 | 2.51 | 430.99 | 12.6832 | 1.24 | 1.59 | 2.83 | 2.9428 | 3 | 122068 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Cēsīm | 2239 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 334.4329 | 351.7351 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 351.7351 | 0 | N/A | N/A | 97655 | 122068 | 25% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu, notekūdeņi tiek novadīti uz Cēsu NAI | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 122068 | N/A | N/A | N/A | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
63 | Roja | 2413 | 1 | 1838 | 2573 | 2531 | -6.2184 | -4.6622 | -6.2184 | 2 | 98.0108 | 2224 | 3 | m | 43467 | 1.9708 | 2.35 | 467.41 | 3.5474 | 0.65 | 1.15 | 1.8 | 0.75894 | 5 | 112495 | 327 | 1679.7199 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 308.2055 | 373.2702 | 1500 | 20.55% | 24.88% | Atbilst | 0 | 373.2702 | 1500 | 4.0185 | 5 | 75913 | 112495 | 48.19% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Būtiska punktveida slodze un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2650038 | 300324 | 11.33% | 3 | 112495 | 150068 | 1.334 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 208019 | 86.2076 | 5 | 25 | 20
64 | Rūjiena | 2858 | 1 | 1565 | 1581 | 3128 | 80.7717 | -8.6317 | 80.7717 | 5 | 68.4045 | 1955 | 5 | m | 33181 | 1.7668 | 2.51 | 430.99 | 4.0284 | 0.81 | 1.47 | 2.28 | 0.93468 | 5 | 73382 | 940 | 3149.7297 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 201.0466 | 332.9893 | 600 | 33.51% | 55.5% | Atbilst | 0 | 332.9893 | 600 | 1.8019 | 1 | 58290 | 73382 | 25.89% | 1 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3199742 | 0 | 0% | 5 | 73382 | 120681 | 1.6446 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 715620 | 250.3919 | 5 | 24 | 19
65 | Salacgrīva | 2502 | 1 | 1862 | 2383 | 2097 | 4.9937 | 19.3133 | 4.9937 | 5 | 96.8026 | 2422 | 1 | k | 40724 | 1.8226 | 2.6 | 590.78 | 4.4471 | 0.93 | 1.51 | 2.44 | 0.75275 | 5 | 94766 | 319 | 1380.3815 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 259.6329 | 300.1942 | 579 | 44.84% | 51.85% | Atbilst | 0 | 300.1942 | 579 | 1.9288 | 1 | 43073 | 94766 | 120% | 5 | Izplūde Lauturgrāvī, pēc tam Rīgas jūras līcī. Vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, gan NAI uzlabošanā, gan nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 5597302 | 275296 | 4.918% | 5 | 94766 | 125787 | 1.3273 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 22
66 | Saulkrasti | 4990 | 1 | 1972 | 4974 | 4896 | 0.32167 | 1.9199 | 0.32167 | 5 | 92.2445 | 4603 | 3 | ? | 23180 | 0.97955 | 2.6 | 590.78 | 2.6742 | 1.04 | 1.69 | 2.73 | 0.45265 | 5 | 143209 | 208 | 1360.1585 | 1 |  |  |  | 78.74% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 392.3534 | 830.6968 | 1055 | 37.19% | 78.74% | 78,7% | 3 | 830.6968 | 1055 | 1.27 | 0 | 104543 | 143209 | 36.99% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | 4019547 | 0 | 0% | 5 | 143209 | 198820 | 1.3883 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 2056660 | 412.1563 | 5 | 24 | 19
67 | Skrīveri | 2816 | 1 | 1047 | 2647 | 3048 | 6.3846 | -7.6115 | 6.3846 | 5 | 45.3125 | 1276 | 5 | k | 34996 | 2.7854 | 2.48 | 500.76 | 7.4621 | 0.784 | 1.895 | 2.679 | 1.4902 | 5 | 35788 | 461.5 | 754.1626 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 98.0493 | 230.5779 | 500 | 19.61% | 46.12% | Atbilst | 0 | 230.5779 | 500 | 2.1685 | 1 | 28630 | 35788 | 25% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1294991 | 0 | 0% | 5 | 35788 | 77085 | 2.1539 | 5 | atbalsts 9 mājsaimniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20
68 | Skrunda | 2005 | 1 | 1061 | 2043 | 2223 | -1.86 | -9.8066 | -1.86 | 4 | 58.6534 | 1176 | 5 | k | 62136 | 4.8803 | 2.35 | 467.41 | 10.4438 | 1.04 | 1.1 | 2.14 | 2.2344 | 3 | 73828 | 533 | 1796.8184 | 1 |  |  |  | 93.65% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 202.2685 | 355.8816 | 380 | 53.23% | 93.65% | 93,7% | 3 | 355.8816 | 380 | 1.0678 | 0 | 63018 | 73828 | 17.15% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2890107 | 644282 | 22.29% | 3 | 73828 | 57583 | 0.77996 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18
69 | Smiltene | 6041 | 1 | 4565 | 6343 | 6311 | -4.7612 | -4.2782 | -4.7612 | 3 | 93.809 | 5667 | 3 | m | 158771 | 2.8983 | 2.51 | 430.99 | 6.7531 | 1.08 | 1.25 | 2.33 | 1.5669 | 5 | 259010 | 298 | 3524.4283 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 709.6164 | 933.2367 | 2100 | 33.79% | 44.44% | Atbilst | 0 | 933.2367 | 2100 | 2.2502 | 1 | 206199 | 259010 | 25.61% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2009743 | 610993 | 30.4% | 3 | 259010 | 377303 | 1.4567 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 178710 | 29.5829 | 5 | 23 | 18
71 | Ulbroka | 3051 | 1 | 2549 | 3307 | 2938 | -7.7412 | 3.8462 | -7.7412 | 2 | 99.0167 | 3021 | 1 | m | 120366 | 3.9351 | 2.6 | 590.78 | 7.7521 | 0.91 | 1.06 | 1.97 | 1.3122 | 5 | 151863 | 317 | 2198.1996 | 1 | SV - 39 |  |  | 128.4% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 416.063 | 809.1308 | 630 | 66.04% | 128.4% | 128,4% | 3 | 809.1308 | 630 | 0.77861 | 0 | 134105 | 151863 | 13.24% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 151863 | 181183 | 1.1931 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 19
72 | Valka | 5173 | 1 | 4541 | 6094 | 5375 | -15.1132 | -3.7581 | -15.1132 | 1 | 96.0564 | 4969 | 1 | m | 99390 | 1.8239 | 2.51 | 430.99 | 4.0491 | 0.91 | 1.31 | 2.22 | 0.9395 | 5 | 297200 | 207.5 | 2815.9361 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 814.2466 | 870.6595 | 2000 | 40.71% | 43.53% | Atbilst | 0 | 870.6595 | 2000 | 2.2971 | 1 | 147947 | 297200 | 100.9% | 5 | laba ŪO kvalitāte | 2 | kvalitāte ŪO ir laba, līdz ar to būtiskuma slodze nav (punktveids), bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 297200 | 222659 | 0.74919 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1532500 | 296.2498 | 5 | 24 | 19
73 | Vangaži | 3112 | 1 | 3082 | 4060 | 3778 | -23.3498 | -17.6284 | -23.3498 | 1 | 99.9357 | 3110 | 1 | m | 140000 | 3.7854 | 2.6 | 590.78 | 6.7759 | 0.76 | 1.03 | 1.79 | 1.1469 | 5 | 144000 | 653 | 4293.6986 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 394.5205 | 398.2568 | 950 | 41.53% | 41.92% | Atbilst | 0 | 398.2568 | 950 | 2.3854 | 1 | 140100 | 144000 | 2.784% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, notekūdeņu izplūde nav RŪO, nav nepieciešami papildus pasākumi | 0 | nav, ir saistošie | 2 | 2097587 | 120000 | 5.721% | 5 | 144000 | 347000 | 2.4097 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 70000 | 22.4936 | 5 | 19 | 14
74 | Varakļāni | 1931 | 1 | 1676 | 2109 | 2083 | -8.44 | -7.2972 | -8.44 | 2 | 98.4464 | 1901 | 1 | k | 55761 | 2.7725 | 2.51 | 430.99 | 6.4877 | 0.88 | 1.46 | 2.34 | 1.5053 | 5 | 65197 | 1212 | 3608.1627 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 178.6219 | 205.4229 | 400 | 44.66% | 51.36% | Atbilst | 0 | 205.4229 | 400 | 1.9472 | 1 | 56341 | 65197 | 15.72% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, jāievēro piesardzība attiecībā uz notekūdeņu izplūdēm un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1888968 | 0 | 0% | 5 | 65197 | 122302 | 1.8759 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 155000 | 80.2693 | 5 | 25 | 20
75 | Vecumnieki | 2086 | 1 | 1162 | 1248 | 2102 | 67.1474 | -0.76118 | 67.1474 | 5 | 55.7047 | 1162 | 5 | k | 43395 | 3.1121 | 2.48 | 500.76 | 7.5001 | 0.86 | 1.55 | 2.41 | 1.4978 | 5 | 44000 | 500 | 1004.5662 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 120.5479 | 192.441 | 360 | 33.49% | 53.46% | Atbilst | 0 | 192.441 | 360 | 1.8707 | 1 | 33000 | 44000 | 33.33% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 456517 | 36805 | 8.062% | 5 | 44000 | 50562 | 1.1491 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 112500 | 53.931 | 5 | 25 | 20
76 | Viļāni | 3299 | 1 | 1856 | 3224 | 3214 | 2.3263 | 2.6447 | 2.3263 | 5 | 68.5965 | 2263 | 5 | m | 45126 | 2.0261 | 2.25 | 376.14 | 3.9307 | 0.63 | 1.31 | 1.94 | 1.045 | 5 | 66581 | 91 | 276.6608 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 182.4137 | 301.8323 | 2700 | 6.756% | 11.18% | Atbilst | 0 | 301.8323 | 2700 | 8.9454 | 5 | 56063 | 66581 | 18.76% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 1059227 | 0 | 0% | 5 | 66581 | 52768 | 0.79254 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1907500 | 578.2055 | 5 | 17 | 12
[68 empty] | KOPĀ | 1328 | 1053
[68 empty] | Aglomerāciju skaits | 55 | 55
[68 empty] | Vidējais punktu skaits | 24 | 19.1
Note on G38: Valdis Līkosts: šobrīd 2025 bet pēc SAM 5.3.1. plānotais pārklājums 2650
Note on G56: Valdis Līkosts: šeit ir pēc SAM 531, pirms tiem ir 2437
Note on G59: Valdis Līkosts: Ar 1561 iedz.no SAM 531
Note on G68: Valdis Līkosts: +817 pēc SAM 531 izbūves
Note on H3: Valdis Līkosts: No decentralizēto tabulas, PMLP dati no citiem ISMADE pētījumiem, bet vai tiešām deklarēti??
Note on I3: Valdis Līkosts: Konsorta pētījuma tabula (4.1versija vienota pieeja statusa tabula) Ar zilu ir dati, kas Konsorta pētījumā iegūti netiešā veidā (Konsorta aprēķins vai projektu monitoringa dati)
Note on O38: Valdis Līkosts: šobrīd 2382, bet pēc SAM 5.3.1. plānotais pārklājums 3007
Note on O56: Valdis Līkosts: šeit ir pēc SAM 531, pirms tiem ir 2997
Note on O59: Valdis Līkosts: Ar 1561 iedz.no SAM 531
Note on O68: Valdis Līkosts: +817 pēc SAM 531 izbūves
Note on R47: Valdis Līkosts: anketā netika sniegti dati par mājsaimniecību CKS, tāpēc no CŪS apjoma atņemti 15115 m3 notekūdeņi no lielajiem patērētājiem, kam varētu būt CUS, bet nav CKS
Note on R69: Valdis Līkosts: no 2 ūdens jo anketā nav
Note on S2: Valdis Līkosts: Mājsaimniecības radītie notekūdeņi pret pieslēgto iedz.skaitu 1 mēnesī
Note on T2: Valdis Līkosts: Rīgai un 9 lielajām pilsētām ir to dati no PMLP, pārējiem ir reģiona dati no PMLP
Note on U2: Valdis Līkosts: pēc CSP
Note on W7: Valdis Līkosts: 16.10.19. iesniegts tarifs 0.83 ūdens un 0.88 cks
Note on W11: Valdis Līkosts: 02.2020. iesniedza jaunu tarifu, 1.15 ūdens un 0.85 CKS
Note on W39: Valdis Līkosts: no 01.01.2020
Note on W40: Valdis Līkosts: 25.11.19 iesniegts tarifa projekts CUS 0.69, CKS 0.86
Note on W50: Valdis Līkosts: iesniegts tarifu projekts - CUS 0.76, CKS-1.86
Note on W77: Valdis Līkosts: no 01.01.2020.
Note on X17: Valdis Līkosts: plānots pacelt līdz 1.30
Note on BQ2: Valdis Līkosts: Tikai esošās aglomerācijas robežās, investīcijas, kas ir pamatotas

## 4_inv_virz__-_NAI
Nr.p.k. | Pakalpojumu sniegšanas teritorija | Iedzīvotāju skaits aglomerācijā |  | Pie kanalizācijas sistēmas pieslēgto iedzīvotāju skaits | Iedzīvotāju skaita izmaiņas % |  |  |  | Iedzīvotāju skaita izmaiņas (2012/2018) % |  | CKS pārklājums % | Kanalizācijas tīklu pārklājuma līmenis esošajā aglomerācijā |  | Mājsaimniecības notekūdeņu apjoms, m3 |  | CKS patēriņš mēnesī m3/mēnesī 1 iedz. | Mājsaimniecības lielums iedz. | Mājsaimniecības ienākumi 2018.gadā uz 1 cilvēku (EUR) | Mājsaimniecības locekļa izdevumi ūdenssaimniecībā EUR/mēnesī | Ūdensapgādes tarifs, EUR | Kanalizācijas tarifs, EUR | Kopējais tarifs, EUR | Ūdenssaimniecības tarifs pret mājsaimniecības ienākumiem reģionā (%) |  | Piesārņojuma slodzes apjoms CE |  | Piesārņojuma slodzes apjoms CE |  | NAI izplūstošo notekūdeņu rādītāji pārsniedz noteiktās normas mg/l | VVD konstatējis NAI neatbilstošu darbību | NAI nepieciešama paaugstināta attīrīšanas kvalitāte | NAI neatbilstošas kvalitātes darbība sagaidāma tuvākajā nākotnē | NAI attīrīšanas kvalitātes nepietiekamība |  | Esošais vidējais izlīdzinātais notekūdeņu apjoms m3/dnn | Vidējais notekūdeņu apjoms m3/dnn, ja tiks pieslēgti visi iedzīvotāji aglomerācijā un aglomerācija tiks paplašināta atbilstoši anketā norādītajam | NAI projektētā hidrauliskā jauda m3/dnn | NAI vidējā esošā dienas noslodze % | NAI nākotnes vidējā noslodze % | NAI hidraulisko jaudu nepietiekamība |  | Vidējais notekūdeņu apjoms m3/dnn, ja tiks pieslēgti visi iedzīvotāji aglomerācijā un aglomerācija tiks paplašināta atbilstoši anketā norādītajam | NAI projektētā hidrauliskā jauda m3/dnn | NAI hidraulisko jaudu pārlieku lielas rezerves |  | Faktiski novadītais notekūdeņu apjoms kanalizācijas sistēmā m3/gadā | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | Infiltrācijas apjoms notekūdeņu savākšanas sistēmā |  | NAI notekūdeņus uzņemošā ūdensobjekta ekoloģiskā kvalitāte |  | Ietekme uz ūdensobjektu un nepieciešamie papildus pasākumi |  | Asenizatoru pieejamība decentralizēto kanalizācijas sistēmu izsūknēšanai un izvešanai |  | Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms, EUR | Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja esošo kredītsaistību apjoms pret pamatkalpitālu |  | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | NAI patērētais elektroenerģijas apjoms kWh/gadā | NAI energoefektivitāte |  | Pašvaldību atbalsta apjoms mājsaimniecību pieslēgumiem pie centralizētās kanalizācijas sistēmas |  | NAI uzlabošanas/izbūves invstīcijas EUR | Nepieciešamo investīciju īpatsvars pret iedzīvotāju skaitu aglomerācijā (uz 1 iedz.) |  | Iegūtie punkti saskaņā ar apstiprināto meotidku | Iegūtie punkti neņemot vērā 16.kritēriju
[5 empty] | 2012.gads iedz. | 2014/2015 (Konsorts) Iedz. | Izmaiņas % 2012/2018 | Izmaiņas % 2014/2018 | [16 empty] | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | Ienākošo notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija (BSP5 mg/l)
kritēriju Nr. |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 3 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 | 18
|  | skaits | Punkti | skaits |  |  |  |  | Vērtējums | Punkti |  | skaits | Punkti | [9 empty] | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  |  |  | Vērtējums | Punkti | [5 empty] | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti |  | Vērtējums | Punkti | Pinkti | punkti
CE>100 000
1. | Daugavpils | 85932 | 3 | 75475 | 89287 | 87818 | -3.7575 | -2.1476 | -3.7575 | 3 | 100 | 84492 | 1 | m | 2302048 | 2.5417 | 2.15 | 376.14 | 3.7109 | 0.72 | 0.74 | 1.46 | 0.98658 | 5 | 4239427 | 414 | 80142.5926 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 11614.8685 | 13612.5706 | 22000 | 52.79% | 61.88% | Atbilst | 0 | 13612.5706 | 22000 | 1.6162 | 0 | 3705457 | 4239427 | 14.41% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir riska ŪO, nav risks pēc punktveida, plānoti papildus pasākumi notekūdeņu savākšanai SAM 5.3.1. | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 5980352 | 6446297 | 107.8% | 0 | 4239427 | 2797894 | 0.65997 | 1 | Atbalsts sniegts 220 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | #REF! | 0
2. | Rīga | 668724 | 5 | 636865 | 697175 | 660420 | -4.0809 | 1.2574 | -4.0809 | 3 | 97.4336 | 651562 | 1 | m | 24493632 | 3.205 | 2.14 | 668.94 | 5.0959 | 0.85 | 0.74 | 1.59 | 0.76179 | 5 | 47540576 | 323 | 701169.2259 | 5 |  |  |  | 67.8% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 130248.1534 | 135571.2559 | 200000 | 65.12% | 67.79% | Atbilst | 0 | 135571.2559 | 200000 | 1.4752 | 0 | 38839438 | 47540576 | 22.4% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, dati par kvalitāti - pie LHEI, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Avārijas pārplūdes vietas: D413SP, ietekmē riska ŪO, ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai | 5 | Pieejams, reģistrēti 11 asenizatori | 5 | 127578573 | 29678606 | 23.26% | 3 | 47540576 | 17902431 | 0.37657 | 1 | Atbalsts sniegts 653 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 38560000 | #REF! | 1 | 25 | 24
100 000>CE>10 000
3. | Bauska | 9067 | 1 | 8419 | 10590 | 9665 | -14.3815 | -6.1873 | -14.3815 | 1 | 100 | 8828 | 1 | ? | 306877 | 3.0375 | 2.48 | 500.76 | 5.498 | 0.86 | 0.95 | 1.81 | 1.0979 | 5 | 512647 | 360 | 8427.074 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1404.5123 | 1469.2245 | 3500 | 40.13% | 41.98% | Atbilst | 0 | 1469.2245 | 3500 | 2.3822 | 1 | 306877 | 512647 | 67.05% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2254780 | 273760 | 12.14% | 3 | 512647 | 372800 | 0.72721 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 11 | 10
4. | Cēsis | 16331 | 3 | 15665 | 17820 | 16893 | -8.3558 | -3.3268 | -8.3558 | 2 | 99.7918 | 16297 | 1 | m | 408474 | 2.173 | 2.51 | 430.99 | 3.694 | 0.85 | 0.85 | 1.7 | 0.85711 | 5 | 1424910 | 309 | 20104.8945 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 3903.863 | 4102.4985 | 13200 | 29.57% | 31.08% | Atbilst | 0 | 4102.4985 | 13200 | 3.2176 | 3 | 1299477 | 1424910 | 9.653% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3801752 | 78497 | 2.065% | 5 | 1424910 | 609123 | 0.42748 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 16 | 15
5. | Dobele | 10980 | 3 | 10148 | 12253 | 11714 | -10.3893 | -6.266 | -10.3893 | 1 | 98.9435 | 10735 | 1 | k | 308488 | 2.5332 | 2.48 | 500.76 | 6.2571 | 0.97 | 1.5 | 2.47 | 1.2495 | 5 | 455107 | 415 | 8624.1737 | 1 | ĶSP - 336,75 |  |  |  | Nepietiekama | 5 | 1246.8685 | 1316.1613 | 3500 | 35.62% | 37.6% | Atbilst | 0 | 1316.1613 | 3500 | 2.6592 | 3 | 311885 | 455107 | 45.92% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4848701 | 1883158 | 38.84% | 3 | 455107 | 84407 | 0.18547 | 1 | Atbalsts sniegts 13 mājsamniecībām, 75 % intensitāte | 5 | 0 | #REF! | 0 | 16 | 15
6. | Gulbene | 8378 | 1 | 6559 | 9513 | 9201 | -11.931 | -8.9447 | -11.931 | 1 | 84.7696 | 7102 | 5 | k | 175090 | 2.2246 | 2.51 | 430.99 | 5.2277 | 1.04 | 1.31 | 2.35 | 1.213 | 5 | 420415 | 218 | 4184.953 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1151.8219 | 1285.5583 | 2000 | 57.59% | 64.28% | Atbilst | 0 | 1285.5583 | 2000 | 1.5557 | 0 | 176014 | 420415 | 138.9% | 5 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 109872 | 0 | 0% | 5 | 420415 | 262390 | 0.62412 | 1 | no š.g.1.janv. uzsāk pieteikumu pieņemšanu, atbalsts līdz šim nav sniegts | 1 | 0 | #REF! | 2 | 14 | 13
7. | Jelgava | 57018 | 3 | 47502 | 60456 | 56746 | -5.6868 | 0.47933 | -5.6868 | 2 | 99.8983 | 53415 | 3 | m | 1341457 | 2.3533 | 2.36 | 500.76 | 4.1419 | 0.74 | 1.02 | 1.76 | 0.82712 | 5 | 3335348 | 585 | 89094.9123 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 9137.9397 | 10554.1709 | 24200 | 37.76% | 43.61% | Atbilst | 0 | 10554.1709 | 24200 | 2.2929 | 1 | 2150735 | 3335348 | 55.08% | 3 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 10481000 | 98733 | 0.942% | 5 | 3335348 | 2148920 | 0.64429 | 1 | Atbalsts sniegts 212 mājsamniecībām,50 % intensitāte | 3 | 0 | #REF! | 0 | 17 | 16
8. | Jēkabpils | 22805 | 3 | 19211 | 23141 | 22934 | -1.452 | -0.56248 | -1.452 | 4 | 93.1682 | 21247 | 3 | m | 460884 | 1.9992 | 2.15 | 500.76 | 4.2383 | 0.88 | 1.24 | 2.12 | 0.84638 | 5 | 1759058 | 271 | 21767.3387 | 3 |  |  |  | 73.74% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 4819.337 | 5161.8037 | 7000 | 68.85% | 73.74% | 73.7% | 3 | 5161.8037 | 7000 | 1.3561 | 0 | 668164 | 1759058 | 163.3% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 6283831 | 0 | 0% | 5 | 1759058 | 518260 | 0.29462 | 1 | ir noteikumi bet vēl nav kārtība kā piešķirt līdzfinansējumu | 1 | 0 | #REF! | 0 | 24 | 23
9. | Jūrmala | 55575 | 3 | 38341 | 56060 | 54835 | -0.86514 | 1.3495 | -0.86514 | 4 | 98.7746 | 48595 | 5 | m | 2001870 | 4.351 | 2.41 | 590.78 | 11.3562 | 0.9 | 1.71 | 2.61 | 1.9222 | 5 | 3449219 | 268 | 42209.6206 | 3 |  |  |  | 134.1% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 9449.9151 | 12067.4084 | 9000 | 105% | 134.1% | 105% | 5 | 12067.4084 | 9000 | 0.74581 | 0 | 2125474 | 3449219 | 62.28% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | nav risks pēc punktveida, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 28525162 | 2109836 | 7.396% | 5 | 3449219 | 2181185 | 0.63237 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 29 | 28
10. | Krāslava | 8878 | 1 | 6700 | 10187 | 8965 | -12.8497 | -0.97044 | -12.8497 | 1 | 97.6571 | 8670 | 1 | m | 149254 | 1.8564 | 2.25 | 376.14 | 3.7313 | 1 | 1.01 | 2.01 | 0.99201 | 5 | 267766 | 651 | 7959.6195 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 733.6055 | 941.02 | 2100 | 34.93% | 44.81% | Atbilst | 0 | 941.02 | 2100 | 2.2316 | 1 | 232889 | 267766 | 14.98% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | nav risks pēc punktveida, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 7037024 | 0 | 0% | 5 | 267766 | 349783 | 1.3063 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 5 | 15 | 12
11. | Kuldīga | 11237 | 3 | 9960 | 13333 | 12306 | -15.7204 | -8.6868 | -15.7204 | 1 | 96.2179 | 10812 | 1 | k | 224253 | 1.8763 | 2.35 | 467.41 | 4.7658 | 1.04 | 1.5 | 2.54 | 1.0196 | 5 | 563429 | 307.5 | 7911.1606 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1543.6411 | 1622.414 | 7500 | 20.58% | 21.63% | Atbilst | 0 | 1622.414 | 7500 | 4.6227 | 5 | 224253 | 563429 | 151.2% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 3340206 | 618462 | 18.52% | 3 | 563429 | 468782 | 0.83202 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 11 | 10
12. | Ķekava-Valdlauči | 10988 | 3 | 9856 | 10591 | 13937 | 3.7485 | -21.1595 | 3.7485 | 5 | 96.1503 | 10565 | 1 | m | 252629 | 2.136 | 2.6 | 590.78 | 4.571 | 0.74 | 1.4 | 2.14 | 0.77373 | 5 | 906794 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu | 10988 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2484.3671 | 3133.1824 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 3133.1824 | 0 | N/A | N/A | 782721 | 906794 | 15.85% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai, paplašinot centralizētu notekūdeņu sistēmu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 7181774 | 779419 | 10.85% | 3 | 906794 | N/A | N/A | 5 | Atbalsts sniegts 11 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | #REF! | 2 | 26 | 21
13. | Liepāja | 74637 | 3 | 74087 | 85000 | 75977 | -12.1918 | -1.7637 | -12.1918 | 1 | 99.8808 | 74548 | 1 | k | 2099943 | 2.362 | 2.09 | 467.41 | 3.6139 | 0.62 | 0.91 | 1.53 | 0.77317 | 5 | 5439239 | 242 | 60104.8328 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 14902.0247 | 14944.7352 | 55000 | 27.09% | 27.17% | Atbilst | 0 | 14944.7352 | 55000 | 3.6802 | 5 | 2099943 | 5439239 | 159% | 5 | Piekrastes ŪO: Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts A. Slikta ŪO kvalitāte | 4 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 7 asenizatori | 5 | 23055986 | 2052125 | 8.901% | 5 | 5439239 | 2433638 | 0.44742 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 19 | 18
14. | Limbaži | 7297 | 1 | 6599 | 8502 | 7859 | -14.1731 | -7.151 | -14.1731 | 1 | 97.5058 | 7115 | 1 | k | 137968 | 1.7423 | 2.6 | 590.78 | 5.2965 | 1.38 | 1.66 | 3.04 | 0.89653 | 5 | 486186 | 669 | 14851.9833 | 3 | BSP - 42,8 N - 20 | Neatbilstoša NAI darbība dēļ piena rūpniecības novadītajiem notekūdeņiem |  |  | Nepietiekama | 5 | 1332.0164 | 1371.9983 | 2500 | 53.28% | 54.88% | Atbilst | 0 | 1371.9983 | 2500 | 1.8222 | 1 | 137968 | 486186 | 252.4% | 5 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1304262 | 239023 | 18.33% | 3 | 486186 | 325765 | 0.67004 | 1 | Limbaži sniedz atbalstu CKS, bet uz nolikuma pamata, nevis saistošo noteikumu, kas ir pretrunā ar likumu | 0 | 0 | #REF! | 0 | 22 | 21
15. | Madona | 8010 | 1 | 7118 | 9325 | 8796 | -14.1019 | -8.9359 | -14.1019 | 1 | 100 | 8010 | 1 | k | 256872 | 3.0073 | 2.51 | 430.99 | 7.9994 | 1.18 | 1.48 | 2.66 | 1.8561 | 5 | 321860 | 396 | 5819.9342 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 881.8082 | 970.0005 | 4000 | 22.05% | 24.25% | Atbilst | 0 | 970.0005 | 4000 | 4.1237 | 5 | 256872 | 321860 | 25.3% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | 7542758 | 474532.57 | 6.291% | 5 | 321860 | 346412 | 1.0763 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 18 | 15
16. | Mārupe | 18964 | 3 | 12431 | 11750 | 14649 | 61.3957 | 29.4559 | 61.3957 | 5 | 94.9905 | 15830 | 5 | k | 523441 | 3.509 | 2.6 | 590.78 | 8.2812 | 0.64 | 1.72 | 2.36 | 1.4017 | 5 | 642201 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu | 18964 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1759.4548 | 2514.326 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 2514.326 | 0 | N/A | N/A | 524275 | 642201 | 22.49% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | 10511148 | 956593 | 9.101% | 5 | 642201 | N/A | N/A | 5 | Atbalsts sniegts 118 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | #REF! | 1 | 26 | 21
17. | Ogre | 21394 | 3 | 18705 | 24581 | 21976 | -12.9653 | -2.6483 | -12.9653 | 1 | 97.8125 | 20926 | 1 | ? | 768203 | 3.4224 | 2.6 | 590.78 | 7.0502 | 0.65 | 1.41 | 2.06 | 1.1934 | 5 | 1246456 | 238 | 13545.9602 | 3 |  |  |  | 72% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 3414.9479 | 3973.2377 | 5520 | 61.86% | 71.98% | 72% | 3 | 3973.2377 | 5520 | 1.3893 | 0 | 776117 | 1246456 | 60.6% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1246456 | 914219 | 0.73345 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 2 | 19 | 18
18. | Olaine | 10594 | 3 | 10570 | 12398 | 11622 | -14.5507 | -8.8453 | -14.5507 | 1 | 99.7735 | 10570 | 1 | m | 389325 | 3.0694 | 2.6 | 590.78 | 4.512 | 0.62 | 0.85 | 1.47 | 0.76374 | 5 | 936900 | 260 | 11123.0137 | 3 | N - 36 | Regulāri tiek pārsniegta kopējā N un P koncentrācija notekūdeņos |  |  | Nepietiekama | 5 | 2566.8493 | 2570.9825 | 4471 | 57.41% | 57.5% | Atbilst | 0 | 2570.9825 | 4471 | 1.739 | 0 | 664420 | 936900 | 41.01% | 2 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 9665295 | 9154490 | 94.72% | 1 | 936900 | 750954 | 0.80153 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 750000 | #REF! | 5 | 25 | 24
19. | Rēzekne | 29592 | 3 | 28502 | 35467 | 32051 | -16.5647 | -7.6721 | -16.5647 | 1 | 97.0938 | 28732 | 1 | m | 1054368 | 3.0827 | 2.13 | 376.14 | 4.9324 | 0.58 | 1.02 | 1.6 | 1.3113 | 5 | 2194926 | 319 | 31971.7532 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 6013.4959 | 6127.3109 | 9500 | 63.3% | 64.5% | Atbilst | 0 | 6127.3109 | 9500 | 1.5504 | 0 | 1086279 | 2194926 | 102.1% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem, izplūde riska ŪO | 3 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3257469 | 389895 | 11.97% | 3 | 2194926 | 869999 | 0.39637 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | #REF! | 0 | 16 | 15
20 | Salaspils | 19642 | 3 | 18792 | 20394 | 19309 | -3.6874 | 1.7246 | -3.6874 | 3 | 98.437 | 19335 | 1 | k | 663903 | 2.9441 | 2.6 | 590.78 | 6.6831 | 0.91 | 1.36 | 2.27 | 1.1312 | 5 | 1010540 | 327 | 15088.8849 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2768.6027 | 2884.7783 | 6500 | 42.59% | 44.38% | Atbilst |  | 2884.7783 | 6500 | 2.2532 | 1 | 675303 | 1010540 | 49.64% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 5834643 | 860232 | 14.74% | 3 | 1010540 | 751730 | 0.74389 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 21 | 20
21 | Saldus | 11128 | 3 | 10626 | 12432 | 11505 | -10.4891 | -3.2768 | -10.4891 | 1 | 99.7124 | 11096 | 1 | k | 226389 | 1.7754 | 2.35 | 467.41 | 3.8349 | 0.92 | 1.24 | 2.16 | 0.82046 | 5 | 304065 | 165 | 2290.9007 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 833.0548 | 910.2592 | 2925 | 28.48% | 31.12% | Atbilst | 0 | 910.2592 | 2925 | 3.2134 | 3 | 228927 | 304065 | 32.82% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 3469413 | 1107097 | 31.91% | 3 | 304065 | 394000 | 1.2958 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 15 | 12
22 | Sigulda | 14292 | 3 | 12731 | 14303 | 13745 | -0.076907 | 3.9796 | -0.076907 | 4 | 98.2018 | 14035 | 1 | k | 475791 | 3.1144 | 2.6 | 590.78 | 7.568 | 1.05 | 1.38 | 2.43 | 1.281 | 5 | 787454 | 213 | 7658.7992 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2157.4082 | 2330.3315 | 3710 | 58.15% | 62.81% | Atbilst | 0 | 2330.3315 | 3710 | 1.592 | 0 | 478299 | 787454 | 64.64% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3013884 | 465606 | 15.45% | 3 | 787454 | 372079 | 0.47251 | 1 | Atbalsts sniegts 15 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | #REF! | 2 | 19 | 18
23 | Talsi | 9620 | 1 | 9523 | 10594 | 10240 | -9.1939 | -6.0547 | -9.1939 | 2 | 100 | 9620 | 1 | k | 377690 | 3.3051 | 2.35 | 467.41 | 6.9406 | 0.93 | 1.17 | 2.1 | 1.4849 | 5 | 522482 | 1375 | 32804.2352 | 3 | N - 17,12 P - 2,28 |  |  |  | Nepietiekama | 5 | 1431.4575 | 1442.1716 | 4750 | 30.14% | 30.36% | Atbilst | 0 | 1442.1716 | 4750 | 3.2936 | 3 | 383928 | 522482 | 36.09% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Piesardzība, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 11089006 | 1626356 | 14.67% | 3 | 522482 | 735251 | 1.4072 | 3 | Atbalsts sniegts 30 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | #REF! | 0 | 20 | 17
24 | Tukums | 17899 | 3 | 15528 | 19712 | 18428 | -9.1974 | -2.8706 | -9.1974 | 2 | 99.3854 | 17789 | 1 | m | 351411 | 1.8859 | 2.6 | 590.78 | 4.4696 | 1 | 1.37 | 2.37 | 0.75656 | 5 | 1075075 | 805 | 39517.597 | 3 |  | prioritāro vielu un ūdens videi bīstamo vielu koncentrācija attīrītajos notekūdeņos nepārsniedz B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas rādītājus |  |  | Atbilst | 0 | 2945.411 | 3206.2937 | 7000 | 42.08% | 45.8% | Atbilst | 0 | 3206.2937 | 7000 | 2.1832 | 1 | 567387 | 1075075 | 89.48% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Būtiska punktveida slodzes un askaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 7473519 | 1720027 | 23.01% | 3 | 1075075 | 1316476 | 1.2245 | 3 | Atbalsts sniegts ap 50 mājsaimniecībām, 80 % intensitāte | 5 | 0 | #REF! | 2 | 18 | 15
25 | Valmiera | 26885 | 3 | 25103 | 29552 | 26903 | -9.0248 | -0.066907 | -9.0248 | 2 | 99.1705 | 26662 | 1 | m | 656139 | 2.1782 | 2.29 | 430.99 | 4.2692 | 0.91 | 1.05 | 1.96 | 0.99055 | 5 | 1412704 | 480.8 | 31014.981 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 3870.4219 | 4125.3038 | 12000 | 32.25% | 34.38% | Atbilst | 0 | 4125.3038 | 12000 | 2.9089 | 3 | 1240244 | 1412704 | 13.91% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 12967144 | 601212 | 4.636% | 5 | 1412704 | 1137503 | 0.8052 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 16 | 15
26 | Ventspils | 37656 | 3 | 36263 | 41998 | 39141 | -10.3386 | -3.794 | -10.3386 | 1 | 98.4996 | 37091 | 1 | m | 1074683 | 2.4696 | 2.22 | 467.41 | 4.5442 | 0.73 | 1.11 | 1.84 | 0.9722 | 5 | 2515318 | 90.15 | 10354.1515 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 6891.2822 | 7089.6815 | 19200 | 35.89% | 36.93% | Atbilst | 0 | 7089.6815 | 19200 | 2.7082 | 3 | 1885149 | 2515318 | 33.43% | 2 | Piekrastes ŪO: Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts B. Vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 8411319 | 3564063 | 42.37% | 3 | 2515318 | 1169914 | 0.46512 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav sniegts | 1 | 0 | #REF! | 0 | 18 | 17
10 000>CE>2 000
27 | Aizkraukle | 7421 | 1 | 7241 | 8983 | 7925 | -17.3884 | -6.3596 | -17.3884 | 1 | 98.3291 | 7297 | 1 | m | 227656 | 2.62 | 2.48 | 500.76 | 5.6854 | 1.1 | 1.07 | 2.17 | 1.1353 | 5 | 399174 | 356 | 6488.8559 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1093.6274 | 1112.7254 | 4050 | 27% | 27.47% | Atbilst | 0 | 1112.7254 | 4050 | 3.6397 | 5 | 280418 | 399174 | 42.35% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1536925 | 259053 | 16.86% | 3 | 399174 | 336155 | 0.84213 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 |  | #REF! | 0 | 11 | 10
28 | Aizpute | 4212 | 1 | 3858 | 4998 | 4678 | -15.7263 | -9.9615 | -15.7263 | 1 | 98.3143 | 4141 | 1 | k | 81300 | 1.7561 | 2.35 | 467.41 | 4.0039 | 0.93 | 1.35 | 2.28 | 0.85661 | 5 | 192758 | 267 | 2350.0633 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 528.1041 | 548.5421 | 1757 | 30.06% | 31.22% | Atbilst | 0 | 548.5421 | 1757 | 3.203 | 3 | 81300 | 192758 | 137.1% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2555100 | 0 | 0% | 5 | 192758 | 184949 | 0.95949 | 1 | ir saistošie, atbalsts tiek sniegts, intensitāte nav noteikta,apjoms nav zinām | 1 |  | #REF! | 0 | 13 | 12
29 | Alūksne | 7145 | 1 | 5342 | 9165 | 7909 | -22.0404 | -9.6599 | -22.0404 | 1 | 90.4969 | 6466 | 4 | m | 129531 | 2.0206 | 2.51 | 430.99 | 5.0314 | 1.07 | 1.42 | 2.49 | 1.1674 | 5 | 263093 | 112 | 1345.4984 | 1 |  | Konstatētas problēmas ar notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu |  |  | Atbilst | 0 | 720.8027 | 867.8854 | 1500 | 48.05% | 57.86% | Atbilst | 0 | 867.8854 | 1500 | 1.7283 | 0 | 153116 | 263093 | 71.83% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1 Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3299166 | 314575 | 9.535% | 3 | 263093 | 407956 | 1.5506 | 5 | Atbalsts sniegts 30 mājsamniecībām,50 % intensitāte | 3 |  | #REF! | 2 | 17 | 12
30 | Auce | 3292 | 1 | 2650 | 3612 | 3640 | -8.8594 | -9.5604 | -8.8594 | 2 | 91.3426 | 3007 | 4 | k | 48755 | 1.5332 | 2.48 | 500.76 | 3.143 | 0.86 | 1.19 | 2.05 | 0.62765 | 5 | 80683 | 208 | 766.3043 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 221.0493 | 304.6246 | 682 | 32.41% | 44.67% | Atbilst | 0 | 304.6246 | 682 | 2.2388 | 1 | 48755 | 80683 | 65.49% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | ir būtiska slodze punktveida un izkliedētā (lauksaimniecība) piesārņojuma dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 830146 | 44336 | 5.341% | 5 | 80683 | 106131 | 1.3154 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 |  | #REF! | 3 | 15 | 12
31 | Ādaži | 9813 | 1 | 5790 | 8270 | 8242 | 18.6578 | 19.0609 | 18.6578 | 5 | 76.3783 | 7495 | 5 | m | 220000 | 3.1664 | 2.6 | 590.78 | 7.726 | 0.94 | 1.5 | 2.44 | 1.3078 | 5 | 657000 | 544 | 16320 | 3 | N - 34.1 |  |  | 132.5% | Nepietiekama | 5 | 1800 | 2711.8495 | 2150 | 83.72% | 126.1% | 83,7% | 5 | 2711.8495 | 2150 | 0.79282 | 0 | 479010 | 657000 | 37.16% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 3606447 | 118402 | 3.283% | 5 | 657000 | 942790 | 1.435 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 |  | #REF! | 3 | 30 | 27
32 | Babīte | 5050 | 1 | 4475 | 4443 | 4967 | 13.6619 | 1.671 | 13.6619 | 5 | 97.4851 | 4923 | 1 | k | 267742 | 4.9859 | 2.6 | 590.78 | 6.5315 | 0.57 | 0.74 | 1.31 | 1.1056 | 5 | 322898 | 276 | 4069.3995 | 1 |  |  |  | 77.57% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 884.6521 | 1008.4113 | 1300 | 68.05% | 77.57% | 77,6% | 3 | 1008.4113 | 1300 | 1.2892 | 0 | 267742 | 322898 | 20.6% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | ir sadaļa, bet nav neviens reģistrēts | 2 | 3497201 | 37700 | 1.078% | 5 | 322898 | 122316 | 0.37881 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 3500000 | #REF! | 2 | 23 | 22
34 | Baloži | 6000 | 1 | 5682 | 4430 | 5923 | 35.4402 | 1.3 | 35.4402 | 5 | 100 | 6000 | 1 | k | 268848 | 3.943 | 2.6 | 590.78 | 8.3591 | 0.71 | 1.41 | 2.12 | 1.4149 | 5 | 338889 | 419 | 6483.7667 | 1 |  |  |  | 91.5% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 928.463 | 1372.4531 | 1500 | 61.9% | 91.5% | 91,5% | 3 | 1372.4531 | 1500 | 1.0929 | 0 | 268848 | 338889 | 26.05% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 3282943 | 120236 | 3.662% | 5 | 338889 | 407720 | 1.2031 | 3 | Atbalsts sniegts 4 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 1000000 | #REF! | 5 | 28 | 25
35 | Baltezers | 2518 | 1 | 2241 | 2988 | 2518 | -15.7296 | 0 | -15.7296 | 1 | 100 | 2518 | 1 | k | 119095 | 4.4286 | 2.6 | 590.78 | 14.7917 | 1.33 | 2.01 | 3.34 | 2.5038 | 3 | 119095 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu un Ādažiem | 2518 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 326.2877 | 359.6927 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 359.6927 | 0 | N/A | N/A | 98643 | 119095 | 20.73% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Visi notekūdeņi nonāk Rīgas aglomerācijā, avārijas pārplūdes vietas: D413SP, ietekmē riska ŪO, ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 2300000 | 0 | 0% | 5 | 119095 | N/A | N/A | N/A | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | #VALUE! | 15
36 | Balvi | 6486 | 1 | 5737 | 6780 | 6780 | -4.3363 | -4.3363 | -4.3363 | 3 | 93.9562 | 6094 | 3 | m | 132224 | 1.9206 | 2.25 | 376.14 | 3.7644 | 0.85 | 1.11 | 1.96 | 1.0008 | 5 | 371347 | 147.5 | 2501.0814 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1017.389 | 1078.3376 | 1700 | 59.85% | 63.43% | Atbilst | 0 | 1078.3376 | 1700 | 1.5765 | 0 | 170396 | 371347 | 117.9% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 371347 | 251876 | 0.67828 | 1 | atbalsts 64 mājsaimniecībām, intensitāte nav norādīta | 3 | 1500000 | #REF! | 2 | 15 | 14
37 | Brocēni | 2899 | 1 | 2788 | 3100 | 2987 | -6.4839 | -2.9461 | -6.4839 | 2 | 100 | 2899 | 1 | m | 73593 | 2.1997 | 2.35 | 467.41 | 4.1134 | 0.8 | 1.07 | 1.87 | 0.88005 | 5 | 117413 | 289 | 1549.4227 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 321.6795 | 332.2429 | 955 | 33.68% | 34.79% | Atbilst | 0 | 332.2429 | 955 | 2.8744 | 3 | 96843 | 117413 | 21.24% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | ir Risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 1004739 | 413337 | 41.14% | 3 | 117413 | 180629 | 1.5384 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 15 | 10
38 | Carnikava | 3763 | 1 | 3158 | 3763 | 3763 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 3763 | 1 | k | 110597 | 2.9184 | 2.6 | 590.78 | 8.0257 | 0.91 | 1.84 | 2.75 | 1.3585 | 5 | 164486 | 523.75 | 3933.7691 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 450.6466 | 579.4336 | 1600 | 28.17% | 36.21% | Atbilst | 0 | 579.4336 | 1600 | 2.7613 | 3 | 116797 | 164486 | 40.83% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | pieejams, reģistrēti - 5 asenizatori | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 164486 | 136118 | 0.82754 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 1800000 | #REF! | 5 | 16 | 15
39 | Dagda | 2296 | 1 | 1566 | 2381 | 2536 | -3.5699 | -9.4637 | -3.5699 | 3 | 74.0854 | 1701 | 5 | m | 28166 | 1.4988 | 2.25 | 376.14 | 4.0169 | 1 | 1.68 | 2.68 | 1.0679 | 5 | 93690 | 420 | 1796.7945 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 256.6849 | 307.3874 | 900 | 28.52% | 34.15% | Atbilst | 0 | 307.3874 | 900 | 2.9279 | 3 | 39700 | 93690 | 136% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem, ir riska ŪO, noteiki papildus pasākumi - nodrošināt kontroli notekūdeņu apsaimniekošanai decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, vienoties par veicamajiem uzlabojumiem, ja konstatēta tāda nepieciešamība | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 862037 | 0 | 0% | 5 | 93690 | 110809 | 1.1827 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | #REF! | 0 | 17 | 14
40 | Dundaga | 1393 | 0 | 1031 | 2094 | 1670 | -33.4766 | -16.5868 | -33.4766 | 1 | 94.9749 | 1323 | 2 | ? | 41347 | 3.342 | 2.35 | 467.41 | 7.5195 | 1.04 | 1.21 | 2.25 | 1.6088 | 5 | 77443 | 662.5 | 2342.7392 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 212.1726 | 268.7907 | 400 | 53.04% | 67.2% | Atbilst | 0 | 268.7907 | 400 | 1.4881 | 0 | 58857 | 77443 | 31.58% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | 480219 | 0 | 0% | 5 | 77443 | nav datu | nav datu | nav datu | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | #VALUE! | 8
41 | Ērgļi | 1619 | 0 | 1329 | 1895 | 1820 | -14.5646 | -11.044 | -14.5646 | 1 | 93.8851 | 1520 | 3 | k | 39307 | 2.4647 | 2.51 | 430.99 | 8.0349 | 1.33 | 1.93 | 3.26 | 1.8643 | 5 | 50433 | 230 | 529.6616 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 138.1726 | 161.6716 | 400 | 34.54% | 40.42% | Atbilst | 0 | 161.6716 | 400 | 2.4742 | 1 | 39307 | 50433 | 28.31% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 1285976 | 0 | 0% | 5 | 50433 | 128183 | 2.5416 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 14 | 9
42 | Grobiņa | 4044 | 1 | 3593 | 4398 | 4349 | -8.0491 | -7.0131 | -8.0491 | 2 | 98.4916 | 3983 | 1 | k | 122586 | 2.8432 | 2.35 | 467.41 | 3.8383 | 0.5 | 0.85 | 1.35 | 0.82118 | 5 | 137549 | 316 | 1984.7253 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 376.8466 | 419.0033 | 700 | 53.84% | 59.86% | Atbilst | 0 | 419.0033 | 700 | 1.6706 | 0 | 122586 | 137549 | 12.21% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 1734970 | 578226 | 33.33% | 5 | 137549 | 28526 | 0.20739 | 1 | Atbalsts sniegts 7 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 1200000 | #REF! | 5 | 13 | 12
43 | Iecava | 4892 | 1 | 3368 | 5225 | 5101 | -6.3732 | -4.0972 | -6.3732 | 2 | 100 | 3827 | 5 | m | 111084 | 2.7485 | 2.48 | 500.76 | 6.2666 | 0.71 | 1.57 | 2.28 | 1.2514 | 5 | 151169 | 445 | 3071.6989 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 414.1616 | 602.7541 | 1100 | 37.65% | 54.8% | Atbilst | 0 | 602.7541 | 1100 | 1.825 | 1 | 130688 | 151169 | 15.67% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Piesardzība, kā arī saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1692736 | 6055695 | 357.7% | 0 | 151169 | 163737 | 1.0831 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | #REF! | 0 | 15 | 12
44 | Ikšķile | 6116 | 1 | 2470 | 3989 | 6437 | 53.3216 | -4.9868 | 53.3216 | 5 | 100 | 3008 | 5 | m | 88845 | 2.9975 | 2.6 | 590.78 | 6.2947 | 0.88 | 1.22 | 2.1 | 1.0655 | 5 | 126273 | 716 | 4128.3775 | 1 |  |  |  | 119.9% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 345.9534 | 990.0622 | 826 | 41.88% | 119.9% | 119,9% | 3 | 990.0622 | 826 | 0.83429 | 0 | 116372 | 126273 | 8.508% | 0 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | pieejams, reģistrēti - 2 asenizatori, bet ne pašvaldības mājas lapā kā to prasa MK not., bet SIA Ikskiles māja lapā | 5 | 234672 | 285000 | 121.4% | 0 | 126273 | 178150 | 1.4108 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1300000 | #REF! | 5 | 29 | 26
45 | Ilūkste | 2427 | 1 | 1994 | 2840 | 2835 | -14.5423 | -14.3915 | -14.5423 | 1 | 90.8117 | 2204 | 4 | m | 41523 | 1.7353 | 2.25 | 376.14 | 4.1821 | 0.96 | 1.45 | 2.41 | 1.1119 | 5 | 92053 | 295 | 1239.9833 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 252.2 | 281.7558 | 600 | 42.03% | 46.96% | Atbilst | 0 | 281.7558 | 600 | 2.1295 | 1 | 49679 | 92053 | 85.3% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1258718.00 | 287780.91 | 22.86% | 3 | 92053 | 84108 | 0.91369 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 11 | 10
46 | Īslīce | 1989 | 0 | 1626 | 2483 | 2001 | -19.8953 | -0.5997 | -19.8953 | 1 | 81.7496 | 1626 | 5 | m | 49675 | 2.5459 | 2.48 | 500.76 | 4.4553 | 0.61 | 1.14 | 1.75 | 0.8897 | 5 | 125355 | 234 | 1339.4096 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 343.4384 | 379.6992 | 772 | 44.49% | 49.18% | Atbilst | 0 | 379.6992 | 772 | 2.0332 | 1 | 59285 | 125355 | 111.4% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, Bauska | 0 | 1480979 | 356498 | 24.07% | 3 | 125355 | 105494 | 0.84156 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 2 | 11 | 10
47 | Jaunolaine | 3110 | 1 | 2898 | 3059 | 3118 | 1.6672 | -0.25657 | 1.6672 | 5 | 97.1704 | 3022 | 1 | m | 63685 | 1.8313 | 2.6 | 590.78 | 3.7725 | 0.91 | 1.15 | 2.06 | 0.63856 | 5 | 87866 | 375 | 1504.5548 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 240.7288 | 257.2998 | 611 | 39.4% | 42.11% | Atbilst | 0 | 257.2998 | 611 | 2.3747 | 1 | 82681 | 87866 | 6.271% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 5534349 | 4460437 | 80.6% | 1 | 87866 | 152455 | 1.7351 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 17 | 14
48 | Jaunpiebalga | 666 | 0 | 537 | 1010 | 1010 | -34.0594 | -34.0594 | -34.0594 | 1 | 82.5826 | 550 | 5 | m | 8057 | 1.2503 | 2.51 | 430.99 | 3.7384 | 1.4 | 1.59 | 2.99 | 0.8674 | 5 | 31576 | 1931 | 2784.1669 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 86.5096 | 104.6086 | 450 | 19.22% | 23.25% | Atbilst | 0 | 104.6086 | 450 | 4.3017 | 5 | 27500 | 31576 | 14.82% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31576 | 138082 | 4.373 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 3 | 10 | 7
49 | Kandava | 3585 | 1 | 2743 | 4263 | 4044 | -15.9043 | -11.3501 | -15.9043 | 1 | 92.2176 | 3306 | 3 | k | 72560 | 2.2044 | 2.35 | 467.41 | 5.8857 | 1.42 | 1.25 | 2.67 | 1.2592 | 5 | 187515 | 595 | 5094.5856 | 1 |  |  |  | 75.92% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 513.7397 | 607.3861 | 800 | 64.22% | 75.92% | 75,9% | 3 | 607.3861 | 800 | 1.3171 | 0 | 72560 | 187515 | 158.4% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 2157151 | 5712238 | 264.8% | 0 | 187515 | 127171 | 0.67819 | 1 | Atbalsts sniegts 18 mājsaimniecībām, 80 % intensitāte | 5 | 0 | #REF! | 0 | 16 | 15
50 | Kārsava | 2077 | 1 | 972 | 2368 | 2257 | -12.2889 | -7.9752 | -12.2889 | 1 | 52.7684 | 1038 | 5 | m | 21151 | 1.8134 | 2.25 | 376.14 | 4.5334 | 1.03 | 1.47 | 2.5 | 1.2052 | 5 | 35895 | 140 | 229.4658 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 98.3425 | 177.9518 | 400 | 24.59% | 44.49% | Atbilst | 0 | 177.9518 | 400 | 2.2478 | 1 | 25560 | 35895 | 40.43% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1707667 | 0 | 0% | 5 | 35895 | 82155 | 2.2888 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | #REF! | 3 | 13 | 10
51 | Ķegums | 2159 | 1 | 1353 | 2122 | 2628 | 1.7436 | -17.8463 | 1.7436 | 5 | 70.9588 | 1532 | 5 | k | 40300 | 2.4821 | 2.6 | 590.78 | 6.8011 | 1.04 | 1.7 | 2.74 | 1.1512 | 5 | 105000 | 650 | 3116.4384 | 1 |  |  |  | 70.69% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 287.6712 | 353.4445 | 500 | 57.53% | 70.69% | 70,7% | 3 | 353.4445 | 500 | 1.4146 | 0 | 40300 | 105000 | 160.5% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2712298 | 1798738 | 66.32% | 1 | 105000 | 93924 | 0.89451 | 1 | Atbalsts sniegts 10 mājsamniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | #REF! | 2 | 23 | 22
52 | Lielvārde | 5672 | 1 | 5078 | 7313 | 6449 | -22.4395 | -12.0484 | -22.4395 | 1 | 97.9901 | 5558 | 1 | k | 145509 | 2.3879 | 2.6 | 590.78 | 6.3041 | 1.01 | 1.63 | 2.64 | 1.0671 | 5 | 272221 | 370 | 4599.1676 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 745.811 | 990.082 | 4220 | 17.67% | 23.46% | Atbilst | 0 | 990.082 | 4220 | 4.2623 | 5 | 145509 | 272221 | 87.08% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3487446 | 0 | 0% | 5 | 272221 | 150150 | 0.55157 | 1 | Atbalsts sniegts 16 mājsamniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | #REF! | 0 | 13 | 12
53 | Liepa | 1954 | 0 | 1913 | 2383 | 2275 | -18.0025 | -14.1099 | -18.0025 | 1 | 100 | 1954 | 1 | m | 63435 | 2.7633 | 2.51 | 430.99 | 7.8202 | 1.24 | 1.59 | 2.83 | 1.8145 | 5 | 80375 | 500 | 1835.0457 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 220.2055 | 224.1867 | 1200 | 18.35% | 18.68% | Atbilst | 0 | 224.1867 | 1200 | 5.3527 | 5 | 67802 | 80375 | 18.54% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 80375 | 156684 | 1.9494 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 13 | 10
54 | Līvāni | 7850 | 1 | 5883 | 8071 | 8097 | -2.7382 | -3.0505 | -2.7382 | 4 | 100 | 7585 | 1 | m | 170902 | 2.4208 | 2.25 | 376.14 | 4.5996 | 0.69 | 1.21 | 1.9 | 1.2228 | 5 | 352930 | 328.33 | 5291.2104 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 966.9315 | 1151.6127 | 3600 | 26.86% | 31.99% | Atbilst | 0 | 1151.6127 | 3600 | 3.1261 | 3 | 201609 | 352930 | 75.06% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2160204 | 2201285 | 101.9% | 0 | 352930 | 375680 | 1.0645 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 16 | 13
55 | Ludza | 8252 | 1 | 6125 | 8715 | 8751 | -5.3127 | -5.7022 | -5.3127 | 2 | 95.6132 | 7150 | 5 | m | 132279 | 1.7997 | 2.25 | 376.14 | 4.9672 | 1.17 | 1.59 | 2.76 | 1.3206 | 5 | 199590 | 237 | 2159.9466 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 546.8219 | 704.8286 | 2800 | 19.53% | 25.17% | Atbilst | 0 | 704.8286 | 2800 | 3.9726 | 5 | 166076 | 199590 | 20.18% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4863672 | 1528759 | 31.43% | 3 | 199590 | 293140 | 1.4687 | 3 | Atbalsts sniegts 24 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | #REF! | 2 | 14 | 11
56 | Malta | 2543 | 1 | 1653 | 2543 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 2543 | 1 | ? | 39535 | 1.9931 | 2.25 | 376.14 | 3.6075 | 0.87 | 0.94 | 1.81 | 0.95908 | 5 | 39535 | 240 | 433.2603 | 0 |  |  |  | 72.53% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 108.3151 | 145.0556 | 200 | 54.16% | 72.53% | 72,5% | 3 | 145.0556 | 200 | 1.3788 | 0 | 24907 | 39535 | 58.73% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 370530 | 768992 | 207.5% | 0 | 39535 | 39535 | 1 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 24 | 21
57 | Mālpils | 1620 | 0 | 1590 | 2116 | 2455 | -23.4405 | -34.0122 | -23.4405 | 1 | 100 | 1620 | 1 | k | 47452 | 2.487 | 2.6 | 590.78 | 4.3523 | 0.78 | 0.97 | 1.75 | 0.7367 | 5 | 66784 | 230 | 701.3845 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 182.9699 | 185.4254 | 1400 | 13.07% | 13.24% | Atbilst | 0 | 185.4254 | 1400 | 7.5502 | 5 | 47502 | 66784 | 40.59% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 2018368 | 0 | 0% | 5 | 66784 | 52137 | 0.78068 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 10 | 9
58 | Ozolnieki | 3750 | 1 | 2164 | 2232 | 4030 | 68.0108 | -6.9479 | 68.0108 | 5 | 98.9867 | 3712 | 1 | k | 111842 | 4.3069 | 2.48 | 500.76 | 9.9059 | 0.81 | 1.49 | 2.3 | 1.9782 | 5 | 166411 | 442 | 3358.6147 | 1 |  |  |  | 97.18% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 455.9205 | 777.4523 | 800 | 56.99% | 97.18% | 97,2% | 3 | 777.4523 | 800 | 1.029 | 0 | 129376 | 166411 | 28.63% | 1 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Būtiska punktveida slodze un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2728083 | 751173 | 27.53% | 3 | 166411 | 166411 | 1 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 27 | 24
59 | Pļaviņas | 3914 | 1 | 1652 | 2697 | 3599 | 45.1242 | 8.7524 | 45.1242 | 5 | 53.7046 | 2102 | 5 | m | 34779 | 1.7544 | 2.48 | 500.76 | 4.807 | 1.01 | 1.73 | 2.74 | 0.95995 | 5 | 68942 | 83 | 261.287 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 188.8822 | 391.5161 | 917 | 20.6% | 42.7% | Atbilst | 0 | 391.5161 | 917 | 2.3422 | 1 | 54016 | 68942 | 27.63% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav (nav arī norādīts saistoš.not.) | 2 | 1420487 | 0 | 0% | 5 | 68942 | 55958 | 0.81167 | 1 | skaits nav noteikts, intensitāte 90 % | 5 | 0 | #REF! | 3 | 17 | 16
60 | Preiļi | 7361 | 1 | 7015 | 8156 | 7185 | -9.7474 | 2.4495 | -9.7474 | 2 | 99.837 | 7349 | 1 | m | 127523 | 1.5149 | 2.25 | 376.14 | 3.0904 | 0.89 | 1.15 | 2.04 | 0.8216 | 5 | 378504 | 560 | 9678.6411 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1036.9973 | 1061.7223 | 1900 | 54.58% | 55.88% | Atbilst | 0 | 1061.7223 | 1900 | 1.7895 | 1 | 182971 | 378504 | 106.9% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4751791 | 0 | 0% | 5 | 378504 | 190549 | 0.50343 | 1 | atbalsts ap 20 mājsaimniecībām gadā, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | #REF! | 0 | 12 | 11
61 | Priekule | 2105 | 1 | 2009 | 2261 | 2343 | -6.8996 | -10.1579 | -6.8996 | 2 | 95.4394 | 2009 | 2 | k | 36533 | 1.5154 | 2.35 | 467.41 | 2.8489 | 0.7 | 1.18 | 1.88 | 0.60951 | 5 | 57917 | 135 | 357.0226 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 158.6767 | 241.3709 | 640 | 24.79% | 37.71% | Atbilst | 0 | 241.3709 | 640 | 2.6515 | 3 | 39407 | 57917 | 46.97% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Būtiska punktveida slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 833580 | 0 | 0% | 5 | 57917 | 62423 | 1.0778 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 12 | 9
62 | Priekuļi | 2239 | 1 | 2103 | 2385 | 2316 | -6.1216 | -3.3247 | -6.1216 | 2 | 100 | 2239 | 1 | ? | 113100 | 4.4817 | 2.51 | 430.99 | 12.6832 | 1.24 | 1.59 | 2.83 | 2.9428 | 3 | 122068 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Cēsīm | 2239 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 334.4329 | 351.7351 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 351.7351 | 0 | N/A | N/A | 97655 | 122068 | 25% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu, notekūdeņi tiek novadīti uz Cēsu NAI | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 122068 | N/A | N/A | N/A | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | #VALUE! | 13
63 | Roja | 2413 | 1 | 1838 | 2573 | 2531 | -6.2184 | -4.6622 | -6.2184 | 2 | 98.0108 | 2224 | 3 | m | 43467 | 1.9708 | 2.35 | 467.41 | 3.5474 | 0.65 | 1.15 | 1.8 | 0.75894 | 5 | 112495 | 327 | 1679.7199 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 308.2055 | 373.2702 | 1500 | 20.55% | 24.88% | Atbilst | 0 | 373.2702 | 1500 | 4.0185 | 5 | 75913 | 112495 | 48.19% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Būtiska punktveida slodze un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2650038 | 300324 | 11.33% | 3 | 112495 | 150068 | 1.334 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0 | 15 | 12
64 | Rūjiena | 2858 | 1 | 1565 | 1581 | 3128 | 80.7717 | -8.6317 | 80.7717 | 5 | 68.4045 | 1955 | 5 | m | 33181 | 1.7668 | 2.51 | 430.99 | 4.0284 | 0.81 | 1.47 | 2.28 | 0.93468 | 5 | 73382 | 940 | 3149.7297 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 201.0466 | 332.9893 | 600 | 33.51% | 55.5% | Atbilst | 0 | 332.9893 | 600 | 1.8019 | 1 | 58290 | 73382 | 25.89% | 1 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3199742 | 0 | 0% | 5 | 73382 | 120681 | 1.6446 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 2 | 20 | 15
65 | Salacgrīva | 2502 | 1 | 1862 | 2383 | 2097 | 4.9937 | 19.3133 | 4.9937 | 5 | 96.8026 | 2422 | 1 | k | 40724 | 1.8226 | 2.6 | 590.78 | 4.4471 | 0.93 | 1.51 | 2.44 | 0.75275 | 5 | 94766 | 319 | 1380.3815 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 259.6329 | 300.1942 | 579 | 44.84% | 51.85% | Atbilst | 0 | 300.1942 | 579 | 1.9288 | 1 | 43073 | 94766 | 120% | 5 | Izplūde Lauturgrāvī, pēc tam Rīgas jūras līcī. Vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, gan NAI uzlabošanā, gan nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 5597302 | 275296 | 4.918% | 5 | 94766 | 125787 | 1.3273 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 900000 | #REF! | 5 | 17 | 14
66 | Saulkrasti | 4990 | 1 | 1972 | 4974 | 4896 | 0.32167 | 1.9199 | 0.32167 | 5 | 92.2445 | 4603 | 3 | ? | 23180 | 0.97955 | 2.6 | 590.78 | 2.6742 | 1.04 | 1.69 | 2.73 | 0.45265 | 5 | 143209 | 208 | 1360.1585 | 1 |  |  |  | 78.74% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 392.3534 | 830.6968 | 1055 | 37.19% | 78.74% | 78,7% | 3 | 830.6968 | 1055 | 1.27 | 0 | 104543 | 143209 | 36.99% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | 4019547 | 0 | 0% | 5 | 143209 | 198820 | 1.3883 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 1 | 20 | 17
67 | Skrīveri | 2816 | 1 | 1047 | 2647 | 3048 | 6.3846 | -7.6115 | 6.3846 | 5 | 45.3125 | 1276 | 5 | k | 34996 | 2.7854 | 2.48 | 500.76 | 7.4621 | 0.784 | 1.895 | 2.679 | 1.4902 | 5 | 35788 | 461.5 | 754.1626 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 98.0493 | 230.5779 | 500 | 19.61% | 46.12% | Atbilst | 0 | 230.5779 | 500 | 2.1685 | 1 | 28630 | 35788 | 25% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1294991 | 0 | 0% | 5 | 35788 | 77085 | 2.1539 | 5 | atbalsts 9 mājsaimniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | #REF! | 0 | 18 | 13
68 | Skrunda | 2005 | 1 | 1061 | 2043 | 2223 | -1.86 | -9.8066 | -1.86 | 4 | 58.6534 | 1176 | 5 | k | 62136 | 4.8803 | 2.35 | 467.41 | 10.4438 | 1.04 | 1.1 | 2.14 | 2.2344 | 3 | 73828 | 533 | 1796.8184 | 1 |  |  |  | 93.65% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 202.2685 | 355.8816 | 380 | 53.23% | 93.65% | 93,7% | 3 | 355.8816 | 380 | 1.0678 | 0 | 63018 | 73828 | 17.15% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2890107 | 644282 | 22.29% | 3 | 73828 | 57583 | 0.77996 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 3 | 23 | 22
69 | Smiltene | 6041 | 1 | 4565 | 6343 | 6311 | -4.7612 | -4.2782 | -4.7612 | 3 | 93.809 | 5667 | 3 | m | 158771 | 2.8983 | 2.51 | 430.99 | 6.7531 | 1.08 | 1.25 | 2.33 | 1.5669 | 5 | 259010 | 298 | 3524.4283 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 709.6164 | 933.2367 | 2100 | 33.79% | 44.44% | Atbilst | 0 | 933.2367 | 2100 | 2.2502 | 1 | 206199 | 259010 | 25.61% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2009743 | 610993 | 30.4% | 3 | 259010 | 377303 | 1.4567 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 990000 | #REF! | 2 | 15 | 12
71 | Ulbroka | 3051 | 1 | 2549 | 3307 | 2938 | -7.7412 | 3.8462 | -7.7412 | 2 | 99.0167 | 3021 | 1 | m | 120366 | 3.9351 | 2.6 | 590.78 | 7.7521 | 0.91 | 1.06 | 1.97 | 1.3122 | 5 | 151863 | 317 | 2198.1996 | 1 | SV - 39 |  |  | 128.4% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 416.063 | 809.1308 | 630 | 66.04% | 128.4% | 128,4% | 3 | 809.1308 | 630 | 0.77861 | 0 | 134105 | 151863 | 13.24% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 151863 | 181183 | 1.1931 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1300000 | #REF! | 2 | 23 | 20
72 | Valka | 5173 | 1 | 4541 | 6094 | 5375 | -15.1132 | -3.7581 | -15.1132 | 1 | 96.0564 | 4969 | 1 | m | 99390 | 1.8239 | 2.51 | 430.99 | 4.0491 | 0.91 | 1.31 | 2.22 | 0.9395 | 5 | 297200 | 207.5 | 2815.9361 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 814.2466 | 870.6595 | 2000 | 40.71% | 43.53% | Atbilst | 0 | 870.6595 | 2000 | 2.2971 | 1 | 147947 | 297200 | 100.9% | 5 | laba ŪO kvalitāte | 2 | kvalitāte ŪO ir laba, līdz ar to būtiskuma slodze nav (punktveids), bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 297200 | 222659 | 0.74919 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 3
73 | Vangaži | 3112 | 1 | 3082 | 4060 | 3778 | -23.3498 | -17.6284 | -23.3498 | 1 | 99.9357 | 3110 | 1 | m | 140000 | 3.7854 | 2.6 | 590.78 | 6.7759 | 0.76 | 1.03 | 1.79 | 1.1469 | 5 | 144000 | 653 | 4293.6986 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 394.5205 | 398.2568 | 950 | 41.53% | 41.92% | Atbilst | 0 | 398.2568 | 950 | 2.3854 | 1 | 140100 | 144000 | 2.784% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, notekūdeņu izplūde nav RŪO, nav nepieciešami papildus pasākumi | 0 | nav, ir saistošie | 2 | 2097587 | 120000 | 5.721% | 5 | 144000 | 347000 | 2.4097 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0
74 | Varakļāni | 1931 | 1 | 1676 | 2109 | 2083 | -8.44 | -7.2972 | -8.44 | 2 | 98.4464 | 1901 | 1 | k | 55761 | 2.7725 | 2.51 | 430.99 | 6.4877 | 0.88 | 1.46 | 2.34 | 1.5053 | 5 | 65197 | 1212 | 3608.1627 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 178.6219 | 205.4229 | 400 | 44.66% | 51.36% | Atbilst | 0 | 205.4229 | 400 | 1.9472 | 1 | 56341 | 65197 | 15.72% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, jāievēro piesardzība attiecībā uz notekūdeņu izplūdēm un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1888968 | 0 | 0% | 5 | 65197 | 122302 | 1.8759 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0
75 | Vecumnieki | 2086 | 1 | 1162 | 1248 | 2102 | 67.1474 | -0.76118 | 67.1474 | 5 | 55.7047 | 1162 | 5 | k | 43395 | 3.1121 | 2.48 | 500.76 | 7.5001 | 0.86 | 1.55 | 2.41 | 1.4978 | 5 | 44000 | 500 | 1004.5662 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 120.5479 | 192.441 | 360 | 33.49% | 53.46% | Atbilst | 0 | 192.441 | 360 | 1.8707 | 1 | 33000 | 44000 | 33.33% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 456517 | 36805 | 8.062% | 5 | 44000 | 50562 | 1.1491 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 3
76 | Viļāni | 3299 | 1 | 1856 | 3224 | 3214 | 2.3263 | 2.6447 | 2.3263 | 5 | 68.5965 | 2263 | 5 | m | 45126 | 2.0261 | 2.25 | 376.14 | 3.9307 | 0.63 | 1.31 | 1.94 | 1.045 | 5 | 66581 | 91 | 276.6608 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 182.4137 | 301.8323 | 2700 | 6.756% | 11.18% | Atbilst | 0 | 301.8323 | 2700 | 8.9454 | 5 | 56063 | 66581 | 18.76% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 1059227 | 0 | 0% | 5 | 66581 | 52768 | 0.79254 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1300000 | #REF! | 3
[63 empty] | KOPĀ | [5 empty] | 262 | 235
[63 empty] | Aglomerāciju skaits | [5 empty] | 11 | 11
[63 empty] | Vidējais punktu skaits | [5 empty] | 23.8 | 21.4
Note on G38: Valdis Līkosts: šobrīd 2025 bet pēc SAM 5.3.1. plānotais pārklājums 2650
Note on G56: Valdis Līkosts: šeit ir pēc SAM 531, pirms tiem ir 2437
Note on G59: Valdis Līkosts: Ar 1561 iedz.no SAM 531
Note on G68: Valdis Līkosts: +817 pēc SAM 531 izbūves
Note on H3: Valdis Līkosts: No decentralizēto tabulas, PMLP dati no citiem ISMADE pētījumiem, bet vai tiešām deklarēti??
Note on I3: Valdis Līkosts: Konsorta pētījuma tabula (4.1versija vienota pieeja statusa tabula) Ar zilu ir dati, kas Konsorta pētījumā iegūti netiešā veidā (Konsorta aprēķins vai projektu monitoringa dati)
Note on O38: Valdis Līkosts: šobrīd 2382, bet pēc SAM 5.3.1. plānotais pārklājums 3007
Note on O56: Valdis Līkosts: šeit ir pēc SAM 531, pirms tiem ir 2997
Note on O59: Valdis Līkosts: Ar 1561 iedz.no SAM 531
Note on O68: Valdis Līkosts: +817 pēc SAM 531 izbūves
Note on R47: Valdis Līkosts: anketā netika sniegti dati par mājsaimniecību CKS, tāpēc no CŪS apjoma atņemti 15115 m3 notekūdeņi no lielajiem patērētājiem, kam varētu būt CUS, bet nav CKS
Note on R69: Valdis Līkosts: no 2 ūdens jo anketā nav
Note on S2: Valdis Līkosts: Mājsaimniecības radītie notekūdeņi pret pieslēgto iedz.skaitu 1 mēnesī
Note on T2: Valdis Līkosts: Rīgai un 9 lielajām pilsētām ir to dati no PMLP, pārējiem ir reģiona dati no PMLP
Note on U2: Valdis Līkosts: pēc CSP
Note on W7: Valdis Līkosts: 16.10.19. iesniegts tarifs 0.83 ūdens un 0.88 cks
Note on W11: Valdis Līkosts: 02.2020. iesniedza jaunu tarifu, 1.15 ūdens un 0.85 CKS
Note on W39: Valdis Līkosts: no 01.01.2020
Note on W40: Valdis Līkosts: 25.11.19 iesniegts tarifa projekts CUS 0.69, CKS 0.86
Note on W50: Valdis Līkosts: iesniegts tarifu projekts - CUS 0.76, CKS-1.86
Note on W77: Valdis Līkosts: no 01.01.2020.
Note on X17: Valdis Līkosts: plānots pacelt līdz 1.30
Note on BQ2: Valdis Līkosts: šobrīd - visas NAI pieteiktās investīcijas

## 5_inv_virz__-dūņas
Nr.p.k. | Pakalpojumu sniegšanas teritorija | Iedzīvotāju skaits aglomerācijā |  | Pie kanalizācijas sistēmas pieslēgto iedzīvotāju skaits | Iedzīvotāju skaita izmaiņas % |  |  |  | Iedzīvotāju skaita izmaiņas (2012/2018) % |  | CKS pārklājums % | Kanalizācijas tīklu pārklājuma līmenis esošajā aglomerācijā |  | Mājsaimniecības notekūdeņu apjoms, m3 |  | CKS patēriņš mēnesī m3/mēnesī 1 iedz. | Mājsaimniecības lielums iedz. | Mājsaimniecības ienākumi 2018.gadā uz 1 cilvēku (EUR) | Mājsaimniecības locekļa izdevumi ūdenssaimniecībā EUR/mēnesī | Ūdensapgādes tarifs, EUR | Kanalizācijas tarifs, EUR | Kopējais tarifs, EUR | Ūdenssaimniecības tarifs pret mājsaimniecības ienākumiem reģionā (%) |  | Piesārņojuma slodzes apjoms CE |  | Piesārņojuma slodzes apjoms CE |  | NAI izplūstošo notekūdeņu rādītāji pārsniedz noteiktās normas mg/l | VVD konstatējis NAI neatbilstošu darbību | NAI nepieciešama paaugstināta attīrīšanas kvalitāte | NAI neatbilstošas kvalitātes darbība sagaidāma tuvākajā nākotnē | NAI attīrīšanas kvalitātes nepietiekamība |  | Esošais vidējais izlīdzinātais notekūdeņu apjoms m3/dnn | Vidējais notekūdeņu apjoms m3/dnn, ja tiks pieslēgti visi iedzīvotāji aglomerācijā un aglomerācija tiks paplašināta atbilstoši anketā norādītajam | NAI projektētā hidrauliskā jauda m3/dnn | NAI vidējā esošā dienas noslodze % | NAI nākotnes vidējā noslodze % | NAI hidraulisko jaudu nepietiekamība |  | Vidējais notekūdeņu apjoms m3/dnn, ja tiks pieslēgti visi iedzīvotāji aglomerācijā un aglomerācija tiks paplašināta atbilstoši anketā norādītajam | NAI projektētā hidrauliskā jauda m3/dnn | NAI hidraulisko jaudu pārlieku lielas rezerves |  | Faktiski novadītais notekūdeņu apjoms kanalizācijas sistēmā m3/gadā | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | Infiltrācijas apjoms notekūdeņu savākšanas sistēmā |  | NAI notekūdeņus uzņemošā ūdensobjekta ekoloģiskā kvalitāte |  | Ietekme uz ūdensobjektu un nepieciešamie papildus pasākumi |  | Asenizatoru pieejamība decentralizēto kanalizācijas sistēmu izsūknēšanai un izvešanai |  | Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms, EUR | Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja esošo kredītsaistību apjoms pret pamatkalpitālu |  | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | NAI patērētais elektroenerģijas apjoms kWh/gadā | NAI energoefektivitāte |  | Pašvaldību atbalsta apjoms mājsaimniecību pieslēgumiem pie centralizētās kanalizācijas sistēmas |  | Dūņu apsaimniekošanas izmaksas | Nepieciešamo investīciju īpatsvars pret iedzīvotāju skaitu aglomerācijā (uz 1 iedz.) |  | Iegūtie punkti saskaņā ar apstiprināto meotidku | Iegūtie punkti neņemot vērā 16.kritēriju
[5 empty] | 2012.gads iedz. | 2014/2015 (Konsorts) Iedz. | Izmaiņas % 2012/2018 | Izmaiņas % 2014/2018 | [16 empty] | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | Ienākošo notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija (BSP5 mg/l)
kritēriju Nr. |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 3 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 | 18
|  | skaits | Punkti | skaits |  |  |  |  | Vērtējums | Punkti |  | skaits | Punkti | [9 empty] | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  |  |  | Vērtējums | Punkti | [5 empty] | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti |  | Vērtējums | Punkti | Pinkti | Pinkti
CE>100 000
1. | Daugavpils | 85932 | 3 | 75475 | 89287 | 87818 | -3.7575 | -2.1476 | -3.7575 | 3 | 100 | 84492 | 1 | m | 2302048 | 2.5417 | 2.15 | 376.14 | 3.7109 | 0.72 | 0.74 | 1.46 | 0.98658 | 5 | 4239427 | 414 | 80142.5926 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 11614.8685 | 13612.5706 | 22000 | 52.79% | 61.88% | Atbilst | 0 | 13612.5706 | 22000 | 1.6162 | 0 | 3705457 | 4239427 | 14.41% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir riska ŪO, nav risks pēc punktveida, plānoti papildus pasākumi notekūdeņu savākšanai SAM 5.3.1. | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 5980352 | 6446297 | 107.8% | 0 | 4239427 | 2797894 | 0.65997 | 1 | Atbalsts sniegts 220 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 9000000 | 104.734 | 5 | 22 | 17
2. | Rīga | 668724 | 5 | 636865 | 697175 | 660420 | -4.0809 | 1.2574 | -4.0809 | 3 | 97.4336 | 651562 | 1 | m | 24493632 | 3.205 | 2.14 | 668.94 | 5.0959 | 0.85 | 0.74 | 1.59 | 0.76179 | 5 | 47540576 | 323 | 701169.2259 | 5 |  |  |  | 67.8% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 130248.1534 | 135571.2559 | 200000 | 65.12% | 67.79% | Atbilst | 0 | 135571.2559 | 200000 | 1.4752 | 0 | 38839438 | 47540576 | 22.4% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, dati par kvalitāti - pie LHEI, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Avārijas pārplūdes vietas: D413SP, ietekmē riska ŪO, ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai | 5 | Pieejams, reģistrēti 11 asenizatori | 5 | 127578573 | 29678606 | 23.26% | 3 | 47540576 | 17902431 | 0.37657 | 1 | Atbalsts sniegts 653 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 15900000 | 23.7766 | 5 | 27 | 22
100 000>CE>10 000
3. | Bauska | 9067 | 1 | 8419 | 10590 | 9665 | -14.3815 | -6.1873 | -14.3815 | 1 | 100 | 8828 | 1 | ? | 306877 | 3.0375 | 2.48 | 500.76 | 5.498 | 0.86 | 0.95 | 1.81 | 1.0979 | 5 | 512647 | 360 | 8427.074 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1404.5123 | 1469.2245 | 3500 | 40.13% | 41.98% | Atbilst | 0 | 1469.2245 | 3500 | 2.3822 | 1 | 306877 | 512647 | 67.05% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2254780 | 273760 | 12.14% | 3 | 512647 | 372800 | 0.72721 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
4. | Cēsis | 16331 | 3 | 15665 | 17820 | 16893 | -8.3558 | -3.3268 | -8.3558 | 2 | 99.7918 | 16297 | 1 | m | 408474 | 2.173 | 2.51 | 430.99 | 3.694 | 0.85 | 0.85 | 1.7 | 0.85711 | 5 | 1424910 | 309 | 20104.8945 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 3903.863 | 4102.4985 | 13200 | 29.57% | 31.08% | Atbilst | 0 | 4102.4985 | 13200 | 3.2176 | 3 | 1299477 | 1424910 | 9.653% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3801752 | 78497 | 2.065% | 5 | 1424910 | 609123 | 0.42748 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 200000 | 12.2466 | 5 | 27 | 22
5. | Dobele | 10980 | 3 | 10148 | 12253 | 11714 | -10.3893 | -6.266 | -10.3893 | 1 | 98.9435 | 10735 | 1 | k | 308488 | 2.5332 | 2.48 | 500.76 | 6.2571 | 0.97 | 1.5 | 2.47 | 1.2495 | 5 | 455107 | 415 | 8624.1737 | 1 | ĶSP - 336,75 |  |  |  | Nepietiekama | 5 | 1246.8685 | 1316.1613 | 3500 | 35.62% | 37.6% | Atbilst | 0 | 1316.1613 | 3500 | 2.6592 | 3 | 311885 | 455107 | 45.92% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4848701 | 1883158 | 38.84% | 3 | 455107 | 84407 | 0.18547 | 1 | Atbalsts sniegts 13 mājsamniecībām, 75 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18
6. | Gulbene | 8378 | 1 | 6559 | 9513 | 9201 | -11.931 | -8.9447 | -11.931 | 1 | 84.7696 | 7102 | 5 | k | 175090 | 2.2246 | 2.51 | 430.99 | 5.2277 | 1.04 | 1.31 | 2.35 | 1.213 | 5 | 420415 | 218 | 4184.953 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1151.8219 | 1285.5583 | 2000 | 57.59% | 64.28% | Atbilst | 0 | 1285.5583 | 2000 | 1.5557 | 0 | 176014 | 420415 | 138.9% | 5 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 109872 | 0 | 0% | 5 | 420415 | 262390 | 0.62412 | 1 | no š.g.1.janv. uzsāk pieteikumu pieņemšanu, atbalsts līdz šim nav sniegts | 1 | 47300 | 5.6457 | 5 | 26 | 21
7. | Jelgava | 57018 | 3 | 47502 | 60456 | 56746 | -5.6868 | 0.47933 | -5.6868 | 2 | 99.8983 | 53415 | 3 | m | 1341457 | 2.3533 | 2.36 | 500.76 | 4.1419 | 0.74 | 1.02 | 1.76 | 0.82712 | 5 | 3335348 | 585 | 89094.9123 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 9137.9397 | 10554.1709 | 24200 | 37.76% | 43.61% | Atbilst | 0 | 10554.1709 | 24200 | 2.2929 | 1 | 2150735 | 3335348 | 55.08% | 3 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 10481000 | 98733 | 0.942% | 5 | 3335348 | 2148920 | 0.64429 | 1 | Atbalsts sniegts 212 mājsamniecībām,50 % intensitāte | 3 | 610000 | 10.6984 | 5 | 28 | 23
8. | Jēkabpils | 22805 | 3 | 19211 | 23141 | 22934 | -1.452 | -0.56248 | -1.452 | 4 | 93.1682 | 21247 | 3 | m | 460884 | 1.9992 | 2.15 | 500.76 | 4.2383 | 0.88 | 1.24 | 2.12 | 0.84638 | 5 | 1759058 | 271 | 21767.3387 | 3 |  |  |  | 73.74% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 4819.337 | 5161.8037 | 7000 | 68.85% | 73.74% | 73.7% | 3 | 5161.8037 | 7000 | 1.3561 | 0 | 668164 | 1759058 | 163.3% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 6283831 | 0 | 0% | 5 | 1759058 | 518260 | 0.29462 | 1 | ir noteikumi bet vēl nav kārtība kā piešķirt līdzfinansējumu | 1 | 546000 | 23.9421 | 5 | 30 | 25
9. | Jūrmala | 55575 | 3 | 38341 | 56060 | 54835 | -0.86514 | 1.3495 | -0.86514 | 4 | 98.7746 | 48595 | 5 | m | 2001870 | 4.351 | 2.41 | 590.78 | 11.3562 | 0.9 | 1.71 | 2.61 | 1.9222 | 5 | 3449219 | 268 | 42209.6206 | 3 |  |  |  | 134.1% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 9449.9151 | 12067.4084 | 9000 | 105% | 134.1% | 105% | 5 | 12067.4084 | 9000 | 0.74581 | 0 | 2125474 | 3449219 | 62.28% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | nav risks pēc punktveida, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 28525162 | 2109836 | 7.396% | 5 | 3449219 | 2181185 | 0.63237 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1000000 | 17.9937 | 5 | 32 | 27
10. | Krāslava | 8878 | 1 | 6700 | 10187 | 8965 | -12.8497 | -0.97044 | -12.8497 | 1 | 97.6571 | 8670 | 1 | m | 149254 | 1.8564 | 2.25 | 376.14 | 3.7313 | 1 | 1.01 | 2.01 | 0.99201 | 5 | 267766 | 651 | 7959.6195 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 733.6055 | 941.02 | 2100 | 34.93% | 44.81% | Atbilst | 0 | 941.02 | 2100 | 2.2316 | 1 | 232889 | 267766 | 14.98% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | nav risks pēc punktveida, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 7037024 | 0 | 0% | 5 | 267766 | 349783 | 1.3063 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 22
11. | Kuldīga | 11237 | 3 | 9960 | 13333 | 12306 | -15.7204 | -8.6868 | -15.7204 | 1 | 96.2179 | 10812 | 1 | k | 224253 | 1.8763 | 2.35 | 467.41 | 4.7658 | 1.04 | 1.5 | 2.54 | 1.0196 | 5 | 563429 | 307.5 | 7911.1606 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1543.6411 | 1622.414 | 7500 | 20.58% | 21.63% | Atbilst | 0 | 1622.414 | 7500 | 4.6227 | 5 | 224253 | 563429 | 151.2% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 3340206 | 618462 | 18.52% | 3 | 563429 | 468782 | 0.83202 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 200000 | 17.7983 | 5 | 23 | 18
12. | Ķekava-Valdlauči | 10988 | 3 | 9856 | 10591 | 13937 | 3.7485 | -21.1595 | 3.7485 | 5 | 96.1503 | 10565 | 1 | m | 252629 | 2.136 | 2.6 | 590.78 | 4.571 | 0.74 | 1.4 | 2.14 | 0.77373 | 5 | 906794 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu | 10988 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2484.3671 | 3133.1824 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 3133.1824 | 0 | N/A | N/A | 782721 | 906794 | 15.85% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai, paplašinot centralizētu notekūdeņu sistēmu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 7181774 | 779419 | 10.85% | 3 | 906794 | N/A | N/A | 5 | Atbalsts sniegts 11 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | 24
13. | Liepāja | 74637 | 3 | 74087 | 85000 | 75977 | -12.1918 | -1.7637 | -12.1918 | 1 | 99.8808 | 74548 | 1 | k | 2099943 | 2.362 | 2.09 | 467.41 | 3.6139 | 0.62 | 0.91 | 1.53 | 0.77317 | 5 | 5439239 | 242 | 60104.8328 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 14902.0247 | 14944.7352 | 55000 | 27.09% | 27.17% | Atbilst | 0 | 14944.7352 | 55000 | 3.6802 | 5 | 2099943 | 5439239 | 159% | 5 | Piekrastes ŪO: Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts A. Slikta ŪO kvalitāte | 4 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 7 asenizatori | 5 | 23055986 | 2052125 | 8.901% | 5 | 5439239 | 2433638 | 0.44742 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1100000 | 14.738 | 5 | 28 | 23
14. | Limbaži | 7297 | 1 | 6599 | 8502 | 7859 | -14.1731 | -7.151 | -14.1731 | 1 | 97.5058 | 7115 | 1 | k | 137968 | 1.7423 | 2.6 | 590.78 | 5.2965 | 1.38 | 1.66 | 3.04 | 0.89653 | 5 | 486186 | 669 | 14851.9833 | 3 | BSP - 42,8 N - 20 | Neatbilstoša NAI darbība dēļ piena rūpniecības novadītajiem notekūdeņiem |  |  | Nepietiekama | 5 | 1332.0164 | 1371.9983 | 2500 | 53.28% | 54.88% | Atbilst | 0 | 1371.9983 | 2500 | 1.8222 | 1 | 137968 | 486186 | 252.4% | 5 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1304262 | 239023 | 18.33% | 3 | 486186 | 325765 | 0.67004 | 1 | Limbaži sniedz atbalstu CKS, bet uz nolikuma pamata, nevis saistošo noteikumu, kas ir pretrunā ar likumu | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 22
15. | Madona | 8010 | 1 | 7118 | 9325 | 8796 | -14.1019 | -8.9359 | -14.1019 | 1 | 100 | 8010 | 1 | k | 256872 | 3.0073 | 2.51 | 430.99 | 7.9994 | 1.18 | 1.48 | 2.66 | 1.8561 | 5 | 321860 | 396 | 5819.9342 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 881.8082 | 970.0005 | 4000 | 22.05% | 24.25% | Atbilst | 0 | 970.0005 | 4000 | 4.1237 | 5 | 256872 | 321860 | 25.3% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | 7542758 | 474532.57 | 6.291% | 5 | 321860 | 346412 | 1.0763 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 500000 | 62.422 | 5 | 27 | 22
16. | Mārupe | 18964 | 3 | 12431 | 11750 | 14649 | 61.3957 | 29.4559 | 61.3957 | 5 | 94.9905 | 15830 | 5 | k | 523441 | 3.509 | 2.6 | 590.78 | 8.2812 | 0.64 | 1.72 | 2.36 | 1.4017 | 5 | 642201 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu | 18964 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1759.4548 | 2514.326 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 2514.326 | 0 | N/A | N/A | 524275 | 642201 | 22.49% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | 10511148 | 956593 | 9.101% | 5 | 642201 | N/A | N/A | 5 | Atbalsts sniegts 118 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 31 | 26
17. | Ogre | 21394 | 3 | 18705 | 24581 | 21976 | -12.9653 | -2.6483 | -12.9653 | 1 | 97.8125 | 20926 | 1 | ? | 768203 | 3.4224 | 2.6 | 590.78 | 7.0502 | 0.65 | 1.41 | 2.06 | 1.1934 | 5 | 1246456 | 238 | 13545.9602 | 3 |  |  |  | 72% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 3414.9479 | 3973.2377 | 5520 | 61.86% | 71.98% | 72% | 3 | 3973.2377 | 5520 | 1.3893 | 0 | 776117 | 1246456 | 60.6% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1246456 | 914219 | 0.73345 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
18. | Olaine | 10594 | 3 | 10570 | 12398 | 11622 | -14.5507 | -8.8453 | -14.5507 | 1 | 99.7735 | 10570 | 1 | m | 389325 | 3.0694 | 2.6 | 590.78 | 4.512 | 0.62 | 0.85 | 1.47 | 0.76374 | 5 | 936900 | 260 | 11123.0137 | 3 | N - 36 | Regulāri tiek pārsniegta kopējā N un P koncentrācija notekūdeņos |  |  | Nepietiekama | 5 | 2566.8493 | 2570.9825 | 4471 | 57.41% | 57.5% | Atbilst | 0 | 2570.9825 | 4471 | 1.739 | 0 | 664420 | 936900 | 41.01% | 2 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 9665295 | 9154490 | 94.72% | 1 | 936900 | 750954 | 0.80153 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20
19. | Rēzekne | 29592 | 3 | 28502 | 35467 | 32051 | -16.5647 | -7.6721 | -16.5647 | 1 | 97.0938 | 28732 | 1 | m | 1054368 | 3.0827 | 2.13 | 376.14 | 4.9324 | 0.58 | 1.02 | 1.6 | 1.3113 | 5 | 2194926 | 319 | 31971.7532 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 6013.4959 | 6127.3109 | 9500 | 63.3% | 64.5% | Atbilst | 0 | 6127.3109 | 9500 | 1.5504 | 0 | 1086279 | 2194926 | 102.1% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem, izplūde riska ŪO | 3 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3257469 | 389895 | 11.97% | 3 | 2194926 | 869999 | 0.39637 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 700000 | 23.655 | 5 | 23 | 18
20 | Salaspils | 19642 | 3 | 18792 | 20394 | 19309 | -3.6874 | 1.7246 | -3.6874 | 3 | 98.437 | 19335 | 1 | k | 663903 | 2.9441 | 2.6 | 590.78 | 6.6831 | 0.91 | 1.36 | 2.27 | 1.1312 | 5 | 1010540 | 327 | 15088.8849 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2768.6027 | 2884.7783 | 6500 | 42.59% | 44.38% | Atbilst |  | 2884.7783 | 6500 | 2.2532 | 1 | 675303 | 1010540 | 49.64% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 5834643 | 860232 | 14.74% | 3 | 1010540 | 751730 | 0.74389 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 21
21 | Saldus | 11128 | 3 | 10626 | 12432 | 11505 | -10.4891 | -3.2768 | -10.4891 | 1 | 99.7124 | 11096 | 1 | k | 226389 | 1.7754 | 2.35 | 467.41 | 3.8349 | 0.92 | 1.24 | 2.16 | 0.82046 | 5 | 304065 | 165 | 2290.9007 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 833.0548 | 910.2592 | 2925 | 28.48% | 31.12% | Atbilst | 0 | 910.2592 | 2925 | 3.2134 | 3 | 228927 | 304065 | 32.82% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 3469413 | 1107097 | 31.91% | 3 | 304065 | 394000 | 1.2958 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 100000 | 8.9863 | 5 | 22 | 17
22 | Sigulda | 14292 | 3 | 12731 | 14303 | 13745 | -0.076907 | 3.9796 | -0.076907 | 4 | 98.2018 | 14035 | 1 | k | 475791 | 3.1144 | 2.6 | 590.78 | 7.568 | 1.05 | 1.38 | 2.43 | 1.281 | 5 | 787454 | 213 | 7658.7992 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2157.4082 | 2330.3315 | 3710 | 58.15% | 62.81% | Atbilst | 0 | 2330.3315 | 3710 | 1.592 | 0 | 478299 | 787454 | 64.64% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3013884 | 465606 | 15.45% | 3 | 787454 | 372079 | 0.47251 | 1 | Atbalsts sniegts 15 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 250000 | 17.4923 | 5 | 23 | 18
23 | Talsi | 9620 | 1 | 9523 | 10594 | 10240 | -9.1939 | -6.0547 | -9.1939 | 2 | 100 | 9620 | 1 | k | 377690 | 3.3051 | 2.35 | 467.41 | 6.9406 | 0.93 | 1.17 | 2.1 | 1.4849 | 5 | 522482 | 1375 | 32804.2352 | 3 | N - 17,12 P - 2,28 |  |  |  | Nepietiekama | 5 | 1431.4575 | 1442.1716 | 4750 | 30.14% | 30.36% | Atbilst | 0 | 1442.1716 | 4750 | 3.2936 | 3 | 383928 | 522482 | 36.09% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Piesardzība, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 11089006 | 1626356 | 14.67% | 3 | 522482 | 735251 | 1.4072 | 3 | Atbalsts sniegts 30 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 900000 | 93.5551 | 5 | 24 | 19
24 | Tukums | 17899 | 3 | 15528 | 19712 | 18428 | -9.1974 | -2.8706 | -9.1974 | 2 | 99.3854 | 17789 | 1 | m | 351411 | 1.8859 | 2.6 | 590.78 | 4.4696 | 1 | 1.37 | 2.37 | 0.75656 | 5 | 1075075 | 805 | 39517.597 | 3 |  | prioritāro vielu un ūdens videi bīstamo vielu koncentrācija attīrītajos notekūdeņos nepārsniedz B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas rādītājus |  |  | Atbilst | 0 | 2945.411 | 3206.2937 | 7000 | 42.08% | 45.8% | Atbilst | 0 | 3206.2937 | 7000 | 2.1832 | 1 | 567387 | 1075075 | 89.48% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Būtiska punktveida slodzes un askaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 7473519 | 1720027 | 23.01% | 3 | 1075075 | 1316476 | 1.2245 | 3 | Atbalsts sniegts ap 50 mājsaimniecībām, 80 % intensitāte | 5 | 1170000 | 65.3668 | 5 | 27 | 22
25 | Valmiera | 26885 | 3 | 25103 | 29552 | 26903 | -9.0248 | -0.066907 | -9.0248 | 2 | 99.1705 | 26662 | 1 | m | 656139 | 2.1782 | 2.29 | 430.99 | 4.2692 | 0.91 | 1.05 | 1.96 | 0.99055 | 5 | 1412704 | 480.8 | 31014.981 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 3870.4219 | 4125.3038 | 12000 | 32.25% | 34.38% | Atbilst | 0 | 4125.3038 | 12000 | 2.9089 | 3 | 1240244 | 1412704 | 13.91% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 12967144 | 601212 | 4.636% | 5 | 1412704 | 1137503 | 0.8052 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 22
26 | Ventspils | 37656 | 3 | 36263 | 41998 | 39141 | -10.3386 | -3.794 | -10.3386 | 1 | 98.4996 | 37091 | 1 | m | 1074683 | 2.4696 | 2.22 | 467.41 | 4.5442 | 0.73 | 1.11 | 1.84 | 0.9722 | 5 | 2515318 | 90.15 | 10354.1515 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 6891.2822 | 7089.6815 | 19200 | 35.89% | 36.93% | Atbilst | 0 | 7089.6815 | 19200 | 2.7082 | 3 | 1885149 | 2515318 | 33.43% | 2 | Piekrastes ŪO: Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts B. Vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 8411319 | 3564063 | 42.37% | 3 | 2515318 | 1169914 | 0.46512 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav sniegts | 1 | 300000 | 7.9669 | 5 | 25 | 20
10 000>CE>2 000
27 | Aizkraukle | 7421 | 1 | 7241 | 8983 | 7925 | -17.3884 | -6.3596 | -17.3884 | 1 | 98.3291 | 7297 | 1 | m | 227656 | 2.62 | 2.48 | 500.76 | 5.6854 | 1.1 | 1.07 | 2.17 | 1.1353 | 5 | 399174 | 356 | 6488.8559 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1093.6274 | 1112.7254 | 4050 | 27% | 27.47% | Atbilst | 0 | 1112.7254 | 4050 | 3.6397 | 5 | 280418 | 399174 | 42.35% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1536925 | 259053 | 16.86% | 3 | 399174 | 336155 | 0.84213 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 400000 | 53.9011 | 5 | 23 | 18
28 | Aizpute | 4212 | 1 | 3858 | 4998 | 4678 | -15.7263 | -9.9615 | -15.7263 | 1 | 98.3143 | 4141 | 1 | k | 81300 | 1.7561 | 2.35 | 467.41 | 4.0039 | 0.93 | 1.35 | 2.28 | 0.85661 | 5 | 192758 | 267 | 2350.0633 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 528.1041 | 548.5421 | 1757 | 30.06% | 31.22% | Atbilst | 0 | 548.5421 | 1757 | 3.203 | 3 | 81300 | 192758 | 137.1% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2555100 | 0 | 0% | 5 | 192758 | 184949 | 0.95949 | 1 | ir saistošie, atbalsts tiek sniegts, intensitāte nav noteikta,apjoms nav zinām | 1 | 1700000 | 403.6087 | 5 | 25 | 20
29 | Alūksne | 7145 | 1 | 5342 | 9165 | 7909 | -22.0404 | -9.6599 | -22.0404 | 1 | 90.4969 | 6466 | 4 | m | 129531 | 2.0206 | 2.51 | 430.99 | 5.0314 | 1.07 | 1.42 | 2.49 | 1.1674 | 5 | 263093 | 112 | 1345.4984 | 1 |  | Konstatētas problēmas ar notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu |  |  | Atbilst | 0 | 720.8027 | 867.8854 | 1500 | 48.05% | 57.86% | Atbilst | 0 | 867.8854 | 1500 | 1.7283 | 0 | 153116 | 263093 | 71.83% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1 Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3299166 | 314575 | 9.535% | 3 | 263093 | 407956 | 1.5506 | 5 | Atbalsts sniegts 30 mājsamniecībām,50 % intensitāte | 3 | 0 | 0 | 5 | 24 | 19
30 | Auce | 3292 | 1 | 2650 | 3612 | 3640 | -8.8594 | -9.5604 | -8.8594 | 2 | 91.3426 | 3007 | 4 | k | 48755 | 1.5332 | 2.48 | 500.76 | 3.143 | 0.86 | 1.19 | 2.05 | 0.62765 | 5 | 80683 | 208 | 766.3043 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 221.0493 | 304.6246 | 682 | 32.41% | 44.67% | Atbilst | 0 | 304.6246 | 682 | 2.2388 | 1 | 48755 | 80683 | 65.49% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | ir būtiska slodze punktveida un izkliedētā (lauksaimniecība) piesārņojuma dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 830146 | 44336 | 5.341% | 5 | 80683 | 106131 | 1.3154 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 21
31 | Ādaži | 9813 | 1 | 5790 | 8270 | 8242 | 18.6578 | 19.0609 | 18.6578 | 5 | 76.3783 | 7495 | 5 | m | 220000 | 3.1664 | 2.6 | 590.78 | 7.726 | 0.94 | 1.5 | 2.44 | 1.3078 | 5 | 657000 | 544 | 16320 | 3 | N - 34.1 |  |  | 132.5% | Nepietiekama | 5 | 1800 | 2711.8495 | 2150 | 83.72% | 126.1% | 83,7% | 5 | 2711.8495 | 2150 | 0.79282 | 0 | 479010 | 657000 | 37.16% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 3606447 | 118402 | 3.283% | 5 | 657000 | 942790 | 1.435 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 250000 | 25.4764 | 5 | 30 | 25
32 | Babīte | 5050 | 1 | 4475 | 4443 | 4967 | 13.6619 | 1.671 | 13.6619 | 5 | 97.4851 | 4923 | 1 | k | 267742 | 4.9859 | 2.6 | 590.78 | 6.5315 | 0.57 | 0.74 | 1.31 | 1.1056 | 5 | 322898 | 276 | 4069.3995 | 1 |  |  |  | 77.57% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 884.6521 | 1008.4113 | 1300 | 68.05% | 77.57% | 77,6% | 3 | 1008.4113 | 1300 | 1.2892 | 0 | 267742 | 322898 | 20.6% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | ir sadaļa, bet nav neviens reģistrēts | 2 | 3497201 | 37700 | 1.078% | 5 | 322898 | 122316 | 0.37881 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 23
34 | Baloži | 6000 | 1 | 5682 | 4430 | 5923 | 35.4402 | 1.3 | 35.4402 | 5 | 100 | 6000 | 1 | k | 268848 | 3.943 | 2.6 | 590.78 | 8.3591 | 0.71 | 1.41 | 2.12 | 1.4149 | 5 | 338889 | 419 | 6483.7667 | 1 |  |  |  | 91.5% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 928.463 | 1372.4531 | 1500 | 61.9% | 91.5% | 91,5% | 3 | 1372.4531 | 1500 | 1.0929 | 0 | 268848 | 338889 | 26.05% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 3282943 | 120236 | 3.662% | 5 | 338889 | 407720 | 1.2031 | 3 | Atbalsts sniegts 4 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 25
35 | Baltezers | 2518 | 1 | 2241 | 2988 | 2518 | -15.7296 | 0 | -15.7296 | 1 | 100 | 2518 | 1 | k | 119095 | 4.4286 | 2.6 | 590.78 | 14.7917 | 1.33 | 2.01 | 3.34 | 2.5038 | 3 | 119095 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu un Ādažiem | 2518 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 326.2877 | 359.6927 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 359.6927 | 0 | N/A | N/A | 98643 | 119095 | 20.73% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Visi notekūdeņi nonāk Rīgas aglomerācijā, avārijas pārplūdes vietas: D413SP, ietekmē riska ŪO, ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 2300000 | 0 | 0% | 5 | 119095 | N/A | N/A | N/A | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
36 | Balvi | 6486 | 1 | 5737 | 6780 | 6780 | -4.3363 | -4.3363 | -4.3363 | 3 | 93.9562 | 6094 | 3 | m | 132224 | 1.9206 | 2.25 | 376.14 | 3.7644 | 0.85 | 1.11 | 1.96 | 1.0008 | 5 | 371347 | 147.5 | 2501.0814 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1017.389 | 1078.3376 | 1700 | 59.85% | 63.43% | Atbilst | 0 | 1078.3376 | 1700 | 1.5765 | 0 | 170396 | 371347 | 117.9% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 371347 | 251876 | 0.67828 | 1 | atbalsts 64 mājsaimniecībām, intensitāte nav norādīta | 3 | 80000 | 12.3343 | 5 | 20 | 15
37 | Brocēni | 2899 | 1 | 2788 | 3100 | 2987 | -6.4839 | -2.9461 | -6.4839 | 2 | 100 | 2899 | 1 | m | 73593 | 2.1997 | 2.35 | 467.41 | 4.1134 | 0.8 | 1.07 | 1.87 | 0.88005 | 5 | 117413 | 289 | 1549.4227 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 321.6795 | 332.2429 | 955 | 33.68% | 34.79% | Atbilst | 0 | 332.2429 | 955 | 2.8744 | 3 | 96843 | 117413 | 21.24% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | ir Risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 1004739 | 413337 | 41.14% | 3 | 117413 | 180629 | 1.5384 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 16
38 | Carnikava | 3763 | 1 | 3158 | 3763 | 3763 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 3763 | 1 | k | 110597 | 2.9184 | 2.6 | 590.78 | 8.0257 | 0.91 | 1.84 | 2.75 | 1.3585 | 5 | 164486 | 523.75 | 3933.7691 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 450.6466 | 579.4336 | 1600 | 28.17% | 36.21% | Atbilst | 0 | 579.4336 | 1600 | 2.7613 | 3 | 116797 | 164486 | 40.83% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | pieejams, reģistrēti - 5 asenizatori | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 164486 | 136118 | 0.82754 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 120000 | 31.8894 | 5 | 16 | 11
39 | Dagda | 2296 | 1 | 1566 | 2381 | 2536 | -3.5699 | -9.4637 | -3.5699 | 3 | 74.0854 | 1701 | 5 | m | 28166 | 1.4988 | 2.25 | 376.14 | 4.0169 | 1 | 1.68 | 2.68 | 1.0679 | 5 | 93690 | 420 | 1796.7945 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 256.6849 | 307.3874 | 900 | 28.52% | 34.15% | Atbilst | 0 | 307.3874 | 900 | 2.9279 | 3 | 39700 | 93690 | 136% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem, ir riska ŪO, noteiki papildus pasākumi - nodrošināt kontroli notekūdeņu apsaimniekošanai decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, vienoties par veicamajiem uzlabojumiem, ja konstatēta tāda nepieciešamība | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 862037 | 0 | 0% | 5 | 93690 | 110809 | 1.1827 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 22
40 | Dundaga | 1393 | 0 | 1031 | 2094 | 1670 | -33.4766 | -16.5868 | -33.4766 | 1 | 94.9749 | 1323 | 2 | ? | 41347 | 3.342 | 2.35 | 467.41 | 7.5195 | 1.04 | 1.21 | 2.25 | 1.6088 | 5 | 77443 | 662.5 | 2342.7392 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 212.1726 | 268.7907 | 400 | 53.04% | 67.2% | Atbilst | 0 | 268.7907 | 400 | 1.4881 | 0 | 58857 | 77443 | 31.58% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | 480219 | 0 | 0% | 5 | 77443 | nav datu | nav datu | nav datu | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
41 | Ērgļi | 1619 | 0 | 1329 | 1895 | 1820 | -14.5646 | -11.044 | -14.5646 | 1 | 93.8851 | 1520 | 3 | k | 39307 | 2.4647 | 2.51 | 430.99 | 8.0349 | 1.33 | 1.93 | 3.26 | 1.8643 | 5 | 50433 | 230 | 529.6616 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 138.1726 | 161.6716 | 400 | 34.54% | 40.42% | Atbilst | 0 | 161.6716 | 400 | 2.4742 | 1 | 39307 | 50433 | 28.31% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 1285976 | 0 | 0% | 5 | 50433 | 128183 | 2.5416 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 30000 | 18.53 | 5 | 26 | 21
42 | Grobiņa | 4044 | 1 | 3593 | 4398 | 4349 | -8.0491 | -7.0131 | -8.0491 | 2 | 98.4916 | 3983 | 1 | k | 122586 | 2.8432 | 2.35 | 467.41 | 3.8383 | 0.5 | 0.85 | 1.35 | 0.82118 | 5 | 137549 | 316 | 1984.7253 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 376.8466 | 419.0033 | 700 | 53.84% | 59.86% | Atbilst | 0 | 419.0033 | 700 | 1.6706 | 0 | 122586 | 137549 | 12.21% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 1734970 | 578226 | 33.33% | 5 | 137549 | 28526 | 0.20739 | 1 | Atbalsts sniegts 7 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 19
43 | Iecava | 4892 | 1 | 3368 | 5225 | 5101 | -6.3732 | -4.0972 | -6.3732 | 2 | 100 | 3827 | 5 | m | 111084 | 2.7485 | 2.48 | 500.76 | 6.2666 | 0.71 | 1.57 | 2.28 | 1.2514 | 5 | 151169 | 445 | 3071.6989 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 414.1616 | 602.7541 | 1100 | 37.65% | 54.8% | Atbilst | 0 | 602.7541 | 1100 | 1.825 | 1 | 130688 | 151169 | 15.67% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Piesardzība, kā arī saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1692736 | 6055695 | 357.7% | 0 | 151169 | 163737 | 1.0831 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18
44 | Ikšķile | 6116 | 1 | 2470 | 3989 | 6437 | 53.3216 | -4.9868 | 53.3216 | 5 | 100 | 3008 | 5 | m | 88845 | 2.9975 | 2.6 | 590.78 | 6.2947 | 0.88 | 1.22 | 2.1 | 1.0655 | 5 | 126273 | 716 | 4128.3775 | 1 |  |  |  | 119.9% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 345.9534 | 990.0622 | 826 | 41.88% | 119.9% | 119,9% | 3 | 990.0622 | 826 | 0.83429 | 0 | 116372 | 126273 | 8.508% | 0 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | pieejams, reģistrēti - 2 asenizatori, bet ne pašvaldības mājas lapā kā to prasa MK not., bet SIA Ikskiles māja lapā | 5 | 234672 | 285000 | 121.4% | 0 | 126273 | 178150 | 1.4108 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 500000 | 81.7528 | 5 | 26 | 21
45 | Ilūkste | 2427 | 1 | 1994 | 2840 | 2835 | -14.5423 | -14.3915 | -14.5423 | 1 | 90.8117 | 2204 | 4 | m | 41523 | 1.7353 | 2.25 | 376.14 | 4.1821 | 0.96 | 1.45 | 2.41 | 1.1119 | 5 | 92053 | 295 | 1239.9833 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 252.2 | 281.7558 | 600 | 42.03% | 46.96% | Atbilst | 0 | 281.7558 | 600 | 2.1295 | 1 | 49679 | 92053 | 85.3% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1258718.00 | 287780.91 | 22.86% | 3 | 92053 | 84108 | 0.91369 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18
46 | Īslīce | 1989 | 0 | 1626 | 2483 | 2001 | -19.8953 | -0.5997 | -19.8953 | 1 | 81.7496 | 1626 | 5 | m | 49675 | 2.5459 | 2.48 | 500.76 | 4.4553 | 0.61 | 1.14 | 1.75 | 0.8897 | 5 | 125355 | 234 | 1339.4096 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 343.4384 | 379.6992 | 772 | 44.49% | 49.18% | Atbilst | 0 | 379.6992 | 772 | 2.0332 | 1 | 59285 | 125355 | 111.4% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, Bauska | 0 | 1480979 | 356498 | 24.07% | 3 | 125355 | 105494 | 0.84156 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18
47 | Jaunolaine | 3110 | 1 | 2898 | 3059 | 3118 | 1.6672 | -0.25657 | 1.6672 | 5 | 97.1704 | 3022 | 1 | m | 63685 | 1.8313 | 2.6 | 590.78 | 3.7725 | 0.91 | 1.15 | 2.06 | 0.63856 | 5 | 87866 | 375 | 1504.5548 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 240.7288 | 257.2998 | 611 | 39.4% | 42.11% | Atbilst | 0 | 257.2998 | 611 | 2.3747 | 1 | 82681 | 87866 | 6.271% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 5534349 | 4460437 | 80.6% | 1 | 87866 | 152455 | 1.7351 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18
48 | Jaunpiebalga | 666 | 0 | 537 | 1010 | 1010 | -34.0594 | -34.0594 | -34.0594 | 1 | 82.5826 | 550 | 5 | m | 8057 | 1.2503 | 2.51 | 430.99 | 3.7384 | 1.4 | 1.59 | 2.99 | 0.8674 | 5 | 31576 | 1931 | 2784.1669 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 86.5096 | 104.6086 | 450 | 19.22% | 23.25% | Atbilst | 0 | 104.6086 | 450 | 4.3017 | 5 | 27500 | 31576 | 14.82% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31576 | 138082 | 4.373 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
49 | Kandava | 3585 | 1 | 2743 | 4263 | 4044 | -15.9043 | -11.3501 | -15.9043 | 1 | 92.2176 | 3306 | 3 | k | 72560 | 2.2044 | 2.35 | 467.41 | 5.8857 | 1.42 | 1.25 | 2.67 | 1.2592 | 5 | 187515 | 595 | 5094.5856 | 1 |  |  |  | 75.92% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 513.7397 | 607.3861 | 800 | 64.22% | 75.92% | 75,9% | 3 | 607.3861 | 800 | 1.3171 | 0 | 72560 | 187515 | 158.4% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 2157151 | 5712238 | 264.8% | 0 | 187515 | 127171 | 0.67819 | 1 | Atbalsts sniegts 18 mājsaimniecībām, 80 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15
50 | Kārsava | 2077 | 1 | 972 | 2368 | 2257 | -12.2889 | -7.9752 | -12.2889 | 1 | 52.7684 | 1038 | 5 | m | 21151 | 1.8134 | 2.25 | 376.14 | 4.5334 | 1.03 | 1.47 | 2.5 | 1.2052 | 5 | 35895 | 140 | 229.4658 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 98.3425 | 177.9518 | 400 | 24.59% | 44.49% | Atbilst | 0 | 177.9518 | 400 | 2.2478 | 1 | 25560 | 35895 | 40.43% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1707667 | 0 | 0% | 5 | 35895 | 82155 | 2.2888 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20
51 | Ķegums | 2159 | 1 | 1353 | 2122 | 2628 | 1.7436 | -17.8463 | 1.7436 | 5 | 70.9588 | 1532 | 5 | k | 40300 | 2.4821 | 2.6 | 590.78 | 6.8011 | 1.04 | 1.7 | 2.74 | 1.1512 | 5 | 105000 | 650 | 3116.4384 | 1 |  |  |  | 70.69% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 287.6712 | 353.4445 | 500 | 57.53% | 70.69% | 70,7% | 3 | 353.4445 | 500 | 1.4146 | 0 | 40300 | 105000 | 160.5% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2712298 | 1798738 | 66.32% | 1 | 105000 | 93924 | 0.89451 | 1 | Atbalsts sniegts 10 mājsamniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | 0 | 5 | 24 | 19
52 | Lielvārde | 5672 | 1 | 5078 | 7313 | 6449 | -22.4395 | -12.0484 | -22.4395 | 1 | 97.9901 | 5558 | 1 | k | 145509 | 2.3879 | 2.6 | 590.78 | 6.3041 | 1.01 | 1.63 | 2.64 | 1.0671 | 5 | 272221 | 370 | 4599.1676 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 745.811 | 990.082 | 4220 | 17.67% | 23.46% | Atbilst | 0 | 990.082 | 4220 | 4.2623 | 5 | 145509 | 272221 | 87.08% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3487446 | 0 | 0% | 5 | 272221 | 150150 | 0.55157 | 1 | Atbalsts sniegts 16 mājsamniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 100000 | 17.6305 | 5 | 25 | 20
53 | Liepa | 1954 | 0 | 1913 | 2383 | 2275 | -18.0025 | -14.1099 | -18.0025 | 1 | 100 | 1954 | 1 | m | 63435 | 2.7633 | 2.51 | 430.99 | 7.8202 | 1.24 | 1.59 | 2.83 | 1.8145 | 5 | 80375 | 500 | 1835.0457 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 220.2055 | 224.1867 | 1200 | 18.35% | 18.68% | Atbilst | 0 | 224.1867 | 1200 | 5.3527 | 5 | 67802 | 80375 | 18.54% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 80375 | 156684 | 1.9494 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
54 | Līvāni | 7850 | 1 | 5883 | 8071 | 8097 | -2.7382 | -3.0505 | -2.7382 | 4 | 100 | 7585 | 1 | m | 170902 | 2.4208 | 2.25 | 376.14 | 4.5996 | 0.69 | 1.21 | 1.9 | 1.2228 | 5 | 352930 | 328.33 | 5291.2104 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 966.9315 | 1151.6127 | 3600 | 26.86% | 31.99% | Atbilst | 0 | 1151.6127 | 3600 | 3.1261 | 3 | 201609 | 352930 | 75.06% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2160204 | 2201285 | 101.9% | 0 | 352930 | 375680 | 1.0645 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 17
55 | Ludza | 8252 | 1 | 6125 | 8715 | 8751 | -5.3127 | -5.7022 | -5.3127 | 2 | 95.6132 | 7150 | 5 | m | 132279 | 1.7997 | 2.25 | 376.14 | 4.9672 | 1.17 | 1.59 | 2.76 | 1.3206 | 5 | 199590 | 237 | 2159.9466 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 546.8219 | 704.8286 | 2800 | 19.53% | 25.17% | Atbilst | 0 | 704.8286 | 2800 | 3.9726 | 5 | 166076 | 199590 | 20.18% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4863672 | 1528759 | 31.43% | 3 | 199590 | 293140 | 1.4687 | 3 | Atbalsts sniegts 24 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 400000 | 48.4731 | 5 | 25 | 20
56 | Malta | 2543 | 1 | 1653 | 2543 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 2543 | 1 | ? | 39535 | 1.9931 | 2.25 | 376.14 | 3.6075 | 0.87 | 0.94 | 1.81 | 0.95908 | 5 | 39535 | 240 | 433.2603 | 0 |  |  |  | 72.53% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 108.3151 | 145.0556 | 200 | 54.16% | 72.53% | 72,5% | 3 | 145.0556 | 200 | 1.3788 | 0 | 24907 | 39535 | 58.73% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 370530 | 768992 | 207.5% | 0 | 39535 | 39535 | 1 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 16
57 | Mālpils | 1620 | 0 | 1590 | 2116 | 2455 | -23.4405 | -34.0122 | -23.4405 | 1 | 100 | 1620 | 1 | k | 47452 | 2.487 | 2.6 | 590.78 | 4.3523 | 0.78 | 0.97 | 1.75 | 0.7367 | 5 | 66784 | 230 | 701.3845 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 182.9699 | 185.4254 | 1400 | 13.07% | 13.24% | Atbilst | 0 | 185.4254 | 1400 | 7.5502 | 5 | 47502 | 66784 | 40.59% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 2018368 | 0 | 0% | 5 | 66784 | 52137 | 0.78068 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 150000 | 92.5926 | 5 | 22 | 17
58 | Ozolnieki | 3750 | 1 | 2164 | 2232 | 4030 | 68.0108 | -6.9479 | 68.0108 | 5 | 98.9867 | 3712 | 1 | k | 111842 | 4.3069 | 2.48 | 500.76 | 9.9059 | 0.81 | 1.49 | 2.3 | 1.9782 | 5 | 166411 | 442 | 3358.6147 | 1 |  |  |  | 97.18% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 455.9205 | 777.4523 | 800 | 56.99% | 97.18% | 97,2% | 3 | 777.4523 | 800 | 1.029 | 0 | 129376 | 166411 | 28.63% | 1 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Būtiska punktveida slodze un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2728083 | 751173 | 27.53% | 3 | 166411 | 166411 | 1 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 25
59 | Pļaviņas | 3914 | 1 | 1652 | 2697 | 3599 | 45.1242 | 8.7524 | 45.1242 | 5 | 53.7046 | 2102 | 5 | m | 34779 | 1.7544 | 2.48 | 500.76 | 4.807 | 1.01 | 1.73 | 2.74 | 0.95995 | 5 | 68942 | 83 | 261.287 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 188.8822 | 391.5161 | 917 | 20.6% | 42.7% | Atbilst | 0 | 391.5161 | 917 | 2.3422 | 1 | 54016 | 68942 | 27.63% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav (nav arī norādīts saistoš.not.) | 2 | 1420487 | 0 | 0% | 5 | 68942 | 55958 | 0.81167 | 1 | skaits nav noteikts, intensitāte 90 % | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20
60 | Preiļi | 7361 | 1 | 7015 | 8156 | 7185 | -9.7474 | 2.4495 | -9.7474 | 2 | 99.837 | 7349 | 1 | m | 127523 | 1.5149 | 2.25 | 376.14 | 3.0904 | 0.89 | 1.15 | 2.04 | 0.8216 | 5 | 378504 | 560 | 9678.6411 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1036.9973 | 1061.7223 | 1900 | 54.58% | 55.88% | Atbilst | 0 | 1061.7223 | 1900 | 1.7895 | 1 | 182971 | 378504 | 106.9% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4751791 | 0 | 0% | 5 | 378504 | 190549 | 0.50343 | 1 | atbalsts ap 20 mājsaimniecībām gadā, intensitāte nav noteikta | 3 | 175000 | 23.7739 | 5 | 25 | 20
61 | Priekule | 2105 | 1 | 2009 | 2261 | 2343 | -6.8996 | -10.1579 | -6.8996 | 2 | 95.4394 | 2009 | 2 | k | 36533 | 1.5154 | 2.35 | 467.41 | 2.8489 | 0.7 | 1.18 | 1.88 | 0.60951 | 5 | 57917 | 135 | 357.0226 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 158.6767 | 241.3709 | 640 | 24.79% | 37.71% | Atbilst | 0 | 241.3709 | 640 | 2.6515 | 3 | 39407 | 57917 | 46.97% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Būtiska punktveida slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 833580 | 0 | 0% | 5 | 57917 | 62423 | 1.0778 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 50000 | 23.753 | 5 | 23 | 18
62 | Priekuļi | 2239 | 1 | 2103 | 2385 | 2316 | -6.1216 | -3.3247 | -6.1216 | 2 | 100 | 2239 | 1 | ? | 113100 | 4.4817 | 2.51 | 430.99 | 12.6832 | 1.24 | 1.59 | 2.83 | 2.9428 | 3 | 122068 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Cēsīm | 2239 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 334.4329 | 351.7351 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 351.7351 | 0 | N/A | N/A | 97655 | 122068 | 25% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu, notekūdeņi tiek novadīti uz Cēsu NAI | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 122068 | N/A | N/A | N/A | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
63 | Roja | 2413 | 1 | 1838 | 2573 | 2531 | -6.2184 | -4.6622 | -6.2184 | 2 | 98.0108 | 2224 | 3 | m | 43467 | 1.9708 | 2.35 | 467.41 | 3.5474 | 0.65 | 1.15 | 1.8 | 0.75894 | 5 | 112495 | 327 | 1679.7199 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 308.2055 | 373.2702 | 1500 | 20.55% | 24.88% | Atbilst | 0 | 373.2702 | 1500 | 4.0185 | 5 | 75913 | 112495 | 48.19% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Būtiska punktveida slodze un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2650038 | 300324 | 11.33% | 3 | 112495 | 150068 | 1.334 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 21
64 | Rūjiena | 2858 | 1 | 1565 | 1581 | 3128 | 80.7717 | -8.6317 | 80.7717 | 5 | 68.4045 | 1955 | 5 | m | 33181 | 1.7668 | 2.51 | 430.99 | 4.0284 | 0.81 | 1.47 | 2.28 | 0.93468 | 5 | 73382 | 940 | 3149.7297 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 201.0466 | 332.9893 | 600 | 33.51% | 55.5% | Atbilst | 0 | 332.9893 | 600 | 1.8019 | 1 | 58290 | 73382 | 25.89% | 1 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3199742 | 0 | 0% | 5 | 73382 | 120681 | 1.6446 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 23
65 | Salacgrīva | 2502 | 1 | 1862 | 2383 | 2097 | 4.9937 | 19.3133 | 4.9937 | 5 | 96.8026 | 2422 | 1 | k | 40724 | 1.8226 | 2.6 | 590.78 | 4.4471 | 0.93 | 1.51 | 2.44 | 0.75275 | 5 | 94766 | 319 | 1380.3815 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 259.6329 | 300.1942 | 579 | 44.84% | 51.85% | Atbilst | 0 | 300.1942 | 579 | 1.9288 | 1 | 43073 | 94766 | 120% | 5 | Izplūde Lauturgrāvī, pēc tam Rīgas jūras līcī. Vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, gan NAI uzlabošanā, gan nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 5597302 | 275296 | 4.918% | 5 | 94766 | 125787 | 1.3273 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 80000 | 31.9744 | 5 | 27 | 22
66 | Saulkrasti | 4990 | 1 | 1972 | 4974 | 4896 | 0.32167 | 1.9199 | 0.32167 | 5 | 92.2445 | 4603 | 3 | ? | 23180 | 0.97955 | 2.6 | 590.78 | 2.6742 | 1.04 | 1.69 | 2.73 | 0.45265 | 5 | 143209 | 208 | 1360.1585 | 1 |  |  |  | 78.74% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 392.3534 | 830.6968 | 1055 | 37.19% | 78.74% | 78,7% | 3 | 830.6968 | 1055 | 1.27 | 0 | 104543 | 143209 | 36.99% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | 4019547 | 0 | 0% | 5 | 143209 | 198820 | 1.3883 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 50000 | 10.02 | 5 | 27 | 22
67 | Skrīveri | 2816 | 1 | 1047 | 2647 | 3048 | 6.3846 | -7.6115 | 6.3846 | 5 | 45.3125 | 1276 | 5 | k | 34996 | 2.7854 | 2.48 | 500.76 | 7.4621 | 0.784 | 1.895 | 2.679 | 1.4902 | 5 | 35788 | 461.5 | 754.1626 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 98.0493 | 230.5779 | 500 | 19.61% | 46.12% | Atbilst | 0 | 230.5779 | 500 | 2.1685 | 1 | 28630 | 35788 | 25% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1294991 | 0 | 0% | 5 | 35788 | 77085 | 2.1539 | 5 | atbalsts 9 mājsaimniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | 0 | 5 | 28 | 23
68 | Skrunda | 2005 | 1 | 1061 | 2043 | 2223 | -1.86 | -9.8066 | -1.86 | 4 | 58.6534 | 1176 | 5 | k | 62136 | 4.8803 | 2.35 | 467.41 | 10.4438 | 1.04 | 1.1 | 2.14 | 2.2344 | 3 | 73828 | 533 | 1796.8184 | 1 |  |  |  | 93.65% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 202.2685 | 355.8816 | 380 | 53.23% | 93.65% | 93,7% | 3 | 355.8816 | 380 | 1.0678 | 0 | 63018 | 73828 | 17.15% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2890107 | 644282 | 22.29% | 3 | 73828 | 57583 | 0.77996 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20
69 | Smiltene | 6041 | 1 | 4565 | 6343 | 6311 | -4.7612 | -4.2782 | -4.7612 | 3 | 93.809 | 5667 | 3 | m | 158771 | 2.8983 | 2.51 | 430.99 | 6.7531 | 1.08 | 1.25 | 2.33 | 1.5669 | 5 | 259010 | 298 | 3524.4283 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 709.6164 | 933.2367 | 2100 | 33.79% | 44.44% | Atbilst | 0 | 933.2367 | 2100 | 2.2502 | 1 | 206199 | 259010 | 25.61% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2009743 | 610993 | 30.4% | 3 | 259010 | 377303 | 1.4567 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 380000 | 62.9035 | 5 | 25 | 20
71 | Ulbroka | 3051 | 1 | 2549 | 3307 | 2938 | -7.7412 | 3.8462 | -7.7412 | 2 | 99.0167 | 3021 | 1 | m | 120366 | 3.9351 | 2.6 | 590.78 | 7.7521 | 0.91 | 1.06 | 1.97 | 1.3122 | 5 | 151863 | 317 | 2198.1996 | 1 | SV - 39 |  |  | 128.4% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 416.063 | 809.1308 | 630 | 66.04% | 128.4% | 128,4% | 3 | 809.1308 | 630 | 0.77861 | 0 | 134105 | 151863 | 13.24% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 151863 | 181183 | 1.1931 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
72 | Valka | 5173 | 1 | 4541 | 6094 | 5375 | -15.1132 | -3.7581 | -15.1132 | 1 | 96.0564 | 4969 | 1 | m | 99390 | 1.8239 | 2.51 | 430.99 | 4.0491 | 0.91 | 1.31 | 2.22 | 0.9395 | 5 | 297200 | 207.5 | 2815.9361 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 814.2466 | 870.6595 | 2000 | 40.71% | 43.53% | Atbilst | 0 | 870.6595 | 2000 | 2.2971 | 1 | 147947 | 297200 | 100.9% | 5 | laba ŪO kvalitāte | 2 | kvalitāte ŪO ir laba, līdz ar to būtiskuma slodze nav (punktveids), bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 297200 | 222659 | 0.74919 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
73 | Vangaži | 3112 | 1 | 3082 | 4060 | 3778 | -23.3498 | -17.6284 | -23.3498 | 1 | 99.9357 | 3110 | 1 | m | 140000 | 3.7854 | 2.6 | 590.78 | 6.7759 | 0.76 | 1.03 | 1.79 | 1.1469 | 5 | 144000 | 653 | 4293.6986 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 394.5205 | 398.2568 | 950 | 41.53% | 41.92% | Atbilst | 0 | 398.2568 | 950 | 2.3854 | 1 | 140100 | 144000 | 2.784% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, notekūdeņu izplūde nav RŪO, nav nepieciešami papildus pasākumi | 0 | nav, ir saistošie | 2 | 2097587 | 120000 | 5.721% | 5 | 144000 | 347000 | 2.4097 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 19
74 | Varakļāni | 1931 | 1 | 1676 | 2109 | 2083 | -8.44 | -7.2972 | -8.44 | 2 | 98.4464 | 1901 | 1 | k | 55761 | 2.7725 | 2.51 | 430.99 | 6.4877 | 0.88 | 1.46 | 2.34 | 1.5053 | 5 | 65197 | 1212 | 3608.1627 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 178.6219 | 205.4229 | 400 | 44.66% | 51.36% | Atbilst | 0 | 205.4229 | 400 | 1.9472 | 1 | 56341 | 65197 | 15.72% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, jāievēro piesardzība attiecībā uz notekūdeņu izplūdēm un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1888968 | 0 | 0% | 5 | 65197 | 122302 | 1.8759 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 325000 | 168.3066 | 5 | 29 | 24
75 | Vecumnieki | 2086 | 1 | 1162 | 1248 | 2102 | 67.1474 | -0.76118 | 67.1474 | 5 | 55.7047 | 1162 | 5 | k | 43395 | 3.1121 | 2.48 | 500.76 | 7.5001 | 0.86 | 1.55 | 2.41 | 1.4978 | 5 | 44000 | 500 | 1004.5662 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 120.5479 | 192.441 | 360 | 33.49% | 53.46% | Atbilst | 0 | 192.441 | 360 | 1.8707 | 1 | 33000 | 44000 | 33.33% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 456517 | 36805 | 8.062% | 5 | 44000 | 50562 | 1.1491 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 180000 | 86.2895 | 5 | 28 | 23
76 | Viļāni | 3299 | 1 | 1856 | 3224 | 3214 | 2.3263 | 2.6447 | 2.3263 | 5 | 68.5965 | 2263 | 5 | m | 45126 | 2.0261 | 2.25 | 376.14 | 3.9307 | 0.63 | 1.31 | 1.94 | 1.045 | 5 | 66581 | 91 | 276.6608 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 182.4137 | 301.8323 | 2700 | 6.756% | 11.18% | Atbilst | 0 | 301.8323 | 2700 | 8.9454 | 5 | 56063 | 66581 | 18.76% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 1059227 | 0 | 0% | 5 | 66581 | 52768 | 0.79254 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1998100 | #REF! | 3
[68 empty] | KOPĀ | 836 | 671
[68 empty] | Aglomerāciju skaits | 33 | 33
[68 empty] | Vidējais punktu skaits | 25 | 20.3
Note on G38: Valdis Līkosts: šobrīd 2025 bet pēc SAM 5.3.1. plānotais pārklājums 2650
Note on G56: Valdis Līkosts: šeit ir pēc SAM 531, pirms tiem ir 2437
Note on G59: Valdis Līkosts: Ar 1561 iedz.no SAM 531
Note on G68: Valdis Līkosts: +817 pēc SAM 531 izbūves
Note on H3: Valdis Līkosts: No decentralizēto tabulas, PMLP dati no citiem ISMADE pētījumiem, bet vai tiešām deklarēti??
Note on I3: Valdis Līkosts: Konsorta pētījuma tabula (4.1versija vienota pieeja statusa tabula) Ar zilu ir dati, kas Konsorta pētījumā iegūti netiešā veidā (Konsorta aprēķins vai projektu monitoringa dati)
Note on O38: Valdis Līkosts: šobrīd 2382, bet pēc SAM 5.3.1. plānotais pārklājums 3007
Note on O56: Valdis Līkosts: šeit ir pēc SAM 531, pirms tiem ir 2997
Note on O59: Valdis Līkosts: Ar 1561 iedz.no SAM 531
Note on O68: Valdis Līkosts: +817 pēc SAM 531 izbūves
Note on R47: Valdis Līkosts: anketā netika sniegti dati par mājsaimniecību CKS, tāpēc no CŪS apjoma atņemti 15115 m3 notekūdeņi no lielajiem patērētājiem, kam varētu būt CUS, bet nav CKS
Note on R69: Valdis Līkosts: no 2 ūdens jo anketā nav
Note on S2: Valdis Līkosts: Mājsaimniecības radītie notekūdeņi pret pieslēgto iedz.skaitu 1 mēnesī
Note on T2: Valdis Līkosts: Rīgai un 9 lielajām pilsētām ir to dati no PMLP, pārējiem ir reģiona dati no PMLP
Note on U2: Valdis Līkosts: pēc CSP
Note on W7: Valdis Līkosts: 16.10.19. iesniegts tarifs 0.83 ūdens un 0.88 cks
Note on W11: Valdis Līkosts: 02.2020. iesniedza jaunu tarifu, 1.15 ūdens un 0.85 CKS
Note on W39: Valdis Līkosts: no 01.01.2020
Note on W40: Valdis Līkosts: 25.11.19 iesniegts tarifa projekts CUS 0.69, CKS 0.86
Note on W50: Valdis Līkosts: iesniegts tarifu projekts - CUS 0.76, CKS-1.86
Note on W77: Valdis Līkosts: no 01.01.2020.
Note on X17: Valdis Līkosts: plānots pacelt līdz 1.30
Note on BQ2: Valdis Līkosts: Tikai esošās aglomerācijas robežās, investīcijas, kas ir pamatotas

## 6_inv_virz__-_energoef_
Nr.p.k. | Pakalpojumu sniegšanas teritorija | Iedzīvotāju skaits aglomerācijā |  | Pie kanalizācijas sistēmas pieslēgto iedzīvotāju skaits | Iedzīvotāju skaita izmaiņas % |  |  |  | Iedzīvotāju skaita izmaiņas (2012/2018) % |  | CKS pārklājums % | Kanalizācijas tīklu pārklājuma līmenis esošajā aglomerācijā |  | Mājsaimniecības notekūdeņu apjoms, m3 |  | CKS patēriņš mēnesī m3/mēnesī 1 iedz. | Mājsaimniecības lielums iedz. | Mājsaimniecības ienākumi 2018.gadā uz 1 cilvēku (EUR) | Mājsaimniecības locekļa izdevumi ūdenssaimniecībā EUR/mēnesī | Ūdensapgādes tarifs, EUR | Kanalizācijas tarifs, EUR | Kopējais tarifs, EUR | Ūdenssaimniecības tarifs pret mājsaimniecības ienākumiem reģionā (%) |  | Piesārņojuma slodzes apjoms CE |  | Piesārņojuma slodzes apjoms CE |  | NAI izplūstošo notekūdeņu rādītāji pārsniedz noteiktās normas mg/l | VVD konstatējis NAI neatbilstošu darbību | NAI nepieciešama paaugstināta attīrīšanas kvalitāte | NAI neatbilstošas kvalitātes darbība sagaidāma tuvākajā nākotnē | NAI attīrīšanas kvalitātes nepietiekamība |  | Esošais vidējais izlīdzinātais notekūdeņu apjoms m3/dnn | Vidējais notekūdeņu apjoms m3/dnn, ja tiks pieslēgti visi iedzīvotāji aglomerācijā un aglomerācija tiks paplašināta atbilstoši anketā norādītajam | NAI projektētā hidrauliskā jauda m3/dnn | NAI vidējā esošā dienas noslodze % | NAI nākotnes vidējā noslodze % | NAI hidraulisko jaudu nepietiekamība |  | Vidējais notekūdeņu apjoms m3/dnn, ja tiks pieslēgti visi iedzīvotāji aglomerācijā un aglomerācija tiks paplašināta atbilstoši anketā norādītajam | NAI projektētā hidrauliskā jauda m3/dnn | NAI hidraulisko jaudu pārlieku lielas rezerves |  | Faktiski novadītais notekūdeņu apjoms kanalizācijas sistēmā m3/gadā | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | Infiltrācijas apjoms notekūdeņu savākšanas sistēmā |  | NAI notekūdeņus uzņemošā ūdensobjekta ekoloģiskā kvalitāte |  | Ietekme uz ūdensobjektu un nepieciešamie papildus pasākumi |  | Asenizatoru pieejamība decentralizēto kanalizācijas sistēmu izsūknēšanai un izvešanai |  | Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms, EUR | Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja esošo kredītsaistību apjoms pret pamatkalpitālu |  | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | NAI patērētais elektroenerģijas apjoms kWh/gadā | NAI energoefektivitāte |  | Pašvaldību atbalsta apjoms mājsaimniecību pieslēgumiem pie centralizētās kanalizācijas sistēmas |  | Ieguldījumi energoefektivitātes pasākumu realizācijā | Nepieciešamo investīciju īpatsvars pret iedzīvotāju skaitu aglomerācijā (uz 1 iedz.) |  | Iegūtie punkti saskaņā ar apstiprināto meotidku | Iegūtie punkti neņemot vērā 16.kritēriju
[5 empty] | 2012.gads iedz. | 2014/2015 (Konsorts) Iedz. | Izmaiņas % 2012/2018 | Izmaiņas % 2014/2018 | [16 empty] | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | Ienākošo notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija (BSP5 mg/l)
kritēriju Nr. |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 3 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 | 18
|  | skaits | Punkti | skaits |  |  |  |  | Vērtējums | Punkti |  | skaits | Punkti | [9 empty] | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  |  |  | Vērtējums | Punkti | [5 empty] | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti |  | Vērtējums | Punkti | Pinkti | Pinkti
CE>100 000
1. | Daugavpils | 85932 | 3 | 75475 | 89287 | 87818 | -3.7575 | -2.1476 | -3.7575 | 3 | 100 | 84492 | 1 | m | 2302048 | 2.5417 | 2.15 | 376.14 | 3.7109 | 0.72 | 0.74 | 1.46 | 0.98658 | 5 | 4239427 | 414 | 80142.5926 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 11614.8685 | 13612.5706 | 22000 | 52.79% | 61.88% | Atbilst | 0 | 13612.5706 | 22000 | 1.6162 | 0 | 3705457 | 4239427 | 14.41% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir riska ŪO, nav risks pēc punktveida, plānoti papildus pasākumi notekūdeņu savākšanai SAM 5.3.1. | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 5980352 | 6446297 | 107.8% | 0 | 4239427 | 2797894 | 0.65997 | 1 | Atbalsts sniegts 220 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 1524000 | 17.735 | 5 | 18 | 13
2. | Rīga | 668724 | 5 | 636865 | 697175 | 660420 | -4.0809 | 1.2574 | -4.0809 | 3 | 97.4336 | 651562 | 1 | m | 24493632 | 3.205 | 2.14 | 668.94 | 5.0959 | 0.85 | 0.74 | 1.59 | 0.76179 | 5 | 47540576 | 323 | 701169.2259 | 5 |  |  |  | 67.8% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 130248.1534 | 135571.2559 | 200000 | 65.12% | 67.79% | Atbilst | 0 | 135571.2559 | 200000 | 1.4752 | 0 | 38839438 | 47540576 | 22.4% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, dati par kvalitāti - pie LHEI, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Avārijas pārplūdes vietas: D413SP, ietekmē riska ŪO, ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai | 5 | Pieejams, reģistrēti 11 asenizatori | 5 | 127578573 | 29678606 | 23.26% | 3 | 47540576 | 17902431 | 0.37657 | 1 | Atbalsts sniegts 653 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 22709867 | 33.96 | 5 | 23 | 18
100 000>CE>10 000
3. | Bauska | 9067 | 1 | 8419 | 10590 | 9665 | -14.3815 | -6.1873 | -14.3815 | 1 | 100 | 8828 | 1 | ? | 306877 | 3.0375 | 2.48 | 500.76 | 5.498 | 0.86 | 0.95 | 1.81 | 1.0979 | 5 | 512647 | 360 | 8427.074 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1404.5123 | 1469.2245 | 3500 | 40.13% | 41.98% | Atbilst | 0 | 1469.2245 | 3500 | 2.3822 | 1 | 306877 | 512647 | 67.05% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2254780 | 273760 | 12.14% | 3 | 512647 | 372800 | 0.72721 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15
4. | Cēsis | 16331 | 3 | 15665 | 17820 | 16893 | -8.3558 | -3.3268 | -8.3558 | 2 | 99.7918 | 16297 | 1 | m | 408474 | 2.173 | 2.51 | 430.99 | 3.694 | 0.85 | 0.85 | 1.7 | 0.85711 | 5 | 1424910 | 309 | 20104.8945 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 3903.863 | 4102.4985 | 13200 | 29.57% | 31.08% | Atbilst | 0 | 4102.4985 | 13200 | 3.2176 | 3 | 1299477 | 1424910 | 9.653% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3801752 | 78497 | 2.065% | 5 | 1424910 | 609123 | 0.42748 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 130000 | 7.9603 | 5 | 24 | 19
5. | Dobele | 10980 | 3 | 10148 | 12253 | 11714 | -10.3893 | -6.266 | -10.3893 | 1 | 98.9435 | 10735 | 1 | k | 308488 | 2.5332 | 2.48 | 500.76 | 6.2571 | 0.97 | 1.5 | 2.47 | 1.2495 | 5 | 455107 | 415 | 8624.1737 | 1 | ĶSP - 336,75 |  |  |  | Nepietiekama | 5 | 1246.8685 | 1316.1613 | 3500 | 35.62% | 37.6% | Atbilst | 0 | 1316.1613 | 3500 | 2.6592 | 3 | 311885 | 455107 | 45.92% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4848701 | 1883158 | 38.84% | 3 | 455107 | 84407 | 0.18547 | 1 | Atbalsts sniegts 13 mājsamniecībām, 75 % intensitāte | 5 | 920000 | 83.7887 | 5 | 23 | 18
6. | Gulbene | 8378 | 1 | 6559 | 9513 | 9201 | -11.931 | -8.9447 | -11.931 | 1 | 84.7696 | 7102 | 5 | k | 175090 | 2.2246 | 2.51 | 430.99 | 5.2277 | 1.04 | 1.31 | 2.35 | 1.213 | 5 | 420415 | 218 | 4184.953 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1151.8219 | 1285.5583 | 2000 | 57.59% | 64.28% | Atbilst | 0 | 1285.5583 | 2000 | 1.5557 | 0 | 176014 | 420415 | 138.9% | 5 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 109872 | 0 | 0% | 5 | 420415 | 262390 | 0.62412 | 1 | no š.g.1.janv. uzsāk pieteikumu pieņemšanu, atbalsts līdz šim nav sniegts | 1 | 22000 | 2.6259 | 5 | 23 | 18
7. | Jelgava | 57018 | 3 | 47502 | 60456 | 56746 | -5.6868 | 0.47933 | -5.6868 | 2 | 99.8983 | 53415 | 3 | m | 1341457 | 2.3533 | 2.36 | 500.76 | 4.1419 | 0.74 | 1.02 | 1.76 | 0.82712 | 5 | 3335348 | 585 | 89094.9123 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 9137.9397 | 10554.1709 | 24200 | 37.76% | 43.61% | Atbilst | 0 | 10554.1709 | 24200 | 2.2929 | 1 | 2150735 | 3335348 | 55.08% | 3 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 10481000 | 98733 | 0.942% | 5 | 3335348 | 2148920 | 0.64429 | 1 | Atbalsts sniegts 212 mājsamniecībām,50 % intensitāte | 3 | 390000 | 6.8399 | 5 | 25 | 20
8. | Jēkabpils | 22805 | 3 | 19211 | 23141 | 22934 | -1.452 | -0.56248 | -1.452 | 4 | 93.1682 | 21247 | 3 | m | 460884 | 1.9992 | 2.15 | 500.76 | 4.2383 | 0.88 | 1.24 | 2.12 | 0.84638 | 5 | 1759058 | 271 | 21767.3387 | 3 |  |  |  | 73.74% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 4819.337 | 5161.8037 | 7000 | 68.85% | 73.74% | 73.7% | 3 | 5161.8037 | 7000 | 1.3561 | 0 | 668164 | 1759058 | 163.3% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 6283831 | 0 | 0% | 5 | 1759058 | 518260 | 0.29462 | 1 | ir noteikumi bet vēl nav kārtība kā piešķirt līdzfinansējumu | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | 23
9. | Jūrmala | 55575 | 3 | 38341 | 56060 | 54835 | -0.86514 | 1.3495 | -0.86514 | 4 | 98.7746 | 48595 | 5 | m | 2001870 | 4.351 | 2.41 | 590.78 | 11.3562 | 0.9 | 1.71 | 2.61 | 1.9222 | 5 | 3449219 | 268 | 42209.6206 | 3 |  |  |  | 134.1% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 9449.9151 | 12067.4084 | 9000 | 105% | 134.1% | 105% | 5 | 12067.4084 | 9000 | 0.74581 | 0 | 2125474 | 3449219 | 62.28% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | nav risks pēc punktveida, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 28525162 | 2109836 | 7.396% | 5 | 3449219 | 2181185 | 0.63237 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1050000 | 18.8934 | 5 | 26 | 21
10. | Krāslava | 8878 | 1 | 6700 | 10187 | 8965 | -12.8497 | -0.97044 | -12.8497 | 1 | 97.6571 | 8670 | 1 | m | 149254 | 1.8564 | 2.25 | 376.14 | 3.7313 | 1 | 1.01 | 2.01 | 0.99201 | 5 | 267766 | 651 | 7959.6195 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 733.6055 | 941.02 | 2100 | 34.93% | 44.81% | Atbilst | 0 | 941.02 | 2100 | 2.2316 | 1 | 232889 | 267766 | 14.98% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | nav risks pēc punktveida, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 7037024 | 0 | 0% | 5 | 267766 | 349783 | 1.3063 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 17
11. | Kuldīga | 11237 | 3 | 9960 | 13333 | 12306 | -15.7204 | -8.6868 | -15.7204 | 1 | 96.2179 | 10812 | 1 | k | 224253 | 1.8763 | 2.35 | 467.41 | 4.7658 | 1.04 | 1.5 | 2.54 | 1.0196 | 5 | 563429 | 307.5 | 7911.1606 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1543.6411 | 1622.414 | 7500 | 20.58% | 21.63% | Atbilst | 0 | 1622.414 | 7500 | 4.6227 | 5 | 224253 | 563429 | 151.2% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 3340206 | 618462 | 18.52% | 3 | 563429 | 468782 | 0.83202 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 80000 | 7.1193 | 5 | 28 | 23
12. | Ķekava-Valdlauči | 10988 | 3 | 9856 | 10591 | 13937 | 3.7485 | -21.1595 | 3.7485 | 5 | 96.1503 | 10565 | 1 | m | 252629 | 2.136 | 2.6 | 590.78 | 4.571 | 0.74 | 1.4 | 2.14 | 0.77373 | 5 | 906794 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu | 10988 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2484.3671 | 3133.1824 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 3133.1824 | 0 | N/A | N/A | 782721 | 906794 | 15.85% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai, paplašinot centralizētu notekūdeņu sistēmu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 7181774 | 779419 | 10.85% | 3 | 906794 | N/A | N/A | 5 | Atbalsts sniegts 11 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
13. | Liepāja | 74637 | 3 | 74087 | 85000 | 75977 | -12.1918 | -1.7637 | -12.1918 | 1 | 99.8808 | 74548 | 1 | k | 2099943 | 2.362 | 2.09 | 467.41 | 3.6139 | 0.62 | 0.91 | 1.53 | 0.77317 | 5 | 5439239 | 242 | 60104.8328 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 14902.0247 | 14944.7352 | 55000 | 27.09% | 27.17% | Atbilst | 0 | 14944.7352 | 55000 | 3.6802 | 5 | 2099943 | 5439239 | 159% | 5 | Piekrastes ŪO: Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts A. Slikta ŪO kvalitāte | 4 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 7 asenizatori | 5 | 23055986 | 2052125 | 8.901% | 5 | 5439239 | 2433638 | 0.44742 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 2800000 | 37.5149 | 5 | 30 | 25
14. | Limbaži | 7297 | 1 | 6599 | 8502 | 7859 | -14.1731 | -7.151 | -14.1731 | 1 | 97.5058 | 7115 | 1 | k | 137968 | 1.7423 | 2.6 | 590.78 | 5.2965 | 1.38 | 1.66 | 3.04 | 0.89653 | 5 | 486186 | 669 | 14851.9833 | 3 | BSP - 42,8 N - 20 | Neatbilstoša NAI darbība dēļ piena rūpniecības novadītajiem notekūdeņiem |  |  | Nepietiekama | 5 | 1332.0164 | 1371.9983 | 2500 | 53.28% | 54.88% | Atbilst | 0 | 1371.9983 | 2500 | 1.8222 | 1 | 137968 | 486186 | 252.4% | 5 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1304262 | 239023 | 18.33% | 3 | 486186 | 325765 | 0.67004 | 1 | Limbaži sniedz atbalstu CKS, bet uz nolikuma pamata, nevis saistošo noteikumu, kas ir pretrunā ar likumu | 0 | 40000 | 5.4817 | 5 | 22 | 17
15. | Madona | 8010 | 1 | 7118 | 9325 | 8796 | -14.1019 | -8.9359 | -14.1019 | 1 | 100 | 8010 | 1 | k | 256872 | 3.0073 | 2.51 | 430.99 | 7.9994 | 1.18 | 1.48 | 2.66 | 1.8561 | 5 | 321860 | 396 | 5819.9342 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 881.8082 | 970.0005 | 4000 | 22.05% | 24.25% | Atbilst | 0 | 970.0005 | 4000 | 4.1237 | 5 | 256872 | 321860 | 25.3% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | 7542758 | 474532.57 | 6.291% | 5 | 321860 | 346412 | 1.0763 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 50000 | 6.2422 | 5 | 26 | 21
16. | Mārupe | 18964 | 3 | 12431 | 11750 | 14649 | 61.3957 | 29.4559 | 61.3957 | 5 | 94.9905 | 15830 | 5 | k | 523441 | 3.509 | 2.6 | 590.78 | 8.2812 | 0.64 | 1.72 | 2.36 | 1.4017 | 5 | 642201 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu | 18964 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1759.4548 | 2514.326 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 2514.326 | 0 | N/A | N/A | 524275 | 642201 | 22.49% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | 10511148 | 956593 | 9.101% | 5 | 642201 | N/A | N/A | 5 | Atbalsts sniegts 118 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
17. | Ogre | 21394 | 3 | 18705 | 24581 | 21976 | -12.9653 | -2.6483 | -12.9653 | 1 | 97.8125 | 20926 | 1 | ? | 768203 | 3.4224 | 2.6 | 590.78 | 7.0502 | 0.65 | 1.41 | 2.06 | 1.1934 | 5 | 1246456 | 238 | 13545.9602 | 3 |  |  |  | 72% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 3414.9479 | 3973.2377 | 5520 | 61.86% | 71.98% | 72% | 3 | 3973.2377 | 5520 | 1.3893 | 0 | 776117 | 1246456 | 60.6% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1246456 | 914219 | 0.73345 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
18. | Olaine | 10594 | 3 | 10570 | 12398 | 11622 | -14.5507 | -8.8453 | -14.5507 | 1 | 99.7735 | 10570 | 1 | m | 389325 | 3.0694 | 2.6 | 590.78 | 4.512 | 0.62 | 0.85 | 1.47 | 0.76374 | 5 | 936900 | 260 | 11123.0137 | 3 | N - 36 | Regulāri tiek pārsniegta kopējā N un P koncentrācija notekūdeņos |  |  | Nepietiekama | 5 | 2566.8493 | 2570.9825 | 4471 | 57.41% | 57.5% | Atbilst | 0 | 2570.9825 | 4471 | 1.739 | 0 | 664420 | 936900 | 41.01% | 2 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 9665295 | 9154490 | 94.72% | 1 | 936900 | 750954 | 0.80153 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 13
19. | Rēzekne | 29592 | 3 | 28502 | 35467 | 32051 | -16.5647 | -7.6721 | -16.5647 | 1 | 97.0938 | 28732 | 1 | m | 1054368 | 3.0827 | 2.13 | 376.14 | 4.9324 | 0.58 | 1.02 | 1.6 | 1.3113 | 5 | 2194926 | 319 | 31971.7532 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 6013.4959 | 6127.3109 | 9500 | 63.3% | 64.5% | Atbilst | 0 | 6127.3109 | 9500 | 1.5504 | 0 | 1086279 | 2194926 | 102.1% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem, izplūde riska ŪO | 3 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3257469 | 389895 | 11.97% | 3 | 2194926 | 869999 | 0.39637 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18
20 | Salaspils | 19642 | 3 | 18792 | 20394 | 19309 | -3.6874 | 1.7246 | -3.6874 | 3 | 98.437 | 19335 | 1 | k | 663903 | 2.9441 | 2.6 | 590.78 | 6.6831 | 0.91 | 1.36 | 2.27 | 1.1312 | 5 | 1010540 | 327 | 15088.8849 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2768.6027 | 2884.7783 | 6500 | 42.59% | 44.38% | Atbilst |  | 2884.7783 | 6500 | 2.2532 | 1 | 675303 | 1010540 | 49.64% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 5834643 | 860232 | 14.74% | 3 | 1010540 | 751730 | 0.74389 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 250000 | 12.7278 | 5 | 23 | 18
21 | Saldus | 11128 | 3 | 10626 | 12432 | 11505 | -10.4891 | -3.2768 | -10.4891 | 1 | 99.7124 | 11096 | 1 | k | 226389 | 1.7754 | 2.35 | 467.41 | 3.8349 | 0.92 | 1.24 | 2.16 | 0.82046 | 5 | 304065 | 165 | 2290.9007 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 833.0548 | 910.2592 | 2925 | 28.48% | 31.12% | Atbilst | 0 | 910.2592 | 2925 | 3.2134 | 3 | 228927 | 304065 | 32.82% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 3469413 | 1107097 | 31.91% | 3 | 304065 | 394000 | 1.2958 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 50000 | 4.4932 | 5 | 25 | 20
22 | Sigulda | 14292 | 3 | 12731 | 14303 | 13745 | -0.076907 | 3.9796 | -0.076907 | 4 | 98.2018 | 14035 | 1 | k | 475791 | 3.1144 | 2.6 | 590.78 | 7.568 | 1.05 | 1.38 | 2.43 | 1.281 | 5 | 787454 | 213 | 7658.7992 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2157.4082 | 2330.3315 | 3710 | 58.15% | 62.81% | Atbilst | 0 | 2330.3315 | 3710 | 1.592 | 0 | 478299 | 787454 | 64.64% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3013884 | 465606 | 15.45% | 3 | 787454 | 372079 | 0.47251 | 1 | Atbalsts sniegts 15 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 19
23 | Talsi | 9620 | 1 | 9523 | 10594 | 10240 | -9.1939 | -6.0547 | -9.1939 | 2 | 100 | 9620 | 1 | k | 377690 | 3.3051 | 2.35 | 467.41 | 6.9406 | 0.93 | 1.17 | 2.1 | 1.4849 | 5 | 522482 | 1375 | 32804.2352 | 3 | N - 17,12 P - 2,28 |  |  |  | Nepietiekama | 5 | 1431.4575 | 1442.1716 | 4750 | 30.14% | 30.36% | Atbilst | 0 | 1442.1716 | 4750 | 3.2936 | 3 | 383928 | 522482 | 36.09% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Piesardzība, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 11089006 | 1626356 | 14.67% | 3 | 522482 | 735251 | 1.4072 | 3 | Atbalsts sniegts 30 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 19
24 | Tukums | 17899 | 3 | 15528 | 19712 | 18428 | -9.1974 | -2.8706 | -9.1974 | 2 | 99.3854 | 17789 | 1 | m | 351411 | 1.8859 | 2.6 | 590.78 | 4.4696 | 1 | 1.37 | 2.37 | 0.75656 | 5 | 1075075 | 805 | 39517.597 | 3 |  | prioritāro vielu un ūdens videi bīstamo vielu koncentrācija attīrītajos notekūdeņos nepārsniedz B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas rādītājus |  |  | Atbilst | 0 | 2945.411 | 3206.2937 | 7000 | 42.08% | 45.8% | Atbilst | 0 | 3206.2937 | 7000 | 2.1832 | 1 | 567387 | 1075075 | 89.48% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Būtiska punktveida slodzes un askaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 7473519 | 1720027 | 23.01% | 3 | 1075075 | 1316476 | 1.2245 | 3 | Atbalsts sniegts ap 50 mājsaimniecībām, 80 % intensitāte | 5 | 1030000 | 57.5451 | 5 | 26 | 21
25 | Valmiera | 26885 | 3 | 25103 | 29552 | 26903 | -9.0248 | -0.066907 | -9.0248 | 2 | 99.1705 | 26662 | 1 | m | 656139 | 2.1782 | 2.29 | 430.99 | 4.2692 | 0.91 | 1.05 | 1.96 | 0.99055 | 5 | 1412704 | 480.8 | 31014.981 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 3870.4219 | 4125.3038 | 12000 | 32.25% | 34.38% | Atbilst | 0 | 4125.3038 | 12000 | 2.9089 | 3 | 1240244 | 1412704 | 13.91% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 12967144 | 601212 | 4.636% | 5 | 1412704 | 1137503 | 0.8052 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 950000 | 35.3357 | 5 | 25 | 20
26 | Ventspils | 37656 | 3 | 36263 | 41998 | 39141 | -10.3386 | -3.794 | -10.3386 | 1 | 98.4996 | 37091 | 1 | m | 1074683 | 2.4696 | 2.22 | 467.41 | 4.5442 | 0.73 | 1.11 | 1.84 | 0.9722 | 5 | 2515318 | 90.15 | 10354.1515 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 6891.2822 | 7089.6815 | 19200 | 35.89% | 36.93% | Atbilst | 0 | 7089.6815 | 19200 | 2.7082 | 3 | 1885149 | 2515318 | 33.43% | 2 | Piekrastes ŪO: Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts B. Vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 8411319 | 3564063 | 42.37% | 3 | 2515318 | 1169914 | 0.46512 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav sniegts | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18
10 000>CE>2 000
27 | Aizkraukle | 7421 | 1 | 7241 | 8983 | 7925 | -17.3884 | -6.3596 | -17.3884 | 1 | 98.3291 | 7297 | 1 | m | 227656 | 2.62 | 2.48 | 500.76 | 5.6854 | 1.1 | 1.07 | 2.17 | 1.1353 | 5 | 399174 | 356 | 6488.8559 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1093.6274 | 1112.7254 | 4050 | 27% | 27.47% | Atbilst | 0 | 1112.7254 | 4050 | 3.6397 | 5 | 280418 | 399174 | 42.35% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1536925 | 259053 | 16.86% | 3 | 399174 | 336155 | 0.84213 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18
28 | Aizpute | 4212 | 1 | 3858 | 4998 | 4678 | -15.7263 | -9.9615 | -15.7263 | 1 | 98.3143 | 4141 | 1 | k | 81300 | 1.7561 | 2.35 | 467.41 | 4.0039 | 0.93 | 1.35 | 2.28 | 0.85661 | 5 | 192758 | 267 | 2350.0633 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 528.1041 | 548.5421 | 1757 | 30.06% | 31.22% | Atbilst | 0 | 548.5421 | 1757 | 3.203 | 3 | 81300 | 192758 | 137.1% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2555100 | 0 | 0% | 5 | 192758 | 184949 | 0.95949 | 1 | ir saistošie, atbalsts tiek sniegts, intensitāte nav noteikta,apjoms nav zinām | 1 | 50000 | 11.8708 | 5 | 26 | 21
29 | Alūksne | 7145 | 1 | 5342 | 9165 | 7909 | -22.0404 | -9.6599 | -22.0404 | 1 | 90.4969 | 6466 | 4 | m | 129531 | 2.0206 | 2.51 | 430.99 | 5.0314 | 1.07 | 1.42 | 2.49 | 1.1674 | 5 | 263093 | 112 | 1345.4984 | 1 |  | Konstatētas problēmas ar notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu |  |  | Atbilst | 0 | 720.8027 | 867.8854 | 1500 | 48.05% | 57.86% | Atbilst | 0 | 867.8854 | 1500 | 1.7283 | 0 | 153116 | 263093 | 71.83% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1 Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3299166 | 314575 | 9.535% | 3 | 263093 | 407956 | 1.5506 | 5 | Atbalsts sniegts 30 mājsamniecībām,50 % intensitāte | 3 | 0 | 0 | 5 | 24 | 19
30 | Auce | 3292 | 1 | 2650 | 3612 | 3640 | -8.8594 | -9.5604 | -8.8594 | 2 | 91.3426 | 3007 | 4 | k | 48755 | 1.5332 | 2.48 | 500.76 | 3.143 | 0.86 | 1.19 | 2.05 | 0.62765 | 5 | 80683 | 208 | 766.3043 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 221.0493 | 304.6246 | 682 | 32.41% | 44.67% | Atbilst | 0 | 304.6246 | 682 | 2.2388 | 1 | 48755 | 80683 | 65.49% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | ir būtiska slodze punktveida un izkliedētā (lauksaimniecība) piesārņojuma dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 830146 | 44336 | 5.341% | 5 | 80683 | 106131 | 1.3154 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20
31 | Ādaži | 9813 | 1 | 5790 | 8270 | 8242 | 18.6578 | 19.0609 | 18.6578 | 5 | 76.3783 | 7495 | 5 | m | 220000 | 3.1664 | 2.6 | 590.78 | 7.726 | 0.94 | 1.5 | 2.44 | 1.3078 | 5 | 657000 | 544 | 16320 | 3 | N - 34.1 |  |  | 132.5% | Nepietiekama | 5 | 1800 | 2711.8495 | 2150 | 83.72% | 126.1% | 83,7% | 5 | 2711.8495 | 2150 | 0.79282 | 0 | 479010 | 657000 | 37.16% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 3606447 | 118402 | 3.283% | 5 | 657000 | 942790 | 1.435 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 21
32 | Babīte | 5050 | 1 | 4475 | 4443 | 4967 | 13.6619 | 1.671 | 13.6619 | 5 | 97.4851 | 4923 | 1 | k | 267742 | 4.9859 | 2.6 | 590.78 | 6.5315 | 0.57 | 0.74 | 1.31 | 1.1056 | 5 | 322898 | 276 | 4069.3995 | 1 |  |  |  | 77.57% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 884.6521 | 1008.4113 | 1300 | 68.05% | 77.57% | 77,6% | 3 | 1008.4113 | 1300 | 1.2892 | 0 | 267742 | 322898 | 20.6% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | ir sadaļa, bet nav neviens reģistrēts | 2 | 3497201 | 37700 | 1.078% | 5 | 322898 | 122316 | 0.37881 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 30000 | 5.9406 | 5 | 23 | 18
34 | Baloži | 6000 | 1 | 5682 | 4430 | 5923 | 35.4402 | 1.3 | 35.4402 | 5 | 100 | 6000 | 1 | k | 268848 | 3.943 | 2.6 | 590.78 | 8.3591 | 0.71 | 1.41 | 2.12 | 1.4149 | 5 | 338889 | 419 | 6483.7667 | 1 |  |  |  | 91.5% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 928.463 | 1372.4531 | 1500 | 61.9% | 91.5% | 91,5% | 3 | 1372.4531 | 1500 | 1.0929 | 0 | 268848 | 338889 | 26.05% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 3282943 | 120236 | 3.662% | 5 | 338889 | 407720 | 1.2031 | 3 | Atbalsts sniegts 4 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20
35 | Baltezers | 2518 | 1 | 2241 | 2988 | 2518 | -15.7296 | 0 | -15.7296 | 1 | 100 | 2518 | 1 | k | 119095 | 4.4286 | 2.6 | 590.78 | 14.7917 | 1.33 | 2.01 | 3.34 | 2.5038 | 3 | 119095 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu un Ādažiem | 2518 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 326.2877 | 359.6927 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 359.6927 | 0 | N/A | N/A | 98643 | 119095 | 20.73% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Visi notekūdeņi nonāk Rīgas aglomerācijā, avārijas pārplūdes vietas: D413SP, ietekmē riska ŪO, ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 2300000 | 0 | 0% | 5 | 119095 | N/A | N/A | N/A | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
36 | Balvi | 6486 | 1 | 5737 | 6780 | 6780 | -4.3363 | -4.3363 | -4.3363 | 3 | 93.9562 | 6094 | 3 | m | 132224 | 1.9206 | 2.25 | 376.14 | 3.7644 | 0.85 | 1.11 | 1.96 | 1.0008 | 5 | 371347 | 147.5 | 2501.0814 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1017.389 | 1078.3376 | 1700 | 59.85% | 63.43% | Atbilst | 0 | 1078.3376 | 1700 | 1.5765 | 0 | 170396 | 371347 | 117.9% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 371347 | 251876 | 0.67828 | 1 | atbalsts 64 mājsaimniecībām, intensitāte nav norādīta | 3 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
37 | Brocēni | 2899 | 1 | 2788 | 3100 | 2987 | -6.4839 | -2.9461 | -6.4839 | 2 | 100 | 2899 | 1 | m | 73593 | 2.1997 | 2.35 | 467.41 | 4.1134 | 0.8 | 1.07 | 1.87 | 0.88005 | 5 | 117413 | 289 | 1549.4227 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 321.6795 | 332.2429 | 955 | 33.68% | 34.79% | Atbilst | 0 | 332.2429 | 955 | 2.8744 | 3 | 96843 | 117413 | 21.24% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | ir Risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 1004739 | 413337 | 41.14% | 3 | 117413 | 180629 | 1.5384 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 30000 | 10.3484 | 5 | 25 | 20
38 | Carnikava | 3763 | 1 | 3158 | 3763 | 3763 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 3763 | 1 | k | 110597 | 2.9184 | 2.6 | 590.78 | 8.0257 | 0.91 | 1.84 | 2.75 | 1.3585 | 5 | 164486 | 523.75 | 3933.7691 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 450.6466 | 579.4336 | 1600 | 28.17% | 36.21% | Atbilst | 0 | 579.4336 | 1600 | 2.7613 | 3 | 116797 | 164486 | 40.83% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | pieejams, reģistrēti - 5 asenizatori | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 164486 | 136118 | 0.82754 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
39 | Dagda | 2296 | 1 | 1566 | 2381 | 2536 | -3.5699 | -9.4637 | -3.5699 | 3 | 74.0854 | 1701 | 5 | m | 28166 | 1.4988 | 2.25 | 376.14 | 4.0169 | 1 | 1.68 | 2.68 | 1.0679 | 5 | 93690 | 420 | 1796.7945 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 256.6849 | 307.3874 | 900 | 28.52% | 34.15% | Atbilst | 0 | 307.3874 | 900 | 2.9279 | 3 | 39700 | 93690 | 136% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem, ir riska ŪO, noteiki papildus pasākumi - nodrošināt kontroli notekūdeņu apsaimniekošanai decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, vienoties par veicamajiem uzlabojumiem, ja konstatēta tāda nepieciešamība | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 862037 | 0 | 0% | 5 | 93690 | 110809 | 1.1827 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 | 25
40 | Dundaga | 1393 | 0 | 1031 | 2094 | 1670 | -33.4766 | -16.5868 | -33.4766 | 1 | 94.9749 | 1323 | 2 | ? | 41347 | 3.342 | 2.35 | 467.41 | 7.5195 | 1.04 | 1.21 | 2.25 | 1.6088 | 5 | 77443 | 662.5 | 2342.7392 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 212.1726 | 268.7907 | 400 | 53.04% | 67.2% | Atbilst | 0 | 268.7907 | 400 | 1.4881 | 0 | 58857 | 77443 | 31.58% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | 480219 | 0 | 0% | 5 | 77443 | nav datu | nav datu | nav datu | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
41 | Ērgļi | 1619 | 0 | 1329 | 1895 | 1820 | -14.5646 | -11.044 | -14.5646 | 1 | 93.8851 | 1520 | 3 | k | 39307 | 2.4647 | 2.51 | 430.99 | 8.0349 | 1.33 | 1.93 | 3.26 | 1.8643 | 5 | 50433 | 230 | 529.6616 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 138.1726 | 161.6716 | 400 | 34.54% | 40.42% | Atbilst | 0 | 161.6716 | 400 | 2.4742 | 1 | 39307 | 50433 | 28.31% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 1285976 | 0 | 0% | 5 | 50433 | 128183 | 2.5416 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18
42 | Grobiņa | 4044 | 1 | 3593 | 4398 | 4349 | -8.0491 | -7.0131 | -8.0491 | 2 | 98.4916 | 3983 | 1 | k | 122586 | 2.8432 | 2.35 | 467.41 | 3.8383 | 0.5 | 0.85 | 1.35 | 0.82118 | 5 | 137549 | 316 | 1984.7253 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 376.8466 | 419.0033 | 700 | 53.84% | 59.86% | Atbilst | 0 | 419.0033 | 700 | 1.6706 | 0 | 122586 | 137549 | 12.21% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 1734970 | 578226 | 33.33% | 5 | 137549 | 28526 | 0.20739 | 1 | Atbalsts sniegts 7 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15
43 | Iecava | 4892 | 1 | 3368 | 5225 | 5101 | -6.3732 | -4.0972 | -6.3732 | 2 | 100 | 3827 | 5 | m | 111084 | 2.7485 | 2.48 | 500.76 | 6.2666 | 0.71 | 1.57 | 2.28 | 1.2514 | 5 | 151169 | 445 | 3071.6989 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 414.1616 | 602.7541 | 1100 | 37.65% | 54.8% | Atbilst | 0 | 602.7541 | 1100 | 1.825 | 1 | 130688 | 151169 | 15.67% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Piesardzība, kā arī saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1692736 | 6055695 | 357.7% | 0 | 151169 | 163737 | 1.0831 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 13
44 | Ikšķile | 6116 | 1 | 2470 | 3989 | 6437 | 53.3216 | -4.9868 | 53.3216 | 5 | 100 | 3008 | 5 | m | 88845 | 2.9975 | 2.6 | 590.78 | 6.2947 | 0.88 | 1.22 | 2.1 | 1.0655 | 5 | 126273 | 716 | 4128.3775 | 1 |  |  |  | 119.9% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 345.9534 | 990.0622 | 826 | 41.88% | 119.9% | 119,9% | 3 | 990.0622 | 826 | 0.83429 | 0 | 116372 | 126273 | 8.508% | 0 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | pieejams, reģistrēti - 2 asenizatori, bet ne pašvaldības mājas lapā kā to prasa MK not., bet SIA Ikskiles māja lapā | 5 | 234672 | 285000 | 121.4% | 0 | 126273 | 178150 | 1.4108 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 14
45 | Ilūkste | 2427 | 1 | 1994 | 2840 | 2835 | -14.5423 | -14.3915 | -14.5423 | 1 | 90.8117 | 2204 | 4 | m | 41523 | 1.7353 | 2.25 | 376.14 | 4.1821 | 0.96 | 1.45 | 2.41 | 1.1119 | 5 | 92053 | 295 | 1239.9833 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 252.2 | 281.7558 | 600 | 42.03% | 46.96% | Atbilst | 0 | 281.7558 | 600 | 2.1295 | 1 | 49679 | 92053 | 85.3% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1258718.00 | 287780.91 | 22.86% | 3 | 92053 | 84108 | 0.91369 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 16
46 | Īslīce | 1989 | 0 | 1626 | 2483 | 2001 | -19.8953 | -0.5997 | -19.8953 | 1 | 81.7496 | 1626 | 5 | m | 49675 | 2.5459 | 2.48 | 500.76 | 4.4553 | 0.61 | 1.14 | 1.75 | 0.8897 | 5 | 125355 | 234 | 1339.4096 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 343.4384 | 379.6992 | 772 | 44.49% | 49.18% | Atbilst | 0 | 379.6992 | 772 | 2.0332 | 1 | 59285 | 125355 | 111.4% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, Bauska | 0 | 1480979 | 356498 | 24.07% | 3 | 125355 | 105494 | 0.84156 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 16
47 | Jaunolaine | 3110 | 1 | 2898 | 3059 | 3118 | 1.6672 | -0.25657 | 1.6672 | 5 | 97.1704 | 3022 | 1 | m | 63685 | 1.8313 | 2.6 | 590.78 | 3.7725 | 0.91 | 1.15 | 2.06 | 0.63856 | 5 | 87866 | 375 | 1504.5548 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 240.7288 | 257.2998 | 611 | 39.4% | 42.11% | Atbilst | 0 | 257.2998 | 611 | 2.3747 | 1 | 82681 | 87866 | 6.271% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 5534349 | 4460437 | 80.6% | 1 | 87866 | 152455 | 1.7351 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 16
48 | Jaunpiebalga | 666 | 0 | 537 | 1010 | 1010 | -34.0594 | -34.0594 | -34.0594 | 1 | 82.5826 | 550 | 5 | m | 8057 | 1.2503 | 2.51 | 430.99 | 3.7384 | 1.4 | 1.59 | 2.99 | 0.8674 | 5 | 31576 | 1931 | 2784.1669 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 86.5096 | 104.6086 | 450 | 19.22% | 23.25% | Atbilst | 0 | 104.6086 | 450 | 4.3017 | 5 | 27500 | 31576 | 14.82% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31576 | 138082 | 4.373 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
49 | Kandava | 3585 | 1 | 2743 | 4263 | 4044 | -15.9043 | -11.3501 | -15.9043 | 1 | 92.2176 | 3306 | 3 | k | 72560 | 2.2044 | 2.35 | 467.41 | 5.8857 | 1.42 | 1.25 | 2.67 | 1.2592 | 5 | 187515 | 595 | 5094.5856 | 1 |  |  |  | 75.92% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 513.7397 | 607.3861 | 800 | 64.22% | 75.92% | 75,9% | 3 | 607.3861 | 800 | 1.3171 | 0 | 72560 | 187515 | 158.4% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 2157151 | 5712238 | 264.8% | 0 | 187515 | 127171 | 0.67819 | 1 | Atbalsts sniegts 18 mājsaimniecībām, 80 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 13
50 | Kārsava | 2077 | 1 | 972 | 2368 | 2257 | -12.2889 | -7.9752 | -12.2889 | 1 | 52.7684 | 1038 | 5 | m | 21151 | 1.8134 | 2.25 | 376.14 | 4.5334 | 1.03 | 1.47 | 2.5 | 1.2052 | 5 | 35895 | 140 | 229.4658 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 98.3425 | 177.9518 | 400 | 24.59% | 44.49% | Atbilst | 0 | 177.9518 | 400 | 2.2478 | 1 | 25560 | 35895 | 40.43% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1707667 | 0 | 0% | 5 | 35895 | 82155 | 2.2888 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18
51 | Ķegums | 2159 | 1 | 1353 | 2122 | 2628 | 1.7436 | -17.8463 | 1.7436 | 5 | 70.9588 | 1532 | 5 | k | 40300 | 2.4821 | 2.6 | 590.78 | 6.8011 | 1.04 | 1.7 | 2.74 | 1.1512 | 5 | 105000 | 650 | 3116.4384 | 1 |  |  |  | 70.69% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 287.6712 | 353.4445 | 500 | 57.53% | 70.69% | 70,7% | 3 | 353.4445 | 500 | 1.4146 | 0 | 40300 | 105000 | 160.5% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2712298 | 1798738 | 66.32% | 1 | 105000 | 93924 | 0.89451 | 1 | Atbalsts sniegts 10 mājsamniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18
52 | Lielvārde | 5672 | 1 | 5078 | 7313 | 6449 | -22.4395 | -12.0484 | -22.4395 | 1 | 97.9901 | 5558 | 1 | k | 145509 | 2.3879 | 2.6 | 590.78 | 6.3041 | 1.01 | 1.63 | 2.64 | 1.0671 | 5 | 272221 | 370 | 4599.1676 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 745.811 | 990.082 | 4220 | 17.67% | 23.46% | Atbilst | 0 | 990.082 | 4220 | 4.2623 | 5 | 145509 | 272221 | 87.08% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3487446 | 0 | 0% | 5 | 272221 | 150150 | 0.55157 | 1 | Atbalsts sniegts 16 mājsamniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | 0 | 5 | 27 | 22
53 | Liepa | 1954 | 0 | 1913 | 2383 | 2275 | -18.0025 | -14.1099 | -18.0025 | 1 | 100 | 1954 | 1 | m | 63435 | 2.7633 | 2.51 | 430.99 | 7.8202 | 1.24 | 1.59 | 2.83 | 1.8145 | 5 | 80375 | 500 | 1835.0457 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 220.2055 | 224.1867 | 1200 | 18.35% | 18.68% | Atbilst | 0 | 224.1867 | 1200 | 5.3527 | 5 | 67802 | 80375 | 18.54% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 80375 | 156684 | 1.9494 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
54 | Līvāni | 7850 | 1 | 5883 | 8071 | 8097 | -2.7382 | -3.0505 | -2.7382 | 4 | 100 | 7585 | 1 | m | 170902 | 2.4208 | 2.25 | 376.14 | 4.5996 | 0.69 | 1.21 | 1.9 | 1.2228 | 5 | 352930 | 328.33 | 5291.2104 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 966.9315 | 1151.6127 | 3600 | 26.86% | 31.99% | Atbilst | 0 | 1151.6127 | 3600 | 3.1261 | 3 | 201609 | 352930 | 75.06% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2160204 | 2201285 | 101.9% | 0 | 352930 | 375680 | 1.0645 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20
55 | Ludza | 8252 | 1 | 6125 | 8715 | 8751 | -5.3127 | -5.7022 | -5.3127 | 2 | 95.6132 | 7150 | 5 | m | 132279 | 1.7997 | 2.25 | 376.14 | 4.9672 | 1.17 | 1.59 | 2.76 | 1.3206 | 5 | 199590 | 237 | 2159.9466 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 546.8219 | 704.8286 | 2800 | 19.53% | 25.17% | Atbilst | 0 | 704.8286 | 2800 | 3.9726 | 5 | 166076 | 199590 | 20.18% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4863672 | 1528759 | 31.43% | 3 | 199590 | 293140 | 1.4687 | 3 | Atbalsts sniegts 24 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 350000 | 42.414 | 5 | 25 | 20
56 | Malta | 2543 | 1 | 1653 | 2543 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 2543 | 1 | ? | 39535 | 1.9931 | 2.25 | 376.14 | 3.6075 | 0.87 | 0.94 | 1.81 | 0.95908 | 5 | 39535 | 240 | 433.2603 | 0 |  |  |  | 72.53% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 108.3151 | 145.0556 | 200 | 54.16% | 72.53% | 72,5% | 3 | 145.0556 | 200 | 1.3788 | 0 | 24907 | 39535 | 58.73% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 370530 | 768992 | 207.5% | 0 | 39535 | 39535 | 1 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 17
57 | Mālpils | 1620 | 0 | 1590 | 2116 | 2455 | -23.4405 | -34.0122 | -23.4405 | 1 | 100 | 1620 | 1 | k | 47452 | 2.487 | 2.6 | 590.78 | 4.3523 | 0.78 | 0.97 | 1.75 | 0.7367 | 5 | 66784 | 230 | 701.3845 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 182.9699 | 185.4254 | 1400 | 13.07% | 13.24% | Atbilst | 0 | 185.4254 | 1400 | 7.5502 | 5 | 47502 | 66784 | 40.59% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 2018368 | 0 | 0% | 5 | 66784 | 52137 | 0.78068 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 19
58 | Ozolnieki | 3750 | 1 | 2164 | 2232 | 4030 | 68.0108 | -6.9479 | 68.0108 | 5 | 98.9867 | 3712 | 1 | k | 111842 | 4.3069 | 2.48 | 500.76 | 9.9059 | 0.81 | 1.49 | 2.3 | 1.9782 | 5 | 166411 | 442 | 3358.6147 | 1 |  |  |  | 97.18% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 455.9205 | 777.4523 | 800 | 56.99% | 97.18% | 97,2% | 3 | 777.4523 | 800 | 1.029 | 0 | 129376 | 166411 | 28.63% | 1 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Būtiska punktveida slodze un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2728083 | 751173 | 27.53% | 3 | 166411 | 166411 | 1 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18
59 | Pļaviņas | 3914 | 1 | 1652 | 2697 | 3599 | 45.1242 | 8.7524 | 45.1242 | 5 | 53.7046 | 2102 | 5 | m | 34779 | 1.7544 | 2.48 | 500.76 | 4.807 | 1.01 | 1.73 | 2.74 | 0.95995 | 5 | 68942 | 83 | 261.287 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 188.8822 | 391.5161 | 917 | 20.6% | 42.7% | Atbilst | 0 | 391.5161 | 917 | 2.3422 | 1 | 54016 | 68942 | 27.63% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav (nav arī norādīts saistoš.not.) | 2 | 1420487 | 0 | 0% | 5 | 68942 | 55958 | 0.81167 | 1 | skaits nav noteikts, intensitāte 90 % | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 19
60 | Preiļi | 7361 | 1 | 7015 | 8156 | 7185 | -9.7474 | 2.4495 | -9.7474 | 2 | 99.837 | 7349 | 1 | m | 127523 | 1.5149 | 2.25 | 376.14 | 3.0904 | 0.89 | 1.15 | 2.04 | 0.8216 | 5 | 378504 | 560 | 9678.6411 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1036.9973 | 1061.7223 | 1900 | 54.58% | 55.88% | Atbilst | 0 | 1061.7223 | 1900 | 1.7895 | 1 | 182971 | 378504 | 106.9% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4751791 | 0 | 0% | 5 | 378504 | 190549 | 0.50343 | 1 | atbalsts ap 20 mājsaimniecībām gadā, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20
61 | Priekule | 2105 | 1 | 2009 | 2261 | 2343 | -6.8996 | -10.1579 | -6.8996 | 2 | 95.4394 | 2009 | 2 | k | 36533 | 1.5154 | 2.35 | 467.41 | 2.8489 | 0.7 | 1.18 | 1.88 | 0.60951 | 5 | 57917 | 135 | 357.0226 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 158.6767 | 241.3709 | 640 | 24.79% | 37.71% | Atbilst | 0 | 241.3709 | 640 | 2.6515 | 3 | 39407 | 57917 | 46.97% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Būtiska punktveida slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 833580 | 0 | 0% | 5 | 57917 | 62423 | 1.0778 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 8000 | 3.8005 | 5 | 26 | 21
62 | Priekuļi | 2239 | 1 | 2103 | 2385 | 2316 | -6.1216 | -3.3247 | -6.1216 | 2 | 100 | 2239 | 1 | ? | 113100 | 4.4817 | 2.51 | 430.99 | 12.6832 | 1.24 | 1.59 | 2.83 | 2.9428 | 3 | 122068 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Cēsīm | 2239 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 334.4329 | 351.7351 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 351.7351 | 0 | N/A | N/A | 97655 | 122068 | 25% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu, notekūdeņi tiek novadīti uz Cēsu NAI | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 122068 | N/A | N/A | N/A | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
63 | Roja | 2413 | 1 | 1838 | 2573 | 2531 | -6.2184 | -4.6622 | -6.2184 | 2 | 98.0108 | 2224 | 3 | m | 43467 | 1.9708 | 2.35 | 467.41 | 3.5474 | 0.65 | 1.15 | 1.8 | 0.75894 | 5 | 112495 | 327 | 1679.7199 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 308.2055 | 373.2702 | 1500 | 20.55% | 24.88% | Atbilst | 0 | 373.2702 | 1500 | 4.0185 | 5 | 75913 | 112495 | 48.19% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Būtiska punktveida slodze un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2650038 | 300324 | 11.33% | 3 | 112495 | 150068 | 1.334 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 21
64 | Rūjiena | 2858 | 1 | 1565 | 1581 | 3128 | 80.7717 | -8.6317 | 80.7717 | 5 | 68.4045 | 1955 | 5 | m | 33181 | 1.7668 | 2.51 | 430.99 | 4.0284 | 0.81 | 1.47 | 2.28 | 0.93468 | 5 | 73382 | 940 | 3149.7297 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 201.0466 | 332.9893 | 600 | 33.51% | 55.5% | Atbilst | 0 | 332.9893 | 600 | 1.8019 | 1 | 58290 | 73382 | 25.89% | 1 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3199742 | 0 | 0% | 5 | 73382 | 120681 | 1.6446 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 98000 | 34.2897 | 5 | 28 | 23
65 | Salacgrīva | 2502 | 1 | 1862 | 2383 | 2097 | 4.9937 | 19.3133 | 4.9937 | 5 | 96.8026 | 2422 | 1 | k | 40724 | 1.8226 | 2.6 | 590.78 | 4.4471 | 0.93 | 1.51 | 2.44 | 0.75275 | 5 | 94766 | 319 | 1380.3815 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 259.6329 | 300.1942 | 579 | 44.84% | 51.85% | Atbilst | 0 | 300.1942 | 579 | 1.9288 | 1 | 43073 | 94766 | 120% | 5 | Izplūde Lauturgrāvī, pēc tam Rīgas jūras līcī. Vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, gan NAI uzlabošanā, gan nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 5597302 | 275296 | 4.918% | 5 | 94766 | 125787 | 1.3273 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 300000 | 119.9041 | 5 | 30 | 25
66 | Saulkrasti | 4990 | 1 | 1972 | 4974 | 4896 | 0.32167 | 1.9199 | 0.32167 | 5 | 92.2445 | 4603 | 3 | ? | 23180 | 0.97955 | 2.6 | 590.78 | 2.6742 | 1.04 | 1.69 | 2.73 | 0.45265 | 5 | 143209 | 208 | 1360.1585 | 1 |  |  |  | 78.74% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 392.3534 | 830.6968 | 1055 | 37.19% | 78.74% | 78,7% | 3 | 830.6968 | 1055 | 1.27 | 0 | 104543 | 143209 | 36.99% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | 4019547 | 0 | 0% | 5 | 143209 | 198820 | 1.3883 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 21
67 | Skrīveri | 2816 | 1 | 1047 | 2647 | 3048 | 6.3846 | -7.6115 | 6.3846 | 5 | 45.3125 | 1276 | 5 | k | 34996 | 2.7854 | 2.48 | 500.76 | 7.4621 | 0.784 | 1.895 | 2.679 | 1.4902 | 5 | 35788 | 461.5 | 754.1626 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 98.0493 | 230.5779 | 500 | 19.61% | 46.12% | Atbilst | 0 | 230.5779 | 500 | 2.1685 | 1 | 28630 | 35788 | 25% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1294991 | 0 | 0% | 5 | 35788 | 77085 | 2.1539 | 5 | atbalsts 9 mājsaimniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | 0 | 5 | 29 | 24
68 | Skrunda | 2005 | 1 | 1061 | 2043 | 2223 | -1.86 | -9.8066 | -1.86 | 4 | 58.6534 | 1176 | 5 | k | 62136 | 4.8803 | 2.35 | 467.41 | 10.4438 | 1.04 | 1.1 | 2.14 | 2.2344 | 3 | 73828 | 533 | 1796.8184 | 1 |  |  |  | 93.65% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 202.2685 | 355.8816 | 380 | 53.23% | 93.65% | 93,7% | 3 | 355.8816 | 380 | 1.0678 | 0 | 63018 | 73828 | 17.15% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2890107 | 644282 | 22.29% | 3 | 73828 | 57583 | 0.77996 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 13
69 | Smiltene | 6041 | 1 | 4565 | 6343 | 6311 | -4.7612 | -4.2782 | -4.7612 | 3 | 93.809 | 5667 | 3 | m | 158771 | 2.8983 | 2.51 | 430.99 | 6.7531 | 1.08 | 1.25 | 2.33 | 1.5669 | 5 | 259010 | 298 | 3524.4283 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 709.6164 | 933.2367 | 2100 | 33.79% | 44.44% | Atbilst | 0 | 933.2367 | 2100 | 2.2502 | 1 | 206199 | 259010 | 25.61% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2009743 | 610993 | 30.4% | 3 | 259010 | 377303 | 1.4567 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 17
71 | Ulbroka | 3051 | 1 | 2549 | 3307 | 2938 | -7.7412 | 3.8462 | -7.7412 | 2 | 99.0167 | 3021 | 1 | m | 120366 | 3.9351 | 2.6 | 590.78 | 7.7521 | 0.91 | 1.06 | 1.97 | 1.3122 | 5 | 151863 | 317 | 2198.1996 | 1 | SV - 39 |  |  | 128.4% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 416.063 | 809.1308 | 630 | 66.04% | 128.4% | 128,4% | 3 | 809.1308 | 630 | 0.77861 | 0 | 134105 | 151863 | 13.24% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 151863 | 181183 | 1.1931 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
72 | Valka | 5173 | 1 | 4541 | 6094 | 5375 | -15.1132 | -3.7581 | -15.1132 | 1 | 96.0564 | 4969 | 1 | m | 99390 | 1.8239 | 2.51 | 430.99 | 4.0491 | 0.91 | 1.31 | 2.22 | 0.9395 | 5 | 297200 | 207.5 | 2815.9361 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 814.2466 | 870.6595 | 2000 | 40.71% | 43.53% | Atbilst | 0 | 870.6595 | 2000 | 2.2971 | 1 | 147947 | 297200 | 100.9% | 5 | laba ŪO kvalitāte | 2 | kvalitāte ŪO ir laba, līdz ar to būtiskuma slodze nav (punktveids), bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 297200 | 222659 | 0.74919 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | #VALUE! | #VALUE!
73 | Vangaži | 3112 | 1 | 3082 | 4060 | 3778 | -23.3498 | -17.6284 | -23.3498 | 1 | 99.9357 | 3110 | 1 | m | 140000 | 3.7854 | 2.6 | 590.78 | 6.7759 | 0.76 | 1.03 | 1.79 | 1.1469 | 5 | 144000 | 653 | 4293.6986 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 394.5205 | 398.2568 | 950 | 41.53% | 41.92% | Atbilst | 0 | 398.2568 | 950 | 2.3854 | 1 | 140100 | 144000 | 2.784% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, notekūdeņu izplūde nav RŪO, nav nepieciešami papildus pasākumi | 0 | nav, ir saistošie | 2 | 2097587 | 120000 | 5.721% | 5 | 144000 | 347000 | 2.4097 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 35000 | 11.2468 | 5 | 23 | 18
74 | Varakļāni | 1931 | 1 | 1676 | 2109 | 2083 | -8.44 | -7.2972 | -8.44 | 2 | 98.4464 | 1901 | 1 | k | 55761 | 2.7725 | 2.51 | 430.99 | 6.4877 | 0.88 | 1.46 | 2.34 | 1.5053 | 5 | 65197 | 1212 | 3608.1627 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 178.6219 | 205.4229 | 400 | 44.66% | 51.36% | Atbilst | 0 | 205.4229 | 400 | 1.9472 | 1 | 56341 | 65197 | 15.72% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, jāievēro piesardzība attiecībā uz notekūdeņu izplūdēm un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1888968 | 0 | 0% | 5 | 65197 | 122302 | 1.8759 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 70000 | 36.2506 | 5 | 25 | 20
75 | Vecumnieki | 2086 | 1 | 1162 | 1248 | 2102 | 67.1474 | -0.76118 | 67.1474 | 5 | 55.7047 | 1162 | 5 | k | 43395 | 3.1121 | 2.48 | 500.76 | 7.5001 | 0.86 | 1.55 | 2.41 | 1.4978 | 5 | 44000 | 500 | 1004.5662 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 120.5479 | 192.441 | 360 | 33.49% | 53.46% | Atbilst | 0 | 192.441 | 360 | 1.8707 | 1 | 33000 | 44000 | 33.33% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 456517 | 36805 | 8.062% | 5 | 44000 | 50562 | 1.1491 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 2120000 | #REF! | 3
76 | Viļāni | 3299 | 1 | 1856 | 3224 | 3214 | 2.3263 | 2.6447 | 2.3263 | 5 | 68.5965 | 2263 | 5 | m | 45126 | 2.0261 | 2.25 | 376.14 | 3.9307 | 0.63 | 1.31 | 1.94 | 1.045 | 5 | 66581 | 91 | 276.6608 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 182.4137 | 301.8323 | 2700 | 6.756% | 11.18% | Atbilst | 0 | 301.8323 | 2700 | 8.9454 | 5 | 56063 | 66581 | 18.76% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 1059227 | 0 | 0% | 5 | 66581 | 52768 | 0.79254 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1998100 | #REF! | 3
[68 empty] | KOPĀ | 598 | 478
[68 empty] | Aglomerāciju skaits | 24 | 24
[68 empty] | Vidējais punktu skaits | 24.9 | 19.9
Note on G38: Valdis Līkosts: šobrīd 2025 bet pēc SAM 5.3.1. plānotais pārklājums 2650
Note on G56: Valdis Līkosts: šeit ir pēc SAM 531, pirms tiem ir 2437
Note on G59: Valdis Līkosts: Ar 1561 iedz.no SAM 531
Note on G68: Valdis Līkosts: +817 pēc SAM 531 izbūves
Note on H3: Valdis Līkosts: No decentralizēto tabulas, PMLP dati no citiem ISMADE pētījumiem, bet vai tiešām deklarēti??
Note on I3: Valdis Līkosts: Konsorta pētījuma tabula (4.1versija vienota pieeja statusa tabula) Ar zilu ir dati, kas Konsorta pētījumā iegūti netiešā veidā (Konsorta aprēķins vai projektu monitoringa dati)
Note on O38: Valdis Līkosts: šobrīd 2382, bet pēc SAM 5.3.1. plānotais pārklājums 3007
Note on O56: Valdis Līkosts: šeit ir pēc SAM 531, pirms tiem ir 2997
Note on O59: Valdis Līkosts: Ar 1561 iedz.no SAM 531
Note on O68: Valdis Līkosts: +817 pēc SAM 531 izbūves
Note on R47: Valdis Līkosts: anketā netika sniegti dati par mājsaimniecību CKS, tāpēc no CŪS apjoma atņemti 15115 m3 notekūdeņi no lielajiem patērētājiem, kam varētu būt CUS, bet nav CKS
Note on R69: Valdis Līkosts: no 2 ūdens jo anketā nav
Note on S2: Valdis Līkosts: Mājsaimniecības radītie notekūdeņi pret pieslēgto iedz.skaitu 1 mēnesī
Note on T2: Valdis Līkosts: Rīgai un 9 lielajām pilsētām ir to dati no PMLP, pārējiem ir reģiona dati no PMLP
Note on U2: Valdis Līkosts: pēc CSP
Note on W7: Valdis Līkosts: 16.10.19. iesniegts tarifs 0.83 ūdens un 0.88 cks
Note on W11: Valdis Līkosts: 02.2020. iesniedza jaunu tarifu, 1.15 ūdens un 0.85 CKS
Note on W39: Valdis Līkosts: no 01.01.2020
Note on W40: Valdis Līkosts: 25.11.19 iesniegts tarifa projekts CUS 0.69, CKS 0.86
Note on W50: Valdis Līkosts: iesniegts tarifu projekts - CUS 0.76, CKS-1.86
Note on W77: Valdis Līkosts: no 01.01.2020.
Note on X17: Valdis Līkosts: plānots pacelt līdz 1.30
Note on BQ2: Valdis Līkosts: Tikai esošās aglomerācijas robežās, investīcijas, kas ir pamatotas

## 7_inv_virz_-_decentr_
Nr.p.k. | Pakalpojumu sniegšanas teritorija | Iedzīvotāju skaits aglomerācijā |  | Pie kanalizācijas sistēmas pieslēgto iedzīvotāju skaits | Iedzīvotāju skaita izmaiņas % |  |  |  | Iedzīvotāju skaita izmaiņas (2012/2018) % |  | CKS pārklājums % | Kanalizācijas tīklu pārklājuma līmenis esošajā aglomerācijā |  | Mājsaimniecības notekūdeņu apjoms, m3 |  | CKS patēriņš mēnesī m3/mēnesī 1 iedz. | Mājsaimniecības lielums iedz. | Mājsaimniecības ienākumi 2018.gadā uz 1 cilvēku (EUR) | Mājsaimniecības locekļa izdevumi ūdenssaimniecībā EUR/mēnesī | Ūdensapgādes tarifs, EUR | Kanalizācijas tarifs, EUR | Kopējais tarifs, EUR | Ūdenssaimniecības tarifs pret mājsaimniecības ienākumiem reģionā (%) |  | Piesārņojuma slodzes apjoms CE |  | Piesārņojuma slodzes apjoms CE |  | NAI izplūstošo notekūdeņu rādītāji pārsniedz noteiktās normas mg/l | VVD konstatējis NAI neatbilstošu darbību | NAI nepieciešama paaugstināta attīrīšanas kvalitāte | NAI neatbilstošas kvalitātes darbība sagaidāma tuvākajā nākotnē | NAI attīrīšanas kvalitātes nepietiekamība |  | Esošais vidējais izlīdzinātais notekūdeņu apjoms m3/dnn | Vidējais notekūdeņu apjoms m3/dnn, ja tiks pieslēgti visi iedzīvotāji aglomerācijā un aglomerācija tiks paplašināta atbilstoši anketā norādītajam | NAI projektētā hidrauliskā jauda m3/dnn | NAI vidējā esošā dienas noslodze % | NAI nākotnes vidējā noslodze % | NAI hidraulisko jaudu nepietiekamība |  | Vidējais notekūdeņu apjoms m3/dnn, ja tiks pieslēgti visi iedzīvotāji aglomerācijā un aglomerācija tiks paplašināta atbilstoši anketā norādītajam | NAI projektētā hidrauliskā jauda m3/dnn | NAI hidraulisko jaudu pārlieku lielas rezerves |  | Faktiski novadītais notekūdeņu apjoms kanalizācijas sistēmā m3/gadā | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | Infiltrācijas apjoms notekūdeņu savākšanas sistēmā |  | NAI notekūdeņus uzņemošā ūdensobjekta ekoloģiskā kvalitāte |  | Ietekme uz ūdensobjektu un nepieciešamie papildus pasākumi |  | Asenizatoru pieejamība decentralizēto kanalizācijas sistēmu izsūknēšanai un izvešanai |  | Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms, EUR | Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja esošo kredītsaistību apjoms pret pamatkalpitālu |  | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | NAI patērētais elektroenerģijas apjoms kWh/gadā | NAI energoefektivitāte |  | Pašvaldību atbalsta apjoms mājsaimniecību pieslēgumiem pie centralizētās kanalizācijas sistēmas |  | Ieguldījumi decentralizēto pasākumu realizācijā | Nepieciešamo investīciju īpatsvars pret iedzīvotāju skaitu aglomerācijā (uz 1 iedz.) |  | Iegūtie punkti saskaņā ar apstiprināto meotidku | Iegūtie punkti neņemot vērā 16.kritēriju
[5 empty] | 2012.gads iedz. | 2014/2015 (Konsorts) Iedz. | Izmaiņas % 2012/2018 | Izmaiņas % 2014/2018 | [16 empty] | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā | Ienākošo notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija (BSP5 mg/l)
kritēriju Nr. |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 3 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 | 18
|  | skaits | Punkti | skaits |  |  |  |  | Vērtējums | Punkti |  | skaits | Punkti | [9 empty] | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  |  |  | Vērtējums | Punkti | [5 empty] | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti |  |  | Vērtējums | Punkti | Vērtējums | Punkti |  | Vērtējums | Punkti | Pinkti | Pinkti
CE>100 000
1. | Daugavpils | 85932 | 3 | 75475 | 89287 | 87818 | -3.7575 | -2.1476 | -3.7575 | 3 | 100 | 84492 | 1 | m | 2302048 | 2.5417 | 2.15 | 376.14 | 3.7109 | 0.72 | 0.74 | 1.46 | 0.98658 | 5 | 4239427 | 414 | 80142.5926 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 11614.8685 | 13612.5706 | 22000 | 52.79% | 61.88% | Atbilst | 0 | 13612.5706 | 22000 | 1.6162 | 0 | 3705457 | 4239427 | 14.41% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir riska ŪO, nav risks pēc punktveida, plānoti papildus pasākumi notekūdeņu savākšanai SAM 5.3.1. | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 5980352 | 6446297 | 107.8% | 0 | 4239427 | 2797894 | 0.65997 | 1 | Atbalsts sniegts 220 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 80000 | 0.93097 | 5 | 29 | 24
2. | Rīga | 668724 | 5 | 636865 | 697175 | 660420 | -4.0809 | 1.2574 | -4.0809 | 3 | 97.4336 | 651562 | 1 | m | 24493632 | 3.205 | 2.14 | 668.94 | 5.0959 | 0.85 | 0.74 | 1.59 | 0.76179 | 5 | 47540576 | 323 | 701169.2259 | 5 |  |  |  | 67.8% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 130248.1534 | 135571.2559 | 200000 | 65.12% | 67.79% | Atbilst | 0 | 135571.2559 | 200000 | 1.4752 | 0 | 38839438 | 47540576 | 22.4% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, dati par kvalitāti - pie LHEI, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Avārijas pārplūdes vietas: D413SP, ietekmē riska ŪO, ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai | 5 | Pieejams, reģistrēti 11 asenizatori | 5 | 127578573 | 29678606 | 23.26% | 3 | 47540576 | 17902431 | 0.37657 | 1 | Atbalsts sniegts 653 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 100000 | 0.14954 | 5 | 31 | 26
100 000>CE>10 000
3. | Bauska | 9067 | 1 | 8419 | 10590 | 9665 | -14.3815 | -6.1873 | -14.3815 | 1 | 100 | 8828 | 1 | ? | 306877 | 3.0375 | 2.48 | 500.76 | 5.498 | 0.86 | 0.95 | 1.81 | 1.0979 | 5 | 512647 | 360 | 8427.074 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1404.5123 | 1469.2245 | 3500 | 40.13% | 41.98% | Atbilst | 0 | 1469.2245 | 3500 | 2.3822 | 1 | 306877 | 512647 | 67.05% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2254780 | 273760 | 12.14% | 3 | 512647 | 372800 | 0.72721 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10
4. | Cēsis | 16331 | 3 | 15665 | 17820 | 16893 | -8.3558 | -3.3268 | -8.3558 | 2 | 99.7918 | 16297 | 1 | m | 408474 | 2.173 | 2.51 | 430.99 | 3.694 | 0.85 | 0.85 | 1.7 | 0.85711 | 5 | 1424910 | 309 | 20104.8945 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 3903.863 | 4102.4985 | 13200 | 29.57% | 31.08% | Atbilst | 0 | 4102.4985 | 13200 | 3.2176 | 3 | 1299477 | 1424910 | 9.653% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav publicēts, ir saistošie | 2 | 3801752 | 78497 | 2.065% | 5 | 1424910 | 609123 | 0.42748 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 50000 | 3.0617 | 5 | 20 | 15
5. | Dobele | 10980 | 3 | 10148 | 12253 | 11714 | -10.3893 | -6.266 | -10.3893 | 1 | 98.9435 | 10735 | 1 | k | 308488 | 2.5332 | 2.48 | 500.76 | 6.2571 | 0.97 | 1.5 | 2.47 | 1.2495 | 5 | 455107 | 415 | 8624.1737 | 1 | ĶSP - 336,75 |  |  |  | Nepietiekama | 5 | 1246.8685 | 1316.1613 | 3500 | 35.62% | 37.6% | Atbilst | 0 | 1316.1613 | 3500 | 2.6592 | 3 | 311885 | 455107 | 45.92% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4848701 | 1883158 | 38.84% | 3 | 455107 | 84407 | 0.18547 | 1 | Atbalsts sniegts 13 mājsamniecībām, 75 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15
6. | Gulbene | 8378 | 1 | 6559 | 9513 | 9201 | -11.931 | -8.9447 | -11.931 | 1 | 84.7696 | 7102 | 5 | k | 175090 | 2.2246 | 2.51 | 430.99 | 5.2277 | 1.04 | 1.31 | 2.35 | 1.213 | 5 | 420415 | 218 | 4184.953 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1151.8219 | 1285.5583 | 2000 | 57.59% | 64.28% | Atbilst | 0 | 1285.5583 | 2000 | 1.5557 | 0 | 176014 | 420415 | 138.9% | 5 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 109872 | 0 | 0% | 5 | 420415 | 262390 | 0.62412 | 1 | no š.g.1.janv. uzsāk pieteikumu pieņemšanu, atbalsts līdz šim nav sniegts | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 14
7. | Jelgava | 57018 | 3 | 47502 | 60456 | 56746 | -5.6868 | 0.47933 | -5.6868 | 2 | 99.8983 | 53415 | 3 | m | 1341457 | 2.3533 | 2.36 | 500.76 | 4.1419 | 0.74 | 1.02 | 1.76 | 0.82712 | 5 | 3335348 | 585 | 89094.9123 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 9137.9397 | 10554.1709 | 24200 | 37.76% | 43.61% | Atbilst | 0 | 10554.1709 | 24200 | 2.2929 | 1 | 2150735 | 3335348 | 55.08% | 3 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | 10481000 | 98733 | 0.942% | 5 | 3335348 | 2148920 | 0.64429 | 1 | Atbalsts sniegts 212 mājsamniecībām,50 % intensitāte | 3 | 195000 | 3.42 | 5 | 27 | 22
8. | Jēkabpils | 22805 | 3 | 19211 | 23141 | 22934 | -1.452 | -0.56248 | -1.452 | 4 | 93.1682 | 21247 | 3 | m | 460884 | 1.9992 | 2.15 | 500.76 | 4.2383 | 0.88 | 1.24 | 2.12 | 0.84638 | 5 | 1759058 | 271 | 21767.3387 | 3 |  |  |  | 73.74% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 4819.337 | 5161.8037 | 7000 | 68.85% | 73.74% | 73.7% | 3 | 5161.8037 | 7000 | 1.3561 | 0 | 668164 | 1759058 | 163.3% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 6283831 | 0 | 0% | 5 | 1759058 | 518260 | 0.29462 | 1 | ir noteikumi bet vēl nav kārtība kā piešķirt līdzfinansējumu | 1 | 35000 | 1.5348 | 5 | 26 | 21
9. | Jūrmala | 55575 | 3 | 38341 | 56060 | 54835 | -0.86514 | 1.3495 | -0.86514 | 4 | 98.7746 | 48595 | 5 | m | 2001870 | 4.351 | 2.41 | 590.78 | 11.3562 | 0.9 | 1.71 | 2.61 | 1.9222 | 5 | 3449219 | 268 | 42209.6206 | 3 |  |  |  | 134.1% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 9449.9151 | 12067.4084 | 9000 | 105% | 134.1% | 105% | 5 | 12067.4084 | 9000 | 0.74581 | 0 | 2125474 | 3449219 | 62.28% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | nav risks pēc punktveida, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 28525162 | 2109836 | 7.396% | 5 | 3449219 | 2181185 | 0.63237 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 250000 | 4.4984 | 5 | 30 | 25
10. | Krāslava | 8878 | 1 | 6700 | 10187 | 8965 | -12.8497 | -0.97044 | -12.8497 | 1 | 97.6571 | 8670 | 1 | m | 149254 | 1.8564 | 2.25 | 376.14 | 3.7313 | 1 | 1.01 | 2.01 | 0.99201 | 5 | 267766 | 651 | 7959.6195 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 733.6055 | 941.02 | 2100 | 34.93% | 44.81% | Atbilst | 0 | 941.02 | 2100 | 2.2316 | 1 | 232889 | 267766 | 14.98% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | nav risks pēc punktveida, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 7037024 | 0 | 0% | 5 | 267766 | 349783 | 1.3063 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 12
11. | Kuldīga | 11237 | 3 | 9960 | 13333 | 12306 | -15.7204 | -8.6868 | -15.7204 | 1 | 96.2179 | 10812 | 1 | k | 224253 | 1.8763 | 2.35 | 467.41 | 4.7658 | 1.04 | 1.5 | 2.54 | 1.0196 | 5 | 563429 | 307.5 | 7911.1606 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1543.6411 | 1622.414 | 7500 | 20.58% | 21.63% | Atbilst | 0 | 1622.414 | 7500 | 4.6227 | 5 | 224253 | 563429 | 151.2% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 3340206 | 618462 | 18.52% | 3 | 563429 | 468782 | 0.83202 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 40000 | 3.5597 | 5 | 15 | 10
12. | Ķekava-Valdlauči | 10988 | 3 | 9856 | 10591 | 13937 | 3.7485 | -21.1595 | 3.7485 | 5 | 96.1503 | 10565 | 1 | m | 252629 | 2.136 | 2.6 | 590.78 | 4.571 | 0.74 | 1.4 | 2.14 | 0.77373 | 5 | 906794 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu | 10988 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2484.3671 | 3133.1824 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 3133.1824 | 0 | N/A | N/A | 782721 | 906794 | 15.85% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai, paplašinot centralizētu notekūdeņu sistēmu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 7181774 | 779419 | 10.85% | 3 | 906794 | N/A | N/A | 5 | Atbalsts sniegts 11 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 31 | 26
13. | Liepāja | 74637 | 3 | 74087 | 85000 | 75977 | -12.1918 | -1.7637 | -12.1918 | 1 | 99.8808 | 74548 | 1 | k | 2099943 | 2.362 | 2.09 | 467.41 | 3.6139 | 0.62 | 0.91 | 1.53 | 0.77317 | 5 | 5439239 | 242 | 60104.8328 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 14902.0247 | 14944.7352 | 55000 | 27.09% | 27.17% | Atbilst | 0 | 14944.7352 | 55000 | 3.6802 | 5 | 2099943 | 5439239 | 159% | 5 | Piekrastes ŪO: Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts A. Slikta ŪO kvalitāte | 4 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 7 asenizatori | 5 | 23055986 | 2052125 | 8.901% | 5 | 5439239 | 2433638 | 0.44742 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18
14. | Limbaži | 7297 | 1 | 6599 | 8502 | 7859 | -14.1731 | -7.151 | -14.1731 | 1 | 97.5058 | 7115 | 1 | k | 137968 | 1.7423 | 2.6 | 590.78 | 5.2965 | 1.38 | 1.66 | 3.04 | 0.89653 | 5 | 486186 | 669 | 14851.9833 | 3 | BSP - 42,8 N - 20 | Neatbilstoša NAI darbība dēļ piena rūpniecības novadītajiem notekūdeņiem |  |  | Nepietiekama | 5 | 1332.0164 | 1371.9983 | 2500 | 53.28% | 54.88% | Atbilst | 0 | 1371.9983 | 2500 | 1.8222 | 1 | 137968 | 486186 | 252.4% | 5 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1304262 | 239023 | 18.33% | 3 | 486186 | 325765 | 0.67004 | 1 | Limbaži sniedz atbalstu CKS, bet uz nolikuma pamata, nevis saistošo noteikumu, kas ir pretrunā ar likumu | 0 | 80000 | 10.9634 | 5 | 21 | 16
15. | Madona | 8010 | 1 | 7118 | 9325 | 8796 | -14.1019 | -8.9359 | -14.1019 | 1 | 100 | 8010 | 1 | k | 256872 | 3.0073 | 2.51 | 430.99 | 7.9994 | 1.18 | 1.48 | 2.66 | 1.8561 | 5 | 321860 | 396 | 5819.9342 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 881.8082 | 970.0005 | 4000 | 22.05% | 24.25% | Atbilst | 0 | 970.0005 | 4000 | 4.1237 | 5 | 256872 | 321860 | 25.3% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | 7542758 | 474532.57 | 6.291% | 5 | 321860 | 346412 | 1.0763 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15
16. | Mārupe | 18964 | 3 | 12431 | 11750 | 14649 | 61.3957 | 29.4559 | 61.3957 | 5 | 94.9905 | 15830 | 5 | k | 523441 | 3.509 | 2.6 | 590.78 | 8.2812 | 0.64 | 1.72 | 2.36 | 1.4017 | 5 | 642201 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu | 18964 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1759.4548 | 2514.326 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 2514.326 | 0 | N/A | N/A | 524275 | 642201 | 22.49% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | 10511148 | 956593 | 9.101% | 5 | 642201 | N/A | N/A | 5 | Atbalsts sniegts 118 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 31 | 26
17. | Ogre | 21394 | 3 | 18705 | 24581 | 21976 | -12.9653 | -2.6483 | -12.9653 | 1 | 97.8125 | 20926 | 1 | ? | 768203 | 3.4224 | 2.6 | 590.78 | 7.0502 | 0.65 | 1.41 | 2.06 | 1.1934 | 5 | 1246456 | 238 | 13545.9602 | 3 |  |  |  | 72% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 3414.9479 | 3973.2377 | 5520 | 61.86% | 71.98% | 72% | 3 | 3973.2377 | 5520 | 1.3893 | 0 | 776117 | 1246456 | 60.6% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1246456 | 914219 | 0.73345 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15
18. | Olaine | 10594 | 3 | 10570 | 12398 | 11622 | -14.5507 | -8.8453 | -14.5507 | 1 | 99.7735 | 10570 | 1 | m | 389325 | 3.0694 | 2.6 | 590.78 | 4.512 | 0.62 | 0.85 | 1.47 | 0.76374 | 5 | 936900 | 260 | 11123.0137 | 3 | N - 36 | Regulāri tiek pārsniegta kopējā N un P koncentrācija notekūdeņos |  |  | Nepietiekama | 5 | 2566.8493 | 2570.9825 | 4471 | 57.41% | 57.5% | Atbilst | 0 | 2570.9825 | 4471 | 1.739 | 0 | 664420 | 936900 | 41.01% | 2 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 9665295 | 9154490 | 94.72% | 1 | 936900 | 750954 | 0.80153 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 19
19. | Rēzekne | 29592 | 3 | 28502 | 35467 | 32051 | -16.5647 | -7.6721 | -16.5647 | 1 | 97.0938 | 28732 | 1 | m | 1054368 | 3.0827 | 2.13 | 376.14 | 4.9324 | 0.58 | 1.02 | 1.6 | 1.3113 | 5 | 2194926 | 319 | 31971.7532 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 6013.4959 | 6127.3109 | 9500 | 63.3% | 64.5% | Atbilst | 0 | 6127.3109 | 9500 | 1.5504 | 0 | 1086279 | 2194926 | 102.1% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem, izplūde riska ŪO | 3 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3257469 | 389895 | 11.97% | 3 | 2194926 | 869999 | 0.39637 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 16
20 | Salaspils | 19642 | 3 | 18792 | 20394 | 19309 | -3.6874 | 1.7246 | -3.6874 | 3 | 98.437 | 19335 | 1 | k | 663903 | 2.9441 | 2.6 | 590.78 | 6.6831 | 0.91 | 1.36 | 2.27 | 1.1312 | 5 | 1010540 | 327 | 15088.8849 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2768.6027 | 2884.7783 | 6500 | 42.59% | 44.38% | Atbilst |  | 2884.7783 | 6500 | 2.2532 | 1 | 675303 | 1010540 | 49.64% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 5834643 | 860232 | 14.74% | 3 | 1010540 | 751730 | 0.74389 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20
21 | Saldus | 11128 | 3 | 10626 | 12432 | 11505 | -10.4891 | -3.2768 | -10.4891 | 1 | 99.7124 | 11096 | 1 | k | 226389 | 1.7754 | 2.35 | 467.41 | 3.8349 | 0.92 | 1.24 | 2.16 | 0.82046 | 5 | 304065 | 165 | 2290.9007 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 833.0548 | 910.2592 | 2925 | 28.48% | 31.12% | Atbilst | 0 | 910.2592 | 2925 | 3.2134 | 3 | 228927 | 304065 | 32.82% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 3469413 | 1107097 | 31.91% | 3 | 304065 | 394000 | 1.2958 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 12
22 | Sigulda | 14292 | 3 | 12731 | 14303 | 13745 | -0.076907 | 3.9796 | -0.076907 | 4 | 98.2018 | 14035 | 1 | k | 475791 | 3.1144 | 2.6 | 590.78 | 7.568 | 1.05 | 1.38 | 2.43 | 1.281 | 5 | 787454 | 213 | 7658.7992 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 2157.4082 | 2330.3315 | 3710 | 58.15% | 62.81% | Atbilst | 0 | 2330.3315 | 3710 | 1.592 | 0 | 478299 | 787454 | 64.64% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3013884 | 465606 | 15.45% | 3 | 787454 | 372079 | 0.47251 | 1 | Atbalsts sniegts 15 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 90000 | 6.2972 | 5 | 28 | 23
23 | Talsi | 9620 | 1 | 9523 | 10594 | 10240 | -9.1939 | -6.0547 | -9.1939 | 2 | 100 | 9620 | 1 | k | 377690 | 3.3051 | 2.35 | 467.41 | 6.9406 | 0.93 | 1.17 | 2.1 | 1.4849 | 5 | 522482 | 1375 | 32804.2352 | 3 | N - 17,12 P - 2,28 |  |  |  | Nepietiekama | 5 | 1431.4575 | 1442.1716 | 4750 | 30.14% | 30.36% | Atbilst | 0 | 1442.1716 | 4750 | 3.2936 | 3 | 383928 | 522482 | 36.09% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Piesardzība, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 11089006 | 1626356 | 14.67% | 3 | 522482 | 735251 | 1.4072 | 3 | Atbalsts sniegts 30 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 17
24 | Tukums | 17899 | 3 | 15528 | 19712 | 18428 | -9.1974 | -2.8706 | -9.1974 | 2 | 99.3854 | 17789 | 1 | m | 351411 | 1.8859 | 2.6 | 590.78 | 4.4696 | 1 | 1.37 | 2.37 | 0.75656 | 5 | 1075075 | 805 | 39517.597 | 3 |  | prioritāro vielu un ūdens videi bīstamo vielu koncentrācija attīrītajos notekūdeņos nepārsniedz B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas rādītājus |  |  | Atbilst | 0 | 2945.411 | 3206.2937 | 7000 | 42.08% | 45.8% | Atbilst | 0 | 3206.2937 | 7000 | 2.1832 | 1 | 567387 | 1075075 | 89.48% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Būtiska punktveida slodzes un askaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 7473519 | 1720027 | 23.01% | 3 | 1075075 | 1316476 | 1.2245 | 3 | Atbalsts sniegts ap 50 mājsaimniecībām, 80 % intensitāte | 5 | 50000 | 2.7935 | 5 | 25 | 20
25 | Valmiera | 26885 | 3 | 25103 | 29552 | 26903 | -9.0248 | -0.066907 | -9.0248 | 2 | 99.1705 | 26662 | 1 | m | 656139 | 2.1782 | 2.29 | 430.99 | 4.2692 | 0.91 | 1.05 | 1.96 | 0.99055 | 5 | 1412704 | 480.8 | 31014.981 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 3870.4219 | 4125.3038 | 12000 | 32.25% | 34.38% | Atbilst | 0 | 4125.3038 | 12000 | 2.9089 | 3 | 1240244 | 1412704 | 13.91% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 12967144 | 601212 | 4.636% | 5 | 1412704 | 1137503 | 0.8052 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 160000 | 5.9513 | 5 | 20 | 15
26 | Ventspils | 37656 | 3 | 36263 | 41998 | 39141 | -10.3386 | -3.794 | -10.3386 | 1 | 98.4996 | 37091 | 1 | m | 1074683 | 2.4696 | 2.22 | 467.41 | 4.5442 | 0.73 | 1.11 | 1.84 | 0.9722 | 5 | 2515318 | 90.15 | 10354.1515 | 3 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 6891.2822 | 7089.6815 | 19200 | 35.89% | 36.93% | Atbilst | 0 | 7089.6815 | 19200 | 2.7082 | 3 | 1885149 | 2515318 | 33.43% | 2 | Piekrastes ŪO: Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts B. Vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 8411319 | 3564063 | 42.37% | 3 | 2515318 | 1169914 | 0.46512 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav sniegts | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18
10 000>CE>2 000
27 | Aizkraukle | 7421 | 1 | 7241 | 8983 | 7925 | -17.3884 | -6.3596 | -17.3884 | 1 | 98.3291 | 7297 | 1 | m | 227656 | 2.62 | 2.48 | 500.76 | 5.6854 | 1.1 | 1.07 | 2.17 | 1.1353 | 5 | 399174 | 356 | 6488.8559 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1093.6274 | 1112.7254 | 4050 | 27% | 27.47% | Atbilst | 0 | 1112.7254 | 4050 | 3.6397 | 5 | 280418 | 399174 | 42.35% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1536925 | 259053 | 16.86% | 3 | 399174 | 336155 | 0.84213 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10
28 | Aizpute | 4212 | 1 | 3858 | 4998 | 4678 | -15.7263 | -9.9615 | -15.7263 | 1 | 98.3143 | 4141 | 1 | k | 81300 | 1.7561 | 2.35 | 467.41 | 4.0039 | 0.93 | 1.35 | 2.28 | 0.85661 | 5 | 192758 | 267 | 2350.0633 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 528.1041 | 548.5421 | 1757 | 30.06% | 31.22% | Atbilst | 0 | 548.5421 | 1757 | 3.203 | 3 | 81300 | 192758 | 137.1% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2555100 | 0 | 0% | 5 | 192758 | 184949 | 0.95949 | 1 | ir saistošie, atbalsts tiek sniegts, intensitāte nav noteikta,apjoms nav zinām | 1 | 50000 | 11.8708 | 5 | 18 | 13
29 | Alūksne | 7145 | 1 | 5342 | 9165 | 7909 | -22.0404 | -9.6599 | -22.0404 | 1 | 90.4969 | 6466 | 4 | m | 129531 | 2.0206 | 2.51 | 430.99 | 5.0314 | 1.07 | 1.42 | 2.49 | 1.1674 | 5 | 263093 | 112 | 1345.4984 | 1 |  | Konstatētas problēmas ar notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu |  |  | Atbilst | 0 | 720.8027 | 867.8854 | 1500 | 48.05% | 57.86% | Atbilst | 0 | 867.8854 | 1500 | 1.7283 | 0 | 153116 | 263093 | 71.83% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1 Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 3299166 | 314575 | 9.535% | 3 | 263093 | 407956 | 1.5506 | 5 | Atbalsts sniegts 30 mājsamniecībām,50 % intensitāte | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15
30 | Auce | 3292 | 1 | 2650 | 3612 | 3640 | -8.8594 | -9.5604 | -8.8594 | 2 | 91.3426 | 3007 | 4 | k | 48755 | 1.5332 | 2.48 | 500.76 | 3.143 | 0.86 | 1.19 | 2.05 | 0.62765 | 5 | 80683 | 208 | 766.3043 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 221.0493 | 304.6246 | 682 | 32.41% | 44.67% | Atbilst | 0 | 304.6246 | 682 | 2.2388 | 1 | 48755 | 80683 | 65.49% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | ir būtiska slodze punktveida un izkliedētā (lauksaimniecība) piesārņojuma dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 830146 | 44336 | 5.341% | 5 | 80683 | 106131 | 1.3154 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 12
31 | Ādaži | 9813 | 1 | 5790 | 8270 | 8242 | 18.6578 | 19.0609 | 18.6578 | 5 | 76.3783 | 7495 | 5 | m | 220000 | 3.1664 | 2.6 | 590.78 | 7.726 | 0.94 | 1.5 | 2.44 | 1.3078 | 5 | 657000 | 544 | 16320 | 3 | N - 34.1 |  |  | 132.5% | Nepietiekama | 5 | 1800 | 2711.8495 | 2150 | 83.72% | 126.1% | 83,7% | 5 | 2711.8495 | 2150 | 0.79282 | 0 | 479010 | 657000 | 37.16% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 3606447 | 118402 | 3.283% | 5 | 657000 | 942790 | 1.435 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 22
32 | Babīte | 5050 | 1 | 4475 | 4443 | 4967 | 13.6619 | 1.671 | 13.6619 | 5 | 97.4851 | 4923 | 1 | k | 267742 | 4.9859 | 2.6 | 590.78 | 6.5315 | 0.57 | 0.74 | 1.31 | 1.1056 | 5 | 322898 | 276 | 4069.3995 | 1 |  |  |  | 77.57% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 884.6521 | 1008.4113 | 1300 | 68.05% | 77.57% | 77,6% | 3 | 1008.4113 | 1300 | 1.2892 | 0 | 267742 | 322898 | 20.6% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | ir sadaļa, bet nav neviens reģistrēts | 2 | 3497201 | 37700 | 1.078% | 5 | 322898 | 122316 | 0.37881 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 70000 | 13.8614 | 5 | 24 | 19
34 | Baloži | 6000 | 1 | 5682 | 4430 | 5923 | 35.4402 | 1.3 | 35.4402 | 5 | 100 | 6000 | 1 | k | 268848 | 3.943 | 2.6 | 590.78 | 8.3591 | 0.71 | 1.41 | 2.12 | 1.4149 | 5 | 338889 | 419 | 6483.7667 | 1 |  |  |  | 91.5% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 928.463 | 1372.4531 | 1500 | 61.9% | 91.5% | 91,5% | 3 | 1372.4531 | 1500 | 1.0929 | 0 | 268848 | 338889 | 26.05% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori | 5 | 3282943 | 120236 | 3.662% | 5 | 338889 | 407720 | 1.2031 | 3 | Atbalsts sniegts 4 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 32 | 27
35 | Baltezers | 2518 | 1 | 2241 | 2988 | 2518 | -15.7296 | 0 | -15.7296 | 1 | 100 | 2518 | 1 | k | 119095 | 4.4286 | 2.6 | 590.78 | 14.7917 | 1.33 | 2.01 | 3.34 | 2.5038 | 3 | 119095 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu un Ādažiem | 2518 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 326.2877 | 359.6927 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 359.6927 | 0 | N/A | N/A | 98643 | 119095 | 20.73% | 1 | Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim, vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Visi notekūdeņi nonāk Rīgas aglomerācijā, avārijas pārplūdes vietas: D413SP, ietekmē riska ŪO, ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai | 5 | Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori | 5 | 2300000 | 0 | 0% | 5 | 119095 | N/A | N/A | N/A | atbalsts nav pieejams | 0 | 40000 | 15.8856 | 5 | 20 | 15
36 | Balvi | 6486 | 1 | 5737 | 6780 | 6780 | -4.3363 | -4.3363 | -4.3363 | 3 | 93.9562 | 6094 | 3 | m | 132224 | 1.9206 | 2.25 | 376.14 | 3.7644 | 0.85 | 1.11 | 1.96 | 1.0008 | 5 | 371347 | 147.5 | 2501.0814 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1017.389 | 1078.3376 | 1700 | 59.85% | 63.43% | Atbilst | 0 | 1078.3376 | 1700 | 1.5765 | 0 | 170396 | 371347 | 117.9% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 371347 | 251876 | 0.67828 | 1 | atbalsts 64 mājsaimniecībām, intensitāte nav norādīta | 3 | 0 | 0 | 5 | 22 | 17
37 | Brocēni | 2899 | 1 | 2788 | 3100 | 2987 | -6.4839 | -2.9461 | -6.4839 | 2 | 100 | 2899 | 1 | m | 73593 | 2.1997 | 2.35 | 467.41 | 4.1134 | 0.8 | 1.07 | 1.87 | 0.88005 | 5 | 117413 | 289 | 1549.4227 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 321.6795 | 332.2429 | 955 | 33.68% | 34.79% | Atbilst | 0 | 332.2429 | 955 | 2.8744 | 3 | 96843 | 117413 | 21.24% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | ir Risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 1004739 | 413337 | 41.14% | 3 | 117413 | 180629 | 1.5384 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10
38 | Carnikava | 3763 | 1 | 3158 | 3763 | 3763 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 3763 | 1 | k | 110597 | 2.9184 | 2.6 | 590.78 | 8.0257 | 0.91 | 1.84 | 2.75 | 1.3585 | 5 | 164486 | 523.75 | 3933.7691 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 450.6466 | 579.4336 | 1600 | 28.17% | 36.21% | Atbilst | 0 | 579.4336 | 1600 | 2.7613 | 3 | 116797 | 164486 | 40.83% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | pieejams, reģistrēti - 5 asenizatori | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 164486 | 136118 | 0.82754 | 1 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 100000 | 26.5745 | 5 | 21 | 16
39 | Dagda | 2296 | 1 | 1566 | 2381 | 2536 | -3.5699 | -9.4637 | -3.5699 | 3 | 74.0854 | 1701 | 5 | m | 28166 | 1.4988 | 2.25 | 376.14 | 4.0169 | 1 | 1.68 | 2.68 | 1.0679 | 5 | 93690 | 420 | 1796.7945 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 256.6849 | 307.3874 | 900 | 28.52% | 34.15% | Atbilst | 0 | 307.3874 | 900 | 2.9279 | 3 | 39700 | 93690 | 136% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem, ir riska ŪO, noteiki papildus pasākumi - nodrošināt kontroli notekūdeņu apsaimniekošanai decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, vienoties par veicamajiem uzlabojumiem, ja konstatēta tāda nepieciešamība | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 862037 | 0 | 0% | 5 | 93690 | 110809 | 1.1827 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 15
40 | Dundaga | 1393 | 0 | 1031 | 2094 | 1670 | -33.4766 | -16.5868 | -33.4766 | 1 | 94.9749 | 1323 | 2 | ? | 41347 | 3.342 | 2.35 | 467.41 | 7.5195 | 1.04 | 1.21 | 2.25 | 1.6088 | 5 | 77443 | 662.5 | 2342.7392 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 212.1726 | 268.7907 | 400 | 53.04% | 67.2% | Atbilst | 0 | 268.7907 | 400 | 1.4881 | 0 | 58857 | 77443 | 31.58% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | 480219 | 0 | 0% | 5 | 77443 | nav datu | nav datu | nav datu | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8
41 | Ērgļi | 1619 | 0 | 1329 | 1895 | 1820 | -14.5646 | -11.044 | -14.5646 | 1 | 93.8851 | 1520 | 3 | k | 39307 | 2.4647 | 2.51 | 430.99 | 8.0349 | 1.33 | 1.93 | 3.26 | 1.8643 | 5 | 50433 | 230 | 529.6616 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 138.1726 | 161.6716 | 400 | 34.54% | 40.42% | Atbilst | 0 | 161.6716 | 400 | 2.4742 | 1 | 39307 | 50433 | 28.31% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 1285976 | 0 | 0% | 5 | 50433 | 128183 | 2.5416 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 9
42 | Grobiņa | 4044 | 1 | 3593 | 4398 | 4349 | -8.0491 | -7.0131 | -8.0491 | 2 | 98.4916 | 3983 | 1 | k | 122586 | 2.8432 | 2.35 | 467.41 | 3.8383 | 0.5 | 0.85 | 1.35 | 0.82118 | 5 | 137549 | 316 | 1984.7253 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 376.8466 | 419.0033 | 700 | 53.84% | 59.86% | Atbilst | 0 | 419.0033 | 700 | 1.6706 | 0 | 122586 | 137549 | 12.21% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 1734970 | 578226 | 33.33% | 5 | 137549 | 28526 | 0.20739 | 1 | Atbalsts sniegts 7 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 17
43 | Iecava | 4892 | 1 | 3368 | 5225 | 5101 | -6.3732 | -4.0972 | -6.3732 | 2 | 100 | 3827 | 5 | m | 111084 | 2.7485 | 2.48 | 500.76 | 6.2666 | 0.71 | 1.57 | 2.28 | 1.2514 | 5 | 151169 | 445 | 3071.6989 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 414.1616 | 602.7541 | 1100 | 37.65% | 54.8% | Atbilst | 0 | 602.7541 | 1100 | 1.825 | 1 | 130688 | 151169 | 15.67% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Piesardzība, kā arī saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1692736 | 6055695 | 357.7% | 0 | 151169 | 163737 | 1.0831 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 13
44 | Ikšķile | 6116 | 1 | 2470 | 3989 | 6437 | 53.3216 | -4.9868 | 53.3216 | 5 | 100 | 3008 | 5 | m | 88845 | 2.9975 | 2.6 | 590.78 | 6.2947 | 0.88 | 1.22 | 2.1 | 1.0655 | 5 | 126273 | 716 | 4128.3775 | 1 |  |  |  | 119.9% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 345.9534 | 990.0622 | 826 | 41.88% | 119.9% | 119,9% | 3 | 990.0622 | 826 | 0.83429 | 0 | 116372 | 126273 | 8.508% | 0 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | pieejams, reģistrēti - 2 asenizatori, bet ne pašvaldības mājas lapā kā to prasa MK not., bet SIA Ikskiles māja lapā | 5 | 234672 | 285000 | 121.4% | 0 | 126273 | 178150 | 1.4108 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 23
45 | Ilūkste | 2427 | 1 | 1994 | 2840 | 2835 | -14.5423 | -14.3915 | -14.5423 | 1 | 90.8117 | 2204 | 4 | m | 41523 | 1.7353 | 2.25 | 376.14 | 4.1821 | 0.96 | 1.45 | 2.41 | 1.1119 | 5 | 92053 | 295 | 1239.9833 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 252.2 | 281.7558 | 600 | 42.03% | 46.96% | Atbilst | 0 | 281.7558 | 600 | 2.1295 | 1 | 49679 | 92053 | 85.3% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1258718.00 | 287780.91 | 22.86% | 3 | 92053 | 84108 | 0.91369 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10
46 | Īslīce | 1989 | 0 | 1626 | 2483 | 2001 | -19.8953 | -0.5997 | -19.8953 | 1 | 81.7496 | 1626 | 5 | m | 49675 | 2.5459 | 2.48 | 500.76 | 4.4553 | 0.61 | 1.14 | 1.75 | 0.8897 | 5 | 125355 | 234 | 1339.4096 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 343.4384 | 379.6992 | 772 | 44.49% | 49.18% | Atbilst | 0 | 379.6992 | 772 | 2.0332 | 1 | 59285 | 125355 | 111.4% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, Bauska | 0 | 1480979 | 356498 | 24.07% | 3 | 125355 | 105494 | 0.84156 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10
47 | Jaunolaine | 3110 | 1 | 2898 | 3059 | 3118 | 1.6672 | -0.25657 | 1.6672 | 5 | 97.1704 | 3022 | 1 | m | 63685 | 1.8313 | 2.6 | 590.78 | 3.7725 | 0.91 | 1.15 | 2.06 | 0.63856 | 5 | 87866 | 375 | 1504.5548 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 240.7288 | 257.2998 | 611 | 39.4% | 42.11% | Atbilst | 0 | 257.2998 | 611 | 2.3747 | 1 | 82681 | 87866 | 6.271% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 5534349 | 4460437 | 80.6% | 1 | 87866 | 152455 | 1.7351 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 14
48 | Jaunpiebalga | 666 | 0 | 537 | 1010 | 1010 | -34.0594 | -34.0594 | -34.0594 | 1 | 82.5826 | 550 | 5 | m | 8057 | 1.2503 | 2.51 | 430.99 | 3.7384 | 1.4 | 1.59 | 2.99 | 0.8674 | 5 | 31576 | 1931 | 2784.1669 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 86.5096 | 104.6086 | 450 | 19.22% | 23.25% | Atbilst | 0 | 104.6086 | 450 | 4.3017 | 5 | 27500 | 31576 | 14.82% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31576 | 138082 | 4.373 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7
49 | Kandava | 3585 | 1 | 2743 | 4263 | 4044 | -15.9043 | -11.3501 | -15.9043 | 1 | 92.2176 | 3306 | 3 | k | 72560 | 2.2044 | 2.35 | 467.41 | 5.8857 | 1.42 | 1.25 | 2.67 | 1.2592 | 5 | 187515 | 595 | 5094.5856 | 1 |  |  |  | 75.92% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 513.7397 | 607.3861 | 800 | 64.22% | 75.92% | 75,9% | 3 | 607.3861 | 800 | 1.3171 | 0 | 72560 | 187515 | 158.4% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 2157151 | 5712238 | 264.8% | 0 | 187515 | 127171 | 0.67819 | 1 | Atbalsts sniegts 18 mājsaimniecībām, 80 % intensitāte | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 17
50 | Kārsava | 2077 | 1 | 972 | 2368 | 2257 | -12.2889 | -7.9752 | -12.2889 | 1 | 52.7684 | 1038 | 5 | m | 21151 | 1.8134 | 2.25 | 376.14 | 4.5334 | 1.03 | 1.47 | 2.5 | 1.2052 | 5 | 35895 | 140 | 229.4658 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 98.3425 | 177.9518 | 400 | 24.59% | 44.49% | Atbilst | 0 | 177.9518 | 400 | 2.2478 | 1 | 25560 | 35895 | 40.43% | 2 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1707667 | 0 | 0% | 5 | 35895 | 82155 | 2.2888 | 3 | ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 11
51 | Ķegums | 2159 | 1 | 1353 | 2122 | 2628 | 1.7436 | -17.8463 | 1.7436 | 5 | 70.9588 | 1532 | 5 | k | 40300 | 2.4821 | 2.6 | 590.78 | 6.8011 | 1.04 | 1.7 | 2.74 | 1.1512 | 5 | 105000 | 650 | 3116.4384 | 1 |  |  |  | 70.69% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 287.6712 | 353.4445 | 500 | 57.53% | 70.69% | 70,7% | 3 | 353.4445 | 500 | 1.4146 | 0 | 40300 | 105000 | 160.5% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2712298 | 1798738 | 66.32% | 1 | 105000 | 93924 | 0.89451 | 1 | Atbalsts sniegts 10 mājsamniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | 0 | 5 | 27 | 22
52 | Lielvārde | 5672 | 1 | 5078 | 7313 | 6449 | -22.4395 | -12.0484 | -22.4395 | 1 | 97.9901 | 5558 | 1 | k | 145509 | 2.3879 | 2.6 | 590.78 | 6.3041 | 1.01 | 1.63 | 2.64 | 1.0671 | 5 | 272221 | 370 | 4599.1676 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 745.811 | 990.082 | 4220 | 17.67% | 23.46% | Atbilst | 0 | 990.082 | 4220 | 4.2623 | 5 | 145509 | 272221 | 87.08% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3487446 | 0 | 0% | 5 | 272221 | 150150 | 0.55157 | 1 | Atbalsts sniegts 16 mājsamniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 50000 | 8.8152 | 5 | 20 | 15
53 | Liepa | 1954 | 0 | 1913 | 2383 | 2275 | -18.0025 | -14.1099 | -18.0025 | 1 | 100 | 1954 | 1 | m | 63435 | 2.7633 | 2.51 | 430.99 | 7.8202 | 1.24 | 1.59 | 2.83 | 1.8145 | 5 | 80375 | 500 | 1835.0457 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 220.2055 | 224.1867 | 1200 | 18.35% | 18.68% | Atbilst | 0 | 224.1867 | 1200 | 5.3527 | 5 | 67802 | 80375 | 18.54% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 80375 | 156684 | 1.9494 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10
54 | Līvāni | 7850 | 1 | 5883 | 8071 | 8097 | -2.7382 | -3.0505 | -2.7382 | 4 | 100 | 7585 | 1 | m | 170902 | 2.4208 | 2.25 | 376.14 | 4.5996 | 0.69 | 1.21 | 1.9 | 1.2228 | 5 | 352930 | 328.33 | 5291.2104 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 966.9315 | 1151.6127 | 3600 | 26.86% | 31.99% | Atbilst | 0 | 1151.6127 | 3600 | 3.1261 | 3 | 201609 | 352930 | 75.06% | 4 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2160204 | 2201285 | 101.9% | 0 | 352930 | 375680 | 1.0645 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 13
55 | Ludza | 8252 | 1 | 6125 | 8715 | 8751 | -5.3127 | -5.7022 | -5.3127 | 2 | 95.6132 | 7150 | 5 | m | 132279 | 1.7997 | 2.25 | 376.14 | 4.9672 | 1.17 | 1.59 | 2.76 | 1.3206 | 5 | 199590 | 237 | 2159.9466 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 546.8219 | 704.8286 | 2800 | 19.53% | 25.17% | Atbilst | 0 | 704.8286 | 2800 | 3.9726 | 5 | 166076 | 199590 | 20.18% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4863672 | 1528759 | 31.43% | 3 | 199590 | 293140 | 1.4687 | 3 | Atbalsts sniegts 24 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte | 5 | 20000 | 2.4237 | 5 | 21 | 16
56 | Malta | 2543 | 1 | 1653 | 2543 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 2543 | 1 | ? | 39535 | 1.9931 | 2.25 | 376.14 | 3.6075 | 0.87 | 0.94 | 1.81 | 0.95908 | 5 | 39535 | 240 | 433.2603 | 0 |  |  |  | 72.53% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 108.3151 | 145.0556 | 200 | 54.16% | 72.53% | 72,5% | 3 | 145.0556 | 200 | 1.3788 | 0 | 24907 | 39535 | 58.73% | 3 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēts 1 asenizators | 5 | 370530 | 768992 | 207.5% | 0 | 39535 | 39535 | 1 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0
57 | Mālpils | 1620 | 0 | 1590 | 2116 | 2455 | -23.4405 | -34.0122 | -23.4405 | 1 | 100 | 1620 | 1 | k | 47452 | 2.487 | 2.6 | 590.78 | 4.3523 | 0.78 | 0.97 | 1.75 | 0.7367 | 5 | 66784 | 230 | 701.3845 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 182.9699 | 185.4254 | 1400 | 13.07% | 13.24% | Atbilst | 0 | 185.4254 | 1400 | 7.5502 | 5 | 47502 | 66784 | 40.59% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi | 3 | nav, ir saistošie | 2 | 2018368 | 0 | 0% | 5 | 66784 | 52137 | 0.78068 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0
58 | Ozolnieki | 3750 | 1 | 2164 | 2232 | 4030 | 68.0108 | -6.9479 | 68.0108 | 5 | 98.9867 | 3712 | 1 | k | 111842 | 4.3069 | 2.48 | 500.76 | 9.9059 | 0.81 | 1.49 | 2.3 | 1.9782 | 5 | 166411 | 442 | 3358.6147 | 1 |  |  |  | 97.18% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 455.9205 | 777.4523 | 800 | 56.99% | 97.18% | 97,2% | 3 | 777.4523 | 800 | 1.029 | 0 | 129376 | 166411 | 28.63% | 1 | Ļoti slikta ŪO kvalitāte | 5 | Būtiska punktveida slodze un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2728083 | 751173 | 27.53% | 3 | 166411 | 166411 | 1 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0
59 | Pļaviņas | 3914 | 1 | 1652 | 2697 | 3599 | 45.1242 | 8.7524 | 45.1242 | 5 | 53.7046 | 2102 | 5 | m | 34779 | 1.7544 | 2.48 | 500.76 | 4.807 | 1.01 | 1.73 | 2.74 | 0.95995 | 5 | 68942 | 83 | 261.287 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 188.8822 | 391.5161 | 917 | 20.6% | 42.7% | Atbilst | 0 | 391.5161 | 917 | 2.3422 | 1 | 54016 | 68942 | 27.63% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav (nav arī norādīts saistoš.not.) | 2 | 1420487 | 0 | 0% | 5 | 68942 | 55958 | 0.81167 | 1 | skaits nav noteikts, intensitāte 90 % | 5 | 2898500 | #REF! | 3
60 | Preiļi | 7361 | 1 | 7015 | 8156 | 7185 | -9.7474 | 2.4495 | -9.7474 | 2 | 99.837 | 7349 | 1 | m | 127523 | 1.5149 | 2.25 | 376.14 | 3.0904 | 0.89 | 1.15 | 2.04 | 0.8216 | 5 | 378504 | 560 | 9678.6411 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 1036.9973 | 1061.7223 | 1900 | 54.58% | 55.88% | Atbilst | 0 | 1061.7223 | 1900 | 1.7895 | 1 | 182971 | 378504 | 106.9% | 5 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 4751791 | 0 | 0% | 5 | 378504 | 190549 | 0.50343 | 1 | atbalsts ap 20 mājsaimniecībām gadā, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | #REF! | 0
61 | Priekule | 2105 | 1 | 2009 | 2261 | 2343 | -6.8996 | -10.1579 | -6.8996 | 2 | 95.4394 | 2009 | 2 | k | 36533 | 1.5154 | 2.35 | 467.41 | 2.8489 | 0.7 | 1.18 | 1.88 | 0.60951 | 5 | 57917 | 135 | 357.0226 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 158.6767 | 241.3709 | 640 | 24.79% | 37.71% | Atbilst | 0 | 241.3709 | 640 | 2.6515 | 3 | 39407 | 57917 | 46.97% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Būtiska punktveida slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 833580 | 0 | 0% | 5 | 57917 | 62423 | 1.0778 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0
62 | Priekuļi | 2239 | 1 | 2103 | 2385 | 2316 | -6.1216 | -3.3247 | -6.1216 | 2 | 100 | 2239 | 1 | ? | 113100 | 4.4817 | 2.51 | 430.99 | 12.6832 | 1.24 | 1.59 | 2.83 | 2.9428 | 3 | 122068 | Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Cēsīm | 2239 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 334.4329 | 351.7351 | 0 | N/A | N/A | Atbilst | 0 | 351.7351 | 0 | N/A | N/A | 97655 | 122068 | 25% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu, notekūdeņi tiek novadīti uz Cēsu NAI | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 122068 | N/A | N/A | N/A | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0
63 | Roja | 2413 | 1 | 1838 | 2573 | 2531 | -6.2184 | -4.6622 | -6.2184 | 2 | 98.0108 | 2224 | 3 | m | 43467 | 1.9708 | 2.35 | 467.41 | 3.5474 | 0.65 | 1.15 | 1.8 | 0.75894 | 5 | 112495 | 327 | 1679.7199 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 308.2055 | 373.2702 | 1500 | 20.55% | 24.88% | Atbilst | 0 | 373.2702 | 1500 | 4.0185 | 5 | 75913 | 112495 | 48.19% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Būtiska punktveida slodze un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2650038 | 300324 | 11.33% | 3 | 112495 | 150068 | 1.334 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0
64 | Rūjiena | 2858 | 1 | 1565 | 1581 | 3128 | 80.7717 | -8.6317 | 80.7717 | 5 | 68.4045 | 1955 | 5 | m | 33181 | 1.7668 | 2.51 | 430.99 | 4.0284 | 0.81 | 1.47 | 2.28 | 0.93468 | 5 | 73382 | 940 | 3149.7297 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 201.0466 | 332.9893 | 600 | 33.51% | 55.5% | Atbilst | 0 | 332.9893 | 600 | 1.8019 | 1 | 58290 | 73382 | 25.89% | 1 | laba ŪO kvalitāte | 2 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 3199742 | 0 | 0% | 5 | 73382 | 120681 | 1.6446 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 3500000 | #REF! | 2
65 | Salacgrīva | 2502 | 1 | 1862 | 2383 | 2097 | 4.9937 | 19.3133 | 4.9937 | 5 | 96.8026 | 2422 | 1 | k | 40724 | 1.8226 | 2.6 | 590.78 | 4.4471 | 0.93 | 1.51 | 2.44 | 0.75275 | 5 | 94766 | 319 | 1380.3815 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 259.6329 | 300.1942 | 579 | 44.84% | 51.85% | Atbilst | 0 | 300.1942 | 579 | 1.9288 | 1 | 43073 | 94766 | 120% | 5 | Izplūde Lauturgrāvī, pēc tam Rīgas jūras līcī. Vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, gan NAI uzlabošanā, gan nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 5597302 | 275296 | 4.918% | 5 | 94766 | 125787 | 1.3273 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 5
66 | Saulkrasti | 4990 | 1 | 1972 | 4974 | 4896 | 0.32167 | 1.9199 | 0.32167 | 5 | 92.2445 | 4603 | 3 | ? | 23180 | 0.97955 | 2.6 | 590.78 | 2.6742 | 1.04 | 1.69 | 2.73 | 0.45265 | 5 | 143209 | 208 | 1360.1585 | 1 |  |  |  | 78.74% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 392.3534 | 830.6968 | 1055 | 37.19% | 78.74% | 78,7% | 3 | 830.6968 | 1055 | 1.27 | 0 | 104543 | 143209 | 36.99% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav | 0 | 4019547 | 0 | 0% | 5 | 143209 | 198820 | 1.3883 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 3712650 | #REF! | 1
67 | Skrīveri | 2816 | 1 | 1047 | 2647 | 3048 | 6.3846 | -7.6115 | 6.3846 | 5 | 45.3125 | 1276 | 5 | k | 34996 | 2.7854 | 2.48 | 500.76 | 7.4621 | 0.784 | 1.895 | 2.679 | 1.4902 | 5 | 35788 | 461.5 | 754.1626 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 98.0493 | 230.5779 | 500 | 19.61% | 46.12% | Atbilst | 0 | 230.5779 | 500 | 2.1685 | 1 | 28630 | 35788 | 25% | 2 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 1294991 | 0 | 0% | 5 | 35788 | 77085 | 2.1539 | 5 | atbalsts 9 mājsaimniecībām, intensitāte nav noteikta | 3 | 0 | #REF! | 0
68 | Skrunda | 2005 | 1 | 1061 | 2043 | 2223 | -1.86 | -9.8066 | -1.86 | 4 | 58.6534 | 1176 | 5 | k | 62136 | 4.8803 | 2.35 | 467.41 | 10.4438 | 1.04 | 1.1 | 2.14 | 2.2344 | 3 | 73828 | 533 | 1796.8184 | 1 |  |  |  | 93.65% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 202.2685 | 355.8816 | 380 | 53.23% | 93.65% | 93,7% | 3 | 355.8816 | 380 | 1.0678 | 0 | 63018 | 73828 | 17.15% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 2890107 | 644282 | 22.29% | 3 | 73828 | 57583 | 0.77996 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 2019750 | #REF! | 3
69 | Smiltene | 6041 | 1 | 4565 | 6343 | 6311 | -4.7612 | -4.2782 | -4.7612 | 3 | 93.809 | 5667 | 3 | m | 158771 | 2.8983 | 2.51 | 430.99 | 6.7531 | 1.08 | 1.25 | 2.33 | 1.5669 | 5 | 259010 | 298 | 3524.4283 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 709.6164 | 933.2367 | 2100 | 33.79% | 44.44% | Atbilst | 0 | 933.2367 | 2100 | 2.2502 | 1 | 206199 | 259010 | 25.61% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav | 0 | 2009743 | 610993 | 30.4% | 3 | 259010 | 377303 | 1.4567 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 702800 | #REF! | 2
71 | Ulbroka | 3051 | 1 | 2549 | 3307 | 2938 | -7.7412 | 3.8462 | -7.7412 | 2 | 99.0167 | 3021 | 1 | m | 120366 | 3.9351 | 2.6 | 590.78 | 7.7521 | 0.91 | 1.06 | 1.97 | 1.3122 | 5 | 151863 | 317 | 2198.1996 | 1 | SV - 39 |  |  | 128.4% | Neatbilst tuvākajā nākotnē | 3 | 416.063 | 809.1308 | 630 | 66.04% | 128.4% | 128,4% | 3 | 809.1308 | 630 | 0.77861 | 0 | 134105 | 151863 | 13.24% | 1 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 151863 | 181183 | 1.1931 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 66000 | #REF! | 2
72 | Valka | 5173 | 1 | 4541 | 6094 | 5375 | -15.1132 | -3.7581 | -15.1132 | 1 | 96.0564 | 4969 | 1 | m | 99390 | 1.8239 | 2.51 | 430.99 | 4.0491 | 0.91 | 1.31 | 2.22 | 0.9395 | 5 | 297200 | 207.5 | 2815.9361 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 814.2466 | 870.6595 | 2000 | 40.71% | 43.53% | Atbilst | 0 | 870.6595 | 2000 | 2.2971 | 1 | 147947 | 297200 | 100.9% | 5 | laba ŪO kvalitāte | 2 | kvalitāte ŪO ir laba, līdz ar to būtiskuma slodze nav (punktveids), bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 297200 | 222659 | 0.74919 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 211500 | #REF! | 3
73 | Vangaži | 3112 | 1 | 3082 | 4060 | 3778 | -23.3498 | -17.6284 | -23.3498 | 1 | 99.9357 | 3110 | 1 | m | 140000 | 3.7854 | 2.6 | 590.78 | 6.7759 | 0.76 | 1.03 | 1.79 | 1.1469 | 5 | 144000 | 653 | 4293.6986 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 394.5205 | 398.2568 | 950 | 41.53% | 41.92% | Atbilst | 0 | 398.2568 | 950 | 2.3854 | 1 | 140100 | 144000 | 2.784% | 0 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, notekūdeņu izplūde nav RŪO, nav nepieciešami papildus pasākumi | 0 | nav, ir saistošie | 2 | 2097587 | 120000 | 5.721% | 5 | 144000 | 347000 | 2.4097 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0
74 | Varakļāni | 1931 | 1 | 1676 | 2109 | 2083 | -8.44 | -7.2972 | -8.44 | 2 | 98.4464 | 1901 | 1 | k | 55761 | 2.7725 | 2.51 | 430.99 | 6.4877 | 0.88 | 1.46 | 2.34 | 1.5053 | 5 | 65197 | 1212 | 3608.1627 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 178.6219 | 205.4229 | 400 | 44.66% | 51.36% | Atbilst | 0 | 205.4229 | 400 | 1.9472 | 1 | 56341 | 65197 | 15.72% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, jāievēro piesardzība attiecībā uz notekūdeņu izplūdēm un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 1888968 | 0 | 0% | 5 | 65197 | 122302 | 1.8759 | 5 | atbalsts nav pieejams | 0 | 0 | #REF! | 0
75 | Vecumnieki | 2086 | 1 | 1162 | 1248 | 2102 | 67.1474 | -0.76118 | 67.1474 | 5 | 55.7047 | 1162 | 5 | k | 43395 | 3.1121 | 2.48 | 500.76 | 7.5001 | 0.86 | 1.55 | 2.41 | 1.4978 | 5 | 44000 | 500 | 1004.5662 | 1 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 120.5479 | 192.441 | 360 | 33.49% | 53.46% | Atbilst | 0 | 192.441 | 360 | 1.8707 | 1 | 33000 | 44000 | 33.33% | 2 | slikta ŪO kvalitāte | 4 | Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu | 5 | nav, ir saistošie | 2 | 456517 | 36805 | 8.062% | 5 | 44000 | 50562 | 1.1491 | 3 | atbalsts nav pieejams | 0 | 2120000 | #REF! | 3
76 | Viļāni | 3299 | 1 | 1856 | 3224 | 3214 | 2.3263 | 2.6447 | 2.3263 | 5 | 68.5965 | 2263 | 5 | m | 45126 | 2.0261 | 2.25 | 376.14 | 3.9307 | 0.63 | 1.31 | 1.94 | 1.045 | 5 | 66581 | 91 | 276.6608 | 0 |  |  |  |  | Atbilst | 0 | 182.4137 | 301.8323 | 2700 | 6.756% | 11.18% | Atbilst | 0 | 301.8323 | 2700 | 8.9454 | 5 | 56063 | 66581 | 18.76% | 1 | vidēja ŪO kvalitāte | 3 | Nav risks, nav būtiska slodze, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu | 2 | nav, ir saistošie | 2 | 1059227 | 0 | 0% | 5 | 66581 | 52768 | 0.79254 | 1 | atbalsts nav pieejams | 0 | 1998100 | #REF! | 3
[68 empty] | KOPĀ | 396 | 311
[68 empty] | Aglomerāciju skaits | 17 | 17
[68 empty] | Vidējais punktu skaits | 23 | 18.3
Note on G38: Valdis Līkosts: šobrīd 2025 bet pēc SAM 5.3.1. plānotais pārklājums 2650
Note on G56: Valdis Līkosts: šeit ir pēc SAM 531, pirms tiem ir 2437
Note on G59: Valdis Līkosts: Ar 1561 iedz.no SAM 531
Note on G68: Valdis Līkosts: +817 pēc SAM 531 izbūves
Note on H3: Valdis Līkosts: No decentralizēto tabulas, PMLP dati no citiem ISMADE pētījumiem, bet vai tiešām deklarēti??
Note on I3: Valdis Līkosts: Konsorta pētījuma tabula (4.1versija vienota pieeja statusa tabula) Ar zilu ir dati, kas Konsorta pētījumā iegūti netiešā veidā (Konsorta aprēķins vai projektu monitoringa dati)
Note on O38: Valdis Līkosts: šobrīd 2382, bet pēc SAM 5.3.1. plānotais pārklājums 3007
Note on O56: Valdis Līkosts: šeit ir pēc SAM 531, pirms tiem ir 2997
Note on O59: Valdis Līkosts: Ar 1561 iedz.no SAM 531
Note on O68: Valdis Līkosts: +817 pēc SAM 531 izbūves
Note on R47: Valdis Līkosts: anketā netika sniegti dati par mājsaimniecību CKS, tāpēc no CŪS apjoma atņemti 15115 m3 notekūdeņi no lielajiem patērētājiem, kam varētu būt CUS, bet nav CKS
Note on R69: Valdis Līkosts: no 2 ūdens jo anketā nav
Note on S2: Valdis Līkosts: Mājsaimniecības radītie notekūdeņi pret pieslēgto iedz.skaitu 1 mēnesī
Note on T2: Valdis Līkosts: Rīgai un 9 lielajām pilsētām ir to dati no PMLP, pārējiem ir reģiona dati no PMLP
Note on U2: Valdis Līkosts: pēc CSP
Note on W7: Valdis Līkosts: 16.10.19. iesniegts tarifs 0.83 ūdens un 0.88 cks
Note on W11: Valdis Līkosts: 02.2020. iesniedza jaunu tarifu, 1.15 ūdens un 0.85 CKS
Note on W39: Valdis Līkosts: no 01.01.2020
Note on W40: Valdis Līkosts: 25.11.19 iesniegts tarifa projekts CUS 0.69, CKS 0.86
Note on W50: Valdis Līkosts: iesniegts tarifu projekts - CUS 0.76, CKS-1.86
Note on W77: Valdis Līkosts: no 01.01.2020.
Note on X17: Valdis Līkosts: plānots pacelt līdz 1.30
Note on BQ2: Valdis Līkosts: Tikai esošās aglomerācijas robežās, investīcijas, kas ir pamatotas