## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | OGRE
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā |  | 55 (150) | 388000 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā |  |  | 0
t.sk. pašteces | 1.5 |  | 300000 | spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi | 0.15 |  | 30000 |  |  |  | 0
t.sk. atzaru izbūve | 58 |  | 58000 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 220000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 2 |  | 80000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | nav |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | citi neidentificēti kan. atzari (500 m) un pievadi (40) |  | 140000 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | 500 (1500) | 5120000 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | ~600 (1900) | 4920000
t.sk. pašteces | 21.8 |  | 4360000 | t.sk. spiedvadi | 21.6 |  | 4320000
t.sk. spiedvadi | 1.3 |  | 260000
t.sk. atzaru izbūve | 500 |  | 500000 | t.sk. atzaru izbūve | 600 |  | 600000
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 840000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 21 |  | 840000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | nav |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | nav |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 3760000 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 2450000
t.sk. pašteces | 9.5 |  | 1900000 | t.sk. spiedvadi | 12 |  | 2400000
t.sk. spiedvadi | 8.7 |  | 1740000 |  |  |  | 0
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) |  |  | 0 | atzari | 50 |  | 50000
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) | 1 |  | 120000 | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti)
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | nav |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | nav |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  | 0 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi |  |  | 0
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | OGRE
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | nav
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | nav
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | plānota aglomerācijas robežu paplašināšana
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | n/d
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 2.5
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Nr.3/2020 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā” (20.02.2020., 4.§, stājas spēkā 20.04.2020.)
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2020. gada 31. decembrim iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | reģistra izveidi un kontroli veiks PA "Ogres komunikācijas", noteikumu izpildes kontroli veiks pašvaldības policija
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Tiek reģistrēti tie asenizācijas pakalpojuma sniedzēi, kuri nodod savaktos notekūdeņus Ogres NAI (vadītājs Alberts Vilcāns, t. 29120766, alberts.vilcans@ogreskomunikacijas.lv )
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Domes 21.11.2019. lēmums (13.§) "Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu", termiņš - 31.12.2020.

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | OGRE
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2018) | 24192 |  | dati - 01.01.2019.
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 21394 |  | dati - 01.01.2019.
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 8528 |  | orientējoši
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 18705 | 87.43% | līdz 31.12.2019.
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 20926 | 97.81% |  |  | 468
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 112.48 | 2 | 55
t.sk. pašteces, km | 0 | 0 | 46
t.sk. Spiedvadi, km | 0 | 2 | 9
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 24
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 2
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 14
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 5
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 0
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 20 -30 vietas, var būt vairāk
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | Ir lietus kanalizācijas šķirtsistēma
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1 (1)
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 1199660
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | NAV
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 21608 |  | dati - 01.01.2019.
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 8487 |  | orientējoši
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 18455 | 85.41% | līdz 31.12.2019.
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 20830 | 96.4%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 102.74 | 0 | 40
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 50
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 231421 m3
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Atrēziskais Dubkalna urbums Nr. 8954 | pašvaldība | 2008 |  | 114643 |  | 24
Artēziskais urbums Nr.1 (Apiņu iela 10) | pašvaldība | 2009 | 750 | 133471 |  | 20
Artēziskais urbums Nr.2 (Apiņu iela 10) | pašvaldība | 2009 | 750 | 122658 |  | 20
Artēziskais urbums Nr.4 (Apiņu iela 10) | pašvaldība | 2009 | 750 | 44495 | netika veikts - | 20 | kopā ar ŪAS
Artēziskais urbums Nr.5 (Apiņu iela 10) | pašvaldība | 2009 | 750 | 117575 | labs tehniskais | 20 | Apiņu iela 5
Artēziskais urbums Nr.6 (Apiņu iela 10) | pašvaldība | 2009 | 750 | 120626 | stāvoklis | 20
Artēziskais urbums Nr.7 (Apiņu iela 10) | pašvaldība | 2009 | 750 | 120468 |  | 20
Artēziskais urbums Nr.8 (Apiņu iela 7) | pašvaldība | 2012 |  | 114339 |  | 13
Artēziskais urbums Nr.9 (Apiņu iela 7) | pašvaldība | 2012 |  | 94208 |  | 13
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Apiņu iela 5 | pašvaldība | 2008 | 6500 | 1004000 | netika veikts - labs tehniskais stāvoklis | ~30% | 538711 (kWh, 2019.g.)
Nr.2 |  |  |  | 2019.g. |  |  |  | kopā ar visiem urbumiem 2019.g.
Nr.3 | [7 empty] | 982483
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
NAV
Nr.2
Nr.3

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | OGRE
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 776117
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 91867 | 11.84% | daudzdz.mājas ir citi juridiskie patērētāji
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 7914 | 1.02%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Doles iela 1 | Ogres novada pašvaldība (PA "Ogres komunikācijas" bilancē) | 2015 | 5520 | 25000 | 1246456 | netika veikts - labs tehniskais stāvoklis | ~13% | 914219.22 | 2334 | Tiek nodoti SIA „ĶILUPE” (ir līgums)
NAI 2 | [7 empty] | 2019.g.
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
Doles iela 1 | BSP | 238 | 3
| ĶSP | 609 | 24
| SV | 295 | 9
| Nkop | 55 | 4
| Pkop | 7 | 0.6
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 13565
NAI 2 | BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | OGRE
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | N/A
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | N/A
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | N/A
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | N/A
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.41 | bez PVN
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0.49 | 34.75%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0.92 | 65.25%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 25.56
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 1099158
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 929007
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Aģentūra pie esošajām tarifa likmēm spēj nosegt saimnieciskās darbības izdevumus un nodrošināt projekta dzīvotspēju ilgtermiņā, kā arī, netiek pārsniegts mājsaimniecību maksājumu īpatsvars par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (%) no vidējiem mājsaimniecību ienākumiem.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Tiek plānoti budžetā sagatavojot kārtējo budžetu
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | 2014. gadā izstradāts Ogres ūdenssaimniecības attīstības IV kārtas tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP) - pēdējā redakcija
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0.65 | bez PVN
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 479414
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 435686
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Aģentūra pie esošajām tarifa likmēm spēj nosegt saimnieciskās darbības izdevumus un nodrošināt projekta dzīvotspēju ilgtermiņā, kā arī, netiek pārsniegts mājsaimniecību maksājumu īpatsvars par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (%) no vidējiem mājsaimniecību ienākumiem.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Tiek plānoti budžetā sagatavojot kārtējo budžetu
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | 2014. gadā izstradāts Ogres ūdenssaimniecības attīstības IV kārtas tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP) - pēdējā redakcija