## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | JAUNOLAINE
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā |  | 33(78)* | 268400 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā |  | 33(78)* | 165600
t.sk. pašteces | 2.83 |  | 141500 | spiedvadi | 3.4 |  | 153000
t.sk. spiedvadi | 2.5 |  | 112500
t.sk. atzaru izbūve | 0.3 |  | 14400 | t.sk. atzaru izbūve | 0.3 |  | 12600
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 60000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 2 |  | 60000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces |  |  | 0 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas |  |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 0 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 0
t.sk. pašteces |  |  | 0 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) |  |  | 0 | atzari |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) |  |  | 0 | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti)
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošināšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  | 0 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi |  |  | 0
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | JAUNOLAINE
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmumu par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | Kopš 2006.gada izmaiņas nav veiktas
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | Ir ieklauts
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Nav plānotas
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | EUR 475,-
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 2,5
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Apstiprināti 2019.gada 23.oktobrī (nr.SN7/2019)
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | 2020.g.
Kura institūcija, organizācija pašvaldība būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošu tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | SIA '"Zeiferti" un AS "Olaines ūdens un siltums"
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Reģistru uztur Olaines novada pašvaldība
Vai ir izstrādāta sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Ir izstrādāta. Apstiprinājusi Olaines novada pašvaldība

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | JAUNOLAINE
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2018) | 3110
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 3110
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 1259
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 2898 | 93.18%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 3022 | 97.17%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 9.44 | 0 | 0.312
t.sk. pašteces, km | 6.28 | 0 | 0.312
t.sk. Spiedvadi, km | 3.16 | 0 | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 3
t.sk. vecākas par 20 gadiem
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 3
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 12
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 5.9
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 0
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | 0
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 171613
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | nav
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 3110
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 1259
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 3022 | 97.17% |  |  |  |  | v
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 3022 | 97.17%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 6.8 | 0 | 0.34
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 4
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 34
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija, Jaunolainē, Olaines novads | SIA "Zeiferti" | 2008 | 1728 | 133739 | 25% | 39% | 25503
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija, Jaunolainē, Olaines novads | SIA "Zeiferti" | 2008 | 786 | 131283 | 25% | 39% | 1530
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija, Jaunolainē, Olaines novads | SIA "Zeiferti" | 2008 | 260 | 25% | 39% | 61482

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | JAUNOLAINE
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 82681
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 63685 | 77.02%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 480 | 0.5805%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Notekūdeņu attīrīšnas iekātas, Jaunolaine, Olaines novads | SIA "Zeiferti | 2009 | 611 | 5500 | 87866 | 25 | 36 | 152455 | 229
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | Ņemot vērā, ka notekūdeņu pieņemšanu veic arī citās NAI Olaines novada teritorijā, Jaunolaines NAI jauda ir pietiekama
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
NAI Jaunolainē | BSP | 375 | 1.96
| ĶSP | 978 | 19
| SV | 375 | 6
| Nkop | 134 | 14.7
| Pkop | 17 | 0.19
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 1500

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | JAUNOLAINE
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA "Zeiferti"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 5534349
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 4460437
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 192423
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 100
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.15
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0.42 | 36.52%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0.73 | 63.48%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 3.45
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 131195
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 178138
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Pilnā apjomā netiek segti amotrizācijas atskaitījumi.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Tiek piesaistīti ES un Olaines novada pašvaldības līdzekļi.
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Ir attīstības plāns
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0.91
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 107343
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 145750
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Pilnā apjomā netiek segti amotrizācijas atskaitījumi.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Olaines novada pašvaldības līdzekļi.
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Ir attīstības plāns