## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | AIZPUTE
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces | 0 |  | 0 | spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 0 |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | 0 |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | 0 |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0 |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | 0 |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces | 0 |  | 0 | t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 0 |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | 1 |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | 0 |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0 |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | 0 |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 1100000 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 400000
t.sk. pašteces | 3 |  | 750000 | t.sk. spiedvadi | sistēmas sacilpojumi 1 km |  | 200000
t.sk. spiedvadi | 0.6 |  | 200000
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) | 30 |  | 100000 | atzari |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) |  |  | 0 | Citi objekti | rekontruēt vecās ūdens vada maģistrālās trases 1 km |  | 200000
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 1 |  | 50000
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 450000 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 50000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | Anaerobās tvertnes fosfora bioloģiskai saistīšanai ar apmēram 30 m3 tilpumu izbūve un apsaiste, ieskaitot apkopes tiltiņu, kāpnes un margas Anaerobās tvertnes ekspluatācijai nepieciešamie sūkņi (2 gab.) un mikseris (1 gab.) Aerācijas sistēmas rekonstrukcija (9 difuzoru sekcijas), nomainot lokanos savienojumus pret stingriem savienojumiem Procesa mēriekārtas (izšķīdušā skābekļa mērīšanas sistēma bioreaktorā, 1 gab.) Fosfora ķīmiskas saistīšanas sistēmas uzstādīšana un apsaiste |  | 230000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana | Sūkņu (6 gab.) un mikseru (4 gab.) nomaiņa |  | 50000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) | Filtrpreses nomaiņa pret skrūves presi (vai dekantercentrifūgu), ieskaitot polielektrolīta šķīduma pagatavošanas sistēmu |  | 120000 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi | Automātikas un programmatūras , datu pārraides rekonstrukcija |  | 50000
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi | Dūņu lauku rekonstrukcija, izbūvējot apjumtus dūņu laukus 50% dūņu lauka teritorijas (180 m2) |  | 50000
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | Aizpute
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | 2012.gada lēmums
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | Nav, jo plānojums ir 2012.-2023.gadam
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Aizputes pilsētā neplāno aglomerāciju palielināt
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | 467.41
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 2.47
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Jā, apstiprināti un spēkā. Ir mājas lapā
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | 31.12.2021.
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | SIA "Aizputes komunālais uzņēmums" - Aizputes pilsētā, bet deleģēšanas līgums nav un visticamāk maksa nebūs.
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Ir, bet to uztur dome - šobrīd ir vienīgais Aizputes KU. Ir jābūt mājas lapā
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Aizputes novada dome 18.04.2018.

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | AIZPUTE
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2019) | 4304
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2019) | 4212
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 2322 |  | pēc SAM 5.3.1.
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 3858 | 91.6% | 354 projekta laikā tiks pieslegti, nav pieslegušies un tehn.grūti piesl.
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 4141 | 98.31% | 71 grūti piesl.
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 25.147 | 11.6 | 14.55
t.sk. pašteces, km | 23.35 | 11 | 13.35
t.sk. Spiedvadi, km | 1.797 | 0.6 | 1.2
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 11
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 0
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 11
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 2 | Avārijas paliek mazāk, faktiski avārijas ir tikai spiedvadā, kas ir vecs, spiedvadi sabrūk pēc ielas būvēšanas, kad sabojā. Aizsērējumi ir, bet mazāk - katru 5dienu mašīna attīra kritiskās vietas un apseko.
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 45.14
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 0 | Pašvaldības apmaksā lietus ūdeņu elektrību (tikai elektrību). Nav zināmas konkrētas vietas, bet ir daudz šādu vietu. Ir likvidētas zināmākās vietas, bet tas maz kompensē to, kas nāk no ielas caur akām.
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. |  | Sistēma kā tāda nav - ir kautkādi tīkli, ko izbūvē pie objektiem, bet īpašnieks nepieslēdz vai arī nav izvads otrā galā - ļoti maz attīsta. Kādi 20% ir atdalīti
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1 | Pie NAI ir esošs, bet vajag rekonstruēt. NAI lec pīķi, jo vajag rezervuāru , lai var dozēt ielaišanu tīklos. Šobrīd ir mazs rezervuās - dienā var 10m3 ielaist, jo intensīvi ved. Uzskaite nav
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 194520
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Noteikumi ir izstrādāti | Ir mājas lapā noteikumi, Aizej uz domi ar iesniegumu par to, ka grib līdzfinansējumu, dome novīzē KU, uztaisa TN ar shēmu un to sūta īpašniekam. Pirms shēmas apseko un izrunā, kur un kā būvēs.iet uz domi un dome iedod līdzfinansējumu uz metriem, kas ir TN. Rok ipašnieks (ar vai bez firmas), KU pieslēdz un saskaņo. Mērnieks uzmēra un kad no sistēmas ir saskaņojums, tad dod atzinumu ka viss ir OK un dod uz domi, kas pielemj par atškirību (ja metri ir garāki). 30EUR/m CKS, un 15 EUR/m CŪS. Dome maksā cilvēkam īpašniekam.
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 4304
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 2322 |  | pēc SAM 5.3.1.
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 3948 | 91.73% | 134 grūti pieslēgties. |  |  |  | v
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 4170 | 96.89%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 25.5 | 0.38 | 1.096
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 5
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 17.34
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Atmodas iela 32b, Aizpute, Aizputes novads | SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS" | 1999 | 10 l/sek | 35695.4 | 45 | 100 | 741570.05
Atmodas iela 32b, Aizpute, Aizputes novads | SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS" | 2009 | 10 l/sek | 35699.3 | 23.1 | 23.1
Atmodas iela 32c, Aizpute, Aizputes novads | SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS" | 2009 | 5.5 l/sek | 30524.1 | 23.1 | 23.1
Atmodas iela 28b, Aizpute, Aizputes novads | SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS" | 2012 | 8 l/sek | 29110.9 | 15.33 | 15.33
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Atmodas iela 32C, Aizpute, Aizputes novads | SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS" | 2009 | 60 m3/h | 127071.7 | 20 | 20 | Pie ūdens ieguves
Atmodas iela 32C, Aizpute, Aizputes novads 2.pacēluma sūkņu stacija | SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS" | 2009 | q=55l/sek |  | 50 | 100
Nr.3
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Atmodas iela 32C, Aizpute, Aizputes novads | SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS" | 2009 | 2x245=490 | 20 | 20 | Pie ūdens ieguves
Nr.2
Nr.3
Note on B31: Valdis Līkosts: 105034.6 ūdeni par šo ir rēkni

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | Aizpute
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 81300
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 0%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 583 | 0.7171%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Cepļa iela 8, Aizpute, Aizputes novads, LV 3456, Aizputes pilsētas NAI | Aizputes novada dome | 2003 | 1757 | 7980 | 192758 | 75 | 60 | 184949 | dabiski 170,2 sausna 21.12 | Dūņu apstrāde -mehāniskā atūdeņošana
NAI 2 | [6 empty] | Dūņu prese, ved uz dūņu laukiem, bez jumta, bet reāli zemnieks ļoti ātri aizved. Ja tur ilgi - tad paliek slapjs un nevar neko izdarīt. Tagd ir jaunais betona lauks, kas nestrādā, bija infiltrācijas lauks, kas strādāja labāk. 2.5 EUR/t samaksa zemniekam
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | 2019.gadā reālā Aizputes NAI jauda ir 528,1m³ d/nn NAI jauda, pēc visu decentralizēto notekūdeņu nogādādāšanas attīrīšanai ir pietiekama
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
Cepļa iela 8, Aizpute, Aizputes novads, LV 3456 Aizputes pilsētas NAI | BSP | 267 | 2.58
| ĶSP | 599 | 58.75
| SV | 225.75 | 6
| Nkop | 97.95 | 49.9
| Pkop | 8.98 | 5.64
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 2395
NAI 2 | BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | Aizpute
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS "
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 2555100
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 0 | Visiem projektiem pašvaldība dod naudu ieguldot pamatkapitālā.
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 0
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 0
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.35
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0 | 0%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0 | 0%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 30.74 | Cena ir par 3.3m3 - pilnu mucu, ārpus pilsētas ir vēl par km, ja ir jābrauc ārpus 5km - tad ir 0.37 EUR/km. Ja ved trešais - 2.8 EUR/m3, bet tas bija iepriekš,..tagad nav
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 151698.62
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 143552.12
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Sedz tiešās izmaksas, bet ar to nesedz kautkādus uzlabošanas vai remontu darbus (NAI antenas, automātiku, skrēperi), atjaunošanai nepietiek.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Pašvaldības atbalsts - tikai projektu daļas, bet ja ir kautkādi lielāki remonti - pašu izmaksas, piefinansē no siltuma.
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Nē, gada plānu sastāda - caur iepirkuma plānu, ko sastāda uz gadu.
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0.93
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 97681.33
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 102183.52
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Sedz tiešās izmaksas, bet ar to nesedz kautkādus uzlabošanas vai remontu darbus (NAI antenas, automātiku, skrēperi), atjaunošanai nepietiek.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Pašvaldības atbalsts - tikai projektu daļas, bet ja ir kautkādi lielāki remonti - pašu izmaksas, piefinansē no siltuma.
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Nē, gada plānu sastāda - caur iepirkuma plānu, ko sastāda uz gadu.