## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | KRĀSLAVA
Ūdenssaimniecības uzņēmuma nosaukums | Krāslavas nami
Anketas aizpildīšanas datums | 03.02.2020.
Sanāksmē no ūdenssaimniecības uzņēmuma un/vai domes piedalās | Vālērijs Maslovs
Kontakti anketas datu saskaņošanai vai precizēšanai, gadījumā ja tiek konstatēts, ka sagatavotā informācija ir nepilnīga
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā |  | 200 | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā |  | 180 | #REF!
t.sk. pašteces | 5280 |  | 0 | spiedvadi | 4480 |  | 0
t.sk. spiedvadi | 670 |  | 0
t.sk. atzaru izbūve | 420 |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve | 360 |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 175000
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 2 |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | 1 | Dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst prasībām, jo mangāna saturs 3x pārsniedz normas. Ir nepieciešams papildināt ūdens attīrīšanas tehnoloģiju ar papildus demanganizācijas risinājumiem. | 175000
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces |  |  | 0 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas |  |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 0 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 0
t.sk. pašteces | 3550 |  | 0 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi | 2860 |  | 0
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) | 46 |  | 0 | atzari |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) | 3 |  | 0 | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti)
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 1850000 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | 1 | Mehānisko daļu nomaiņa, kas ir ļoti nolietojusies un korodējusi | 1850000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  | 0 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi |  |  | 0
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | KRĀSLAVA
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | 2012.g. kad tika apstiprināta aglomerācija, kopš tā laika nav mainīta. Iekļauj Krāslavu, Augstkalnes c. un Ezerkalna c.
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Izmaiņas netiek plānotas
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g.
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Noteikumi ir 2019.g. 27.jūnijs
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | 2021.g. 31.decembris
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | Pašvaldības nozīmēta persona
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Ievieš pašvaldīb, šobrīd ir tikai viens asinizators Krāslavas nami
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | NAV

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | KRĀSLAVA
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2019) | 8317
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2019) | 8878
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 0
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 6700 | 75.47%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 8670 | 97.66%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 74.06 | 0 | 3487
t.sk. pašteces, km | 63.02 | 0 | 0 | No 2000 jauni 30 km
t.sk. Spiedvadi, km | 11.04 | 0 | 0 | No 2000 jauni 10 km
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 23
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 2
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 0
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 4 | Divas smagas avārijas, divi sīkumi.
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 34877 m3
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | Nav zināms, bet izskatās, ka ir
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | Par sistēmu neatbild neviens. Sistēma ir, bet kopēja priekšstata nav.
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1 pie NAI
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 445451
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | NAV | Pieslēgšanās notiek haotiski, bez dokumentiem. Neviens nekādus dok. neprasa, nepārbauda, trūkst kārtības
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2019) | 8878
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 0
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 7325 | 82.51%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 8690 | 97.88%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 62.22 | 0 | 3460 | kopš 2000 25.62km
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 5
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 0.31
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Četri urbumi, | Krāslavas nami | 2010 | 45 | 341690 | 30% | 30%
Nr.2 |  |  | 15
Nr.3 |  |  | 60
45
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
ŪAS | Krāslavas nami | 2010 | 2000 | 315470 | 30% | 30% | 165412
Nr.2
Nr.3
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā | Ūdens ir mazāk nekā kanalizācija, jo piens un pagasts ūdeni iegūst paši, bet kanalizāciju nodod Krāslavas nami Ūdenim ir paaugstināts mangāna saturs, neizpilda prasības par ūdens kvalitāti. Šobrīd ir apstiprinātas samazinātas normas un tas 3x pārsniedz normu, bet ne Pasaules veselības organizācijas noteiktās kaitīguma robežas. Latvija =0.05, mums = 0.14, PVO = 0.2. Decembrī tika nomainīts filtrācijas materiāls ŪAS un papildināja ar materiālu mangāna satura samazināšanai.
rezervuārs | Krāslavas nami | 2010 | 2x500 | 30% | 30%
Nr.2
Nr.3

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | KRĀSLAVA
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 232889
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 149254 | 64.09%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 700 | 0.3006%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Notekūdeņus attīrīšanas iekārtas Sārtloki | SIA Krāslavas nami | 2011 | 2100 | 12500 | 267766 | Iekārtu sastāvdaļas jau vajadzētu mainīt, nolietojums 50% | 23% | 349783 | 158 | Nodod biogāzes stacijā par naudu 7.8 EUR/t
NAI 2 | [5 empty] | Garantija, ka nostrādās vēl 10.g. nav.
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | Jaudas pietiekamības ir pietiekošas. Jaudas bija uzprojektētas ar lielu rezervi.
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
NAI 1 | BSP | 651 | 1.8
| ĶSP | 1508 | 34
| SV | 620 | 2.2
| Nkop | 191 | 13
| Pkop | 20 | 6.9
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.
NAI 2 | BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | KRĀSLAVA
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 7037024
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | NAV
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | NAV
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 0%
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.01 | 2008.g. un pašlaik tiek gatavots jauns tarifs
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | nav sadalīts
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | nav sadalīts
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | Mašīna 3,2 m3. Pa pilsētu 26 EUR. (viens izsaukums). Ārpusē tiek likta klāt papildus maksa par km. | Maksu noteicis uzņēmums
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 232423
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 308169
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Tarifu ir nepieciešams paaugstināt. Tiek mainīts tarifs uz 1,30. Esošais tarifs nesedz izmaksas.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | No saviem līdzekļiem, kas ir mīnusā. Šobrīd to finansē citas sfēras.
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Plāns kā tāds nav.
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 1
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 211972
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 231045
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Tarifu ir nepieciešams paaugstināt. Tiek mainīts tarifs uz 1,10. Esošais tarifs nesedz izmaksas.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | No saviem līdzekļiem, kas ir mīnusā. Šobrīd to finansē citas sfēras.
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Plāns kā tāds nav.