## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | DOBELE
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces |  |  | 0 | spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās
Kanalizācijas sūkņu stacijas |  |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.)
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces |  |  | 0 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas |  |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 1445000 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 650000
t.sk. pašteces | 3.7 |  | 1445000 | t.sk. spiedvadi | 3.2 |  | 650000
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) |  |  | 0 | atzari |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) |  |  | 0 | Citi objekti |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0 |  | 0
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 920000 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 150000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana | 1 kpl |  | 800000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana | 2 kpl |  | 120000
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana(saules baterijas) | 1 kpl |  | 30000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana(saules baterijas,vadības sistēma) | 2 kpl |  | 120000
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | DOBELE
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmums Nr.11.1"Par Dobeles aglomerācijas robežas noteikšanu", aktualizēta aglomerācija ar 2012.gada 30.augusta lēmumu Nr.212/9 "Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.11.1"Par Dobeles aglomerācijas robežas noteikšanu"
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Aprakstīt plānotās izmaiņas un to pamatojumu (nepieciešamsi tehniski precizējumi Dobeles galomerācijas robežās , kartogrāfiskā materiālā ( zona ārpus Tērvetes,Sanatorijas ielas robežām)
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | 546 EUR ( Statistika dati 2018.g)
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā ( 2,0 iedz) | 2
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Dobeles novada domes 2017. gada 26.oktobra saistošie noteikumi Nr.10.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | Līdz 2021.gada 31.decembrim
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | SIA "DOBELES ŪDENS"
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Dobeles novada pašvaldība
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | SIA "DOBELES ŪDENS" "Uzņēmuma attīstības mērķi saskaņā ar Vidēja termiņa darbības stratēģija 2015. – 2020. gadam" , akceptēts Dobeles novada domē 2015.gadā , dokuments pieejams uzņēmuma mājas lapā www.dobelesudens.lv., Statēģija tiks aktualizēta 2020.gadā .

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | DOBELE
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2018) | 10985
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 10980
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 4926 |  | SAM 5.3.1
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 10148 | 92% | 10567 | 96.2%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 10735 | 97.71% | 10864 | 98.9%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 73.817 | 12 | 28.6
t.sk. pašteces, km | 56.354 | 10 | 25
t.sk. Spiedvadi, km | 17.463 | 2 | 3.801
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 14
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 8
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 6
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 23
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. ( 27,5%) | 27.5
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 40
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | Nav dati | Dažās ielās ir atdalīts
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1 | 1 punkts pie NAI - 2020.gadā plānots rekonstruēt un aprīkot ar automātiku
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 149191
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Dobeles novada pašvaldības Noteikumi Nr. 5, 25.04.2019 .Lēmums - 27, fakt.izmaksats - 13pers. | 600 EUR/pieslēgumam, mazturīgiem citi nosacījumi
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 9758
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 4515
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 8968 | 91.9%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 9221 | 94.5%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 50.944 | 15 | 25.864
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 25
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. ( 70016 m3/gadā) | 19 |  |  | Fiziski novecojuši tīkli
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Pīlēni,Krimunu pagasts, 4 gb otrā paceluma aart.akas , sekojoši : | [6 empty] | 147420 ( Viens skaititajs)
Pīlēni,Krimunu pagasts,artēziskā aka KombinātsNr.1 (P200972) | SIA DOBELES UDENS | 01.06. 2000. | 864 | 100279 | 50 | 40 | Vienota uzskaite
artēziskā aka Kombināts Nr 2(P200973) | SIA DOBELES UDENS | 01.06. 2000. | 864 | 98742 | 50 | 40 | Vienota uzskaite
artēziskā aka Rūpn.Nr.3(P200850) | SIA DOBELES UDENS | 1976-12-06 | 1036 | 100142 | 90 | 88 | Vienota uzskaite
Nr.4(P200974) | SIA DOBELES UDENS | 01.06. 2000. | 864 | 100362 | 50 | 40 | Vienota uzskaite
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Krimūnu pagasts, Pīlēni Nr.1Atdzelžošanas stacija | SIA DOBELES UDENS | 1978/1993. | 3500 | 338865 | 54 | 50 | Vienota uzskaite
Nr.2
Nr.3
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā tilpums V , m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Krimūnu pagasts, Pīlēni ,Dzeramā (tīrā) ūdens rezervuārs | SIA DOBELES UDENS | 2013 | 350 | 20 | 14 | Vienota uzskaite
Krimūnu pagasts,Pīlēni ,Dzeramā (tīrā) ūdens rezervuārs Nr.2. | SIA DOBELES UDENS | 1978/2013 | 350 | 50 |  | Vienota uzskaite
Krimūnu pagasts,Pīlēni ,Dzeramā (tīrā) ūdens rezervuārs Nr.3. | SIA DOBELES UDENS | 1978/2013 | 350 | 50 |  | Vienota uzskaite

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | DOBELE
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 308488 | 100
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 0%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 3397 | 1.101%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Dobeles novada Bērzes pagasta "Krīgeri " | SIA DOBELES ŪDENS | 2001. | 3500 | 20416 | 455107 | 60 | 58 | 84407 | 503 | Atūdeņotās dūņas glabā zem nojumes un kompostē, pārdod
NAI 2
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | NAI jauda ir pietiekoša, ar rezervi
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
Dobeles novada ,Bērzes pagasta "Krīgeri" | BSP | 414.79 | 7.6
| ĶSP | 633.25 | 336.75
| SV | 279.35 | 3.8
| Nkop | 54.04 | 7.08
| Pkop | 8.69 | 0.17
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 8620

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | DOBELE
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA"DOBELES ŪDENS"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 4848701
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 1883158 | 1533105-aiz.no kreditiestadem, 350 0539 fin.lizings)
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 16 līgumi, temiņš- līdz 20.09.2047. Atmaksājamais apjoms 2019.gadā - 190853 EUR
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 100.00% | 12,15% no kopējiem izdevumiem
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.5 | 2019-1,64
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0.73 | 48.67%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0.77 | 51.33%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 8.26EUR-16.52EUR | No mucas izmēra un attāluma - kad DU sniedz pakalpojuma, bet citi neved, tāpēc maksa nav.
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 494445
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 388258
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Tarifs 2019.gadā tika pauugstināts un ieņēmumi sedz izdevumus no tarifa
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Pašvaldības galvojums lielākām investīcijām un nelielām investīcijām ir pašu kredīts
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Daļēji, saistībā ar ilgtermiņa stratēgiju, 2020.g aktualizēs, + ikgadējais plāns pie budžeta.
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0.97 | 2019-1,09
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 327050
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 223344
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Tarifs 2019.gadā tika pauugstināts un ieņēmumi sedz izdevumus no tarifa
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Pašvaldības galvojums lielākām investīcijām un nelielām investīcijām ir pašu kredīts
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Daļēji, saistībā ar ilgtermiņa stratēgiju, 2020.g aktualizēs, + ikgadējais plāns pie budžeta