## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | SIGULDA
Ūdenssaimniecības uzņēmuma nosaukums | SIA "Saltavots"
Anketas aizpildīšanas datums | 27.01.20120.
Sanāksmē no ūdenssaimniecības uzņēmuma un/vai domes piedalās | Ivars Ķiksis, Guntars, pašvaldība - 2 cilv.
Kontakti anketas datu saskaņošanai vai precizēšanai, gadījumā ja tiek konstatēts, ka sagatavotā informācija ir nepilnīga | Silvija Zaharāne
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā |  | 12 (39) | 140900 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā |  | 200 (449) | #REF!
t.sk. pašteces | 0.41 |  | 114800 | spiedvadi | 6.9 |  | 1311000
t.sk. spiedvadi | 0.06 |  | 11400
t.sk. atzaru izbūve | 0.07 |  | 14700 | t.sk. atzaru izbūve | 1.2 |  | 132000
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 125000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 1 |  | 35000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | 0 |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | 0 |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 1 asenizācijas pieņemšanas punkts |  | 90000 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | 0 |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | 93(119) | 1550000 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | 93(119)
t.sk. pašteces | 4 |  | 1120000 | t.sk. spiedvadi | 7 |  | 1330000
t.sk. spiedvadi | 1.6 |  | 304000
t.sk. atzaru izbūve | 0.6 |  | 126000 | t.sk. atzaru izbūve | 0.6 |  | 66000
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 70000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 2 |  | 70000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | 0 |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | 0 |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0 |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | 0 |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 1219000 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 834000
t.sk. pašteces | 5.2 |  | 1144000 | t.sk. spiedvadi | 4.1 |  | 799500
t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) |  |  | 0 | atzari | 0.3 |  | 34500
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) | 1- centrālās kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve. Izbūvei nav piesaistīts KF finansējums |  | 75000 | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 1530000 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 120000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | 1- bioloģiskā iek. |  | 1200000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 80000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana | 0 |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  | 0 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi | 4-artēziskie urbumi |  | 120000
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi | 1-noslēgts dūņu kompostēšnas komplekss |  | 250000
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | SIGULDA
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | 2012. gada 25. janvāra lēmums Nr.2; § 2
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | Nav informācijas- 29.08.2012. Siguldas novada Domes lēmumu „Par Siguldas novada Teritorijas plānojuma un Vides pārskata apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 1.§) ir apstiprināts Siguldas novada Teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.21 „Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Plānotas izmaiņas: a.) paplašināt teritoriju saskaņā ar viz. materiālu ; b.)no esošās aglomerācijas teritorijas izslēgt vietas, kur nav ekonomiski pamatoti ierīkot centralizēto K sistēmu
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | CSP Pierīga - 590.78
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | CSP Siguldas novadā -2.91
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Ir -2019.gada 13.jūnijā Nr.17 APSTIPRINĀTI ar Siguldas novada domes 2019.gada 13.jūnija lēmumu (prot.Nr.9, 2.§) PRECIZĒTI ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 15.augusta lēmumu (prot.Nr.11, 2.§)file:///C:/Users/user/Downloads/2019.gada_13.j%C5%ABnija_saisto%C5%A1i_noteikumi_Nr.17_Par_decentraliz%C4%93to_kanaliz%C4%81cijas_pakalpojumu_snieg%C5%A1anas_un_uzskaites_k%C4%81rt%C4%ABbu_Siguldas_novad%C4%81.pdf
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | līdz 2021.gada 31.decembrim
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | Veiks SIA "SALTAVOTS",
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Ir, uztur pašvaldība, atrodams: https://www.sigulda.lv/public/lat/noderigi/asenizacijas_pakalpojuma_sniedzeji_novada/
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Ir izstrādāta SIA "SALTAVOTS" Vidēja termiņa darbības stratēģija par periodu no 2018. līdz 2022. gadam. apstiprināta ar 04.10.2018. Siguldas novada domes lēmums ( prot.Nr.14, 2.§) apstiprinājusi 04.10.2018. file:///C:/Users/user/Downloads/4.oktobris__2018%20(1).pdf

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | SIGULDA
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2018)/uz 01.01.2019. | 15009
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 14292
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 2118
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 12731 | 89.08%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 14035 | 98.2%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 82.97 | 13 | 23
t.sk. pašteces, km | 66.03 | 11 | 15
t.sk. Spiedvadi, km | 16.94 | 2 | 8
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 43
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 2
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 21
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 55
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 40 | Infiltrācija ir daudz un tīkli ir liela daļa veca. Akas vecās sabrūk, koku saknes. Aku lūkas no ielām. Šeit ir arī aizsērējumi, Tie kam ir virs 50 gadiem - parādās rekonstrukcijas vajadzība šeit.
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 20/ Faktiski pieslēgumu vietu ir vairāk | Par šīm 20 vietām ir līgumi. Problēma - nav LK sistēmas, kur no īpašumiem (it īpaši daudzdzīvokļu mājām) novadīt lietus ūdeņus
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | Ir, ap 26% no kopējās NAI plūsmas | Attīrīti 787454m3,tajā skaitā LK notekūdeņi 205246 m3
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1 | Tikai NAI ir pieņemšanas punkts, 4m3 dienā var paņemt pēc jaudām - 800m3 gadā varētu. Ir uzskaite un paši ņem analīzes. 2001.gadā celts un fiziski nolietojies
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 530831
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Ir . 03.08.2016. saistošie not. Nr.25., atbalstu saņēmuši 15 mājsaimniecības | file:///C:/Users/user/Downloads/2016.gada_3.augusta_saisto%C5%A1ie_noteikumi_Nr.25_Par_l%C4%ABdzfinans%C4%93jumu_dz%C4%ABvojamo_m%C4%81ju_piesl%C4%93g%C5%A1anai_centraliz%C4%93tajai_%C5%ABdensapg%C4%81des_vai_kanaliz%C4%81cijas_sist%C4%93mai%20(2).pdf
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 14292
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 1401
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 12287 | 85.97%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 13666 | 95.62%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 77,632 | 18 | 16
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 70
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2019.g. | 16
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Urbums Nr.1 Paceplīši 2, Sigulda, Siguldas novads | SIA "SALTAVOTS" | 1998 | 25,2 m3/h | 191541 | 30 | 33 | 284965
Urbums Nr.2 Paceplīši 2, Sigulda, Siguldas novads | SIA "SALTAVOTS" | 1989 | 90 m3/h | 48089 | 30 | 33
Urbums Nr.3 Paceplīši 2, Sigulda, Siguldas novads | SIA "SALTAVOTS" | 2008 | 72 m3/h | 252978 | 30 | 33
Urbums Nr.4 Paceplīši 2, Sigulda, Siguldas novads | SIA "SALTAVOTS" | 1998 | 36 m3/h | 71793 | 30 | 33
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Ū sag. iek. Saules iela 6, Sigulda, Siguldas novads | SIA "SALTAVOTS" | 2008 | 126m3/h | 585500 | 30 | 55 | 125016
Nr.2
Nr.3
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Saules iela 6, Sigulda, Siguldas novads | SIA "SALTAVOTS" | 2008 | 1400 (katrs pa 700) | 30 | 55 | atsevisķi neuzskaita
ŪDENSTORNIS ražošanā nav nepieciešams
Nr.3

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | SIGULDA
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 478299
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 475791
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 2508 | 0.5244%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
NAI 1 | SIA "SALTAVOTS" | 2001 /2008 | 3710 | 10000 | 787454 | 80 | 73 | 372079 | 1000
NAI 2 | [7 empty] | Šobrīd neuzglabā NAI, ved prom uzreiz zemniekiem. NAI ir dūnu lauks, bet jumta = pirmajā gadā pilns un viss salija - nevar ne sūknēt, ne ar traktoru. Pagaidu lauks ar salmiem. 180m no NAI ir mājas - smakas, no dūņu lauka. Pārbūvēt pieņemšanas vietu un avārijas gadījumiem maisos likt. Blakus vēl vienu lauku ar jumtu, kur maisus uzglabā un pēc tam transportē.
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | 4m3 var paņemt - vairāk nevar, jo NAI nevar attīrīt. Liks aerāciju papildus pieņemšanas kamerā, jo augstas koncentrācijas. Papildus tilpni būvēs 2020.lai var atšķaidīt pirms padošanas. Būs investīcijas. |  |  | NAI bioloģiskā jauda ir par maz (N tieši), hidrauliskā jauda ir OK. Pēta iemeslus, kāpēc ir slāpeklis ienāk daudz - no kurienes. Lielrīga ir adminstratīvā lieta par šo. Ēdināšanas uzņēmumi?? |  | NAI tehnoloģija neļauj mainīt aerāciju, jo nāk viena caur otru.
Par 2018. gadu
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
NAI 1 | BSP | 213,00 | 9,86
| ĶSP | 505,25 | 42,17
| SV | 219,50 | 13,12
| Nkop | 71,85 | 12,02
| Pkop | 8,43 | 1,64
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 7658/ info no Ū-2
NAI 2 | BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | SIGULDA
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA "SALTAVOTS"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 3013884
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 465606
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 103131
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 100
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.38 | Jaunais tarifs, kas spēkā ar 2019. gada 1. oktobri
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0.59 | 42.75%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0.79
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 8.42
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 508512
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 572325
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Sedz izmaksas
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā, pašu līdzēkļi vai aizņēmums.
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Jā, Stratēģija 2018. -2022.gadam
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 1.05 | Jaunais tarifs, kas spēkā ar 2019. gada 1. oktobri
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 425559
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 444532
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Sedz izmaksas
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā, pašu līdzēkļi vai aizņēmums.
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Jā, Stratēģija 2018. -2022.gadam