## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | CĒSIS
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā | 1.04 | 8(23)* | 206000 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā | 1.645 | 14(42)* | 191800
t.sk. pašteces | 1 |  | 200000 | spiedvadi | 1.575 |  | 189000
t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. atzaru izbūve | 0.04 |  | 6000 | t.sk. atzaru izbūve | 0.07 |  | 2800
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 380000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 0 |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | 0 |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | 0 |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | Lietus ūdeņu un infiltrācijas ūdeņu bufertvertne pie KSS Krasta ielā 15, V=2500m3 |  | 380000 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | 0 |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), (t.sk.pievienot Veismaņu ciemu Cēsu aglomerācijai), kopā | 9.5 | 82(208)* | 1664000 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā | 6.97 | 53(157)* | 1032000
t.sk. pašteces | 6.4 |  | 1280000 | t.sk. spiedvadi | 6.7 |  | 1005000
t.sk. spiedvadi | 2.7 |  | 324000
t.sk. atzaru izbūve | 0.4 |  | 60000 | t.sk. atzaru izbūve | 0.27 |  | 27000
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 270000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 9 |  | 270000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | 0 |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | 0 |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0 |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | 0 |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 6991500 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā | 22.5 |  | 2385500
t.sk. pašteces | 27 |  | 6761500 | t.sk. spiedvadi (ūdensvadi, kuri izbūvēti līdz 1960.gadam) | 19 |  | 2175500
t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) | 400 |  | 180000 | atzari | 1.5 |  | 60000
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) | 0 |  | 0 | III pacēluma ŪSS pazemes rezervuāru pārbūve, 2 x 1000m3, ekspluatācijā no 1965.gada | 2 |  | 150000
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | asenizācijas pieņemšanas punkta pārbūve ar iespēju veikt pieņemtā notekūdeņu daudzuma uzskaiti |  | 50000
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 345500 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 110000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | Bioreaktora rezervuāra grīdas atjaunošana (grīdā ir izveidojušās tīklveida plaisas pa visu rezervuāra grīdu, plaisu platums no 0.1 līdz 0.7mm), grīdas laukums 615 m2 |  | 15500 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | 0 |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana | Saules enerģijas stacijas izbūve pie NAI, kW110 |  | 110000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana | Saules enerģijas stacijas ierīkošana pie ŪSI , 90kW |  | 90000
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) | Saules enerģijas stacijas izbūve pie KSS Krasta ielā 15, 20 kW |  | 20000 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi | Saules enerģijas stacijas ierīkošana pie III pacēluma ŪSS, 20kW |  | 20000
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi | Nojumes izbūve esošajā dūņu laukā, 1500m2 |  | 200000
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | CĒSIS
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | 2012.gada lēmums
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | 24.11.2016. - ir saskanota pašvaldībā, bet nav teritorijas plānojumā
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Pūpolu iela (5 mājas), daļa Atpūtas iela (5 mājas) un Jurģu iela (3 mājas). Ir parādījusies cilvēku interese pēc decentralizēto aptaujas - pupolu ielā, jurģu ielā - pilsēta vēlas, lai izbūvē, | Ir
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | Pēc CSB datiem Vidzemē - 430.99 EUR
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | Pēc CSB datiem Latvijas pilsētās - 2,4, Cēsu novadā 2.24
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Ir spēkā
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | 01.01.2020.Bija jāveic jau, bet iedzīvotāji negrib to darīt, Vinda raksta vēstules, bet nav atsaucība (320 krājrezervuāri apzinājuši), 81 ir iesniedzis (vēstules ir apmēram 160. Noteikumiem kādi 10 no 320 atbilst
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | SIA "VINDA" visā novadā
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Ir, Cēsu novada pašvaldības mājas lapā
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Vidējā termiņa darbības stratēģija 2018.-2012.gadam

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | CĒSIS
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (Cēsīs) (01.01.2019) | 16369
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2019) | 16331
t.sk. Mājsaimniecības -adreses skaits | 2524
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 15665 | 95.92%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 16297 | 99.79%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums (uz 01.01.2020.), km | 90.94 | 27 | 32.8
t.sk. pašteces, km | 84.2 | 27 | 32.8
t.sk. Spiedvadi, km | 6.74 | 0 | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 10
t.sk. vecākas par 20 gadiem (ēka, tehnoloģija pārbūvēta 2012.gadā0 | 1
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 9
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 0 | tādi aizsērējumi, kad nak pa akas vāku ārā - reti, bet mazāk, jo tīklus regulāri skalo un tīra ar mašīnu, uztur sistēmu, infiltrācija mainīga, bet ap 30% vajag.. Tīklu bojājumi fiziski - ap 3 reizes gadā..mazāk, ūdensvads retāk paliek - bez mazāk, jo ir 12 zonas, online dati no 2012.gada un redz grafikā izmaiņas, kā ir izmaiņas - atrod ātrāk avaŗiju.
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 28.9
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) (vecpilsēta ir kā viens klients - maksā pašvaldība) | 9
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | Ir lielākajā pilsētas daļā, izņemot pilsētas centrālo daļu | Kopsistēma ir tikai vecpilsētā, lēnām atdala..pārējā teritorijā ir škirsistēma. Sausā gadā 2018. - 30%, bet mitrā ap 50%. Koncertzāle - avots ieplūst sistēmā - tīrs, bet tas palīdz attīrīt - ja atdala visu - NAI nespētu strādāt. (30% ir OK).
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1 | Pieņemšana ir pie lielās Krasta ielas sūkņu stacijas - šo rekonstruēt ar uzskaiti.bet nav reāli izvest 10 mašīnas dienā , laiž tīklā
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 808207.08
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Pāsvaldībā nav. Uzņēmums sagatavo novietojuma plānus pievienojuma izbūvei.
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2019) | 16146
t.sk. Mājsaimniecības adreses skaits | 2344
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 15679 | 97.11% |  |  |  |  | v
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 16115 | 99.81%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums (uz 01.01.2020), km | 92.9 | 34 | 65
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 24
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 14
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms (2018) m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Gaujaslīču iela 21, Cēsis: urbums nr.1 | SIA "Vinda" | 2015 | 1200m3/dnn | 192261 | 8 | 8 | 198129.9
urbums nr.2 | SIA "Vinda" | 2015 | 1200m3/dnn | 208109 | 8 | 8
urbums nr.3 | SIA "Vinda" | 2015 | 1200m3/dnn | 183705 | 8 | 8
urbums nr.4 | SIA "Vinda" | 2015 | 1200m3/dnn | 193288 | 8 | 8
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Lenču ielā 27, Cēsīs | SIA "Vinda" | 2001./2012. |  | 606154 | 40/50 | 45.4 (ēkām)/100(iekārtām)/19(ķimikāliju telpām) | 621671
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Lenču ielā 27, Cēsīs, rezervuārs | SIA "Vinda" | 2000 | 2x1000 | 50 | 45.4 | ir kopā ar ŪSI
Cīrulīšu iela 48, Cēsis | SIA "Vinda" | 2008 | 2x125 | 25/50 | 28.3 (ēkai)/100 (iekārtām) | 14154
Leona Paegles iela 2c, Cēsis | SIA "Vinda" | 1966/2012(atjaunošana: jumts un iekštelpu remonts) | 2x1000 | 50/17/50 | 72(ēkai)/17.39(rekonstr.darbiem)/ 100 (iekārtām) | 95530
Uzvaras bulvāris 5, Cēsis | SIA "Vinda" | 1951/2005 (atjaunošana)/2018 (fasādes atjaunošana) | 500 | 30 | 15 | 2190
Vaives iela 20B, Cēsis | SIA "Vinda" | 1966/2005 | 500 | 90 | 84 | 1439

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | CĒSIS
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 1299477 |  | 1424910 | 16909 | 1441819
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 408474 |  | 408873 |  | 408873
t.sk. no iestādēm, uzņēmumiem saņemtais notekūdeņu daudzums | 891003 |  | 443015 | 40350 | 483365
t.sk.saņemts no Priekuļiem FK+LK | 122068 |  | 128109 |  | 128109
t.sk.ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 3365 |  | 3365 |  | 3365
Pārplūdē bez attīrīšanas novadīts | 16909 |  | 418107 |  | 418107
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Cēsu NAI, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads | Cēsu PSIA Vinda | 1996./2008. | 13200 mehāniskajai attīrīšanai, 6500 bioloģisjkajai attīrīšanai | 30630 | 1424910 | 35 | 35 | 609123 | 3961 | nodod gāzu ģenerācijai
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | Ja izvedīs esošos decentralizētos 320 - un tie būs tipiskie sadzīves - jauda pietiek (ap 100 pievienotos pie tīkliem); Bet, ja ved no visa novada + koncentrēto apjomu - nevarēs attīrīt, bet novērtēt jaudu nevar šobrīd | Mazās NAI nekur nestrādā, nespēj attīrīt virsūdeņu dēļ un decentralziētos nevarēs paņemt , jo liels piesārņojums
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
NAI 1 | BSP | 309 | 5.5
| ĶSP | 714 | 21.7
| SV | 354 | 4
| Nkop | 57.2 | 6.55
| Pkop | 8.3 | 0.87
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 20105
Note on D4: Author: caur NAI izgājušais ūdens - attīrīts
Note on E4: Author: Pārplūdē aizplūdušais ūdens - mums ir pārplūde pirms KSS,
Note on D6: Author: plus pašpatēriņš ŪSI +NAI tehn. Procesiem 40 350 m3
Note on E6: Author: pašpatēriņš - NAI un ŪSI tehnoloģiskajos procesos

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | CĒSIS
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | Cēsu pilsētas SIA "Vinda"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 3801752
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | īstermiņa parādsaistības 78497 EUR, kredītsaistību nav
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 0
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 0
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 0.85 | 2020.gada februārī iesniedza jaunu tarifu
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0.37 | 43.53%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0.48 | 56.47%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 3,56 (noteicis uzņēmums)
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 801232
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 743442
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | 100% pēc tarifu apstiprināšanas SPRK 2020.gadā
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Piesaistot ES fondu finansējumu. Nepieciešamības gadījumā tiek izmantota kreditēšana.
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Jā
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0.85
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 513404
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 608262
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | 100% pēc tarifu apstiprināšanas SPRK 2020.gadā
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Piesaistot ES fondu finansējumu. Nepieciešamības gadījumā tiek izmantota kreditēšana.
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Jā