## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | IKŠĶILE
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā | 18320 | 534 (persp 1344) | 4295000 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā | 40000 | 3190 (persp 4000) | 9240000
t.sk. pašteces | 15400 |  | 3080000 | spiedvadi | 40000 |  | 6400000
t.sk. spiedvadi | 2500 |  | 375000
t.sk. atzaru izbūve | 420 |  | 840000 | t.sk. atzaru izbūve | 1420 |  | 2840000
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 242000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 11 |  | 242000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā | 0 | 0 | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā | 0 | 0 | 0
t.sk. pašteces | 0 |  |  | t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. spiedvadi | 0
t.sk. atzaru izbūve | 0 |  |  | t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) | 0 |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 0 |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā | 2900 |  | 850000 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā | 3000 |  | 720000
t.sk. pašteces | 2500 |  | 500000 | t.sk. spiedvadi | 3000 |  | 480000
t.sk. spiedvadi | 400 |  | 60000
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) | 70 |  | 140000 | atzari | 120 |  | 240000
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) | 5 |  | 150000 | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti)
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 1800000 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 800000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | esošais CE 4072 (346 m3/dnn), proj. CE 5061 (826 m3/dnn), plānotais CE 11011 (923 m3/dnn), N un P papildus attīrīšana | Vajag NAI paplašināšanu līdz ar iedzīvotāju skaita pieaugumu un decentralizētās sistēmas reģistra izveidi. Ieplūstošo notekūdeņu piesāņojuma apjoms vairāk kā divas reizes pārsniedz NAI projektā paredzēto piesārņojumu | 1300000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | esošā 515 m3/dnn, proj. max. 1086 m3/dnn, plānotā 1443 m3/dnn (150 l/dnn uz cilvēku, ugunsdzēsība min. 30 l/s 3 stundas - 324 m3, bez laistīšanas u.c.) |  | 800000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana | 2 urbumus |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  | 0 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi | Rezervuārs 2 x200 |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi | Dūņu lauku paplašināšana, kompostēšanas laukuma izbūve, jumts |  | 500000
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | IKŠĶILE
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | 29.08.2018., prot. Nr.9 | Aglomerācijas izmaiņu ietvaros ir paplašinātas aglomerācjias robežas uz vairākām pieguļošām ne pārāk blīvi apdzīvotām teritorijām ar nākotnes perspektīvu
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | tiek izstrādāts jauns teritorijas plānojums
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | atkarībā no situācijas un pieejamā ES finansējuma
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g.
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 2.2 - 3.2
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Jā, Nr. 21/2018, 31.10.2018.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | 31.12.2019.
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | INPSIA "Ikšķiles māja"
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Jā, Ikšķiles novada pašvaldībā, mājaslapā: www.ikskile.lv
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Jā, ir. Apstiprināja Ikšķiles novada dome 2016.g.

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | IKŠĶILE
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2018) | 6751
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 6116 |  | 6650 | jaunā aglomerācija, pēc 2018.g. lēmumam
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 1133 |  | 2020.g.
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 2470 | 40.39% | 5505 | 82.78%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 3008 | 49.18% | 6116 | 91.97%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 25.48 | 0 | 3.93
t.sk. pašteces, km | 23.35 | 0 | 2.5
t.sk. Spiedvadi, km | 2.13 | 0 | 1.43
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 10
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 4
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 6
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 18
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 4.66
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 0
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas.
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 204809
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Nav
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 6116 |  |  | SAM 5.3.1. ietvaros ūdens netiek būvēts
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 983
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 2143 | 35.04%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 3460 | 56.57% |  |  | 2656
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 25.1 | 0 | 3
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 26
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 32.88
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Urbums Nr.1, Dainu iela 4A, Ikšķile, Ikšķiles nov. | INPSIA "Ikšķiles māja" | 2010 | 864 | 93257 | Iekārtas, elektroierīces - 60, ēka - 20, urbums - 20 | Iekārtas -43, elektroierīces - 92, ēka - 26, urbums - 21 | Kopā - 105657
Urbums Nr.2, Dainu iela 4A, Ikšķile, Ikšķiles nov. | INPSIA "Ikšķiles māja" | 2010 | 864 | 94535 | Iekārtas, elektroierīces - 60, ēka - 20, urbums - 20 | Iekārtas -43, elektroierīces - 92, ēka - 26, urbums - 21 | Kopā - 105657
Nr.3
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
ŪAS, Dainu iela 4A, Ikšķile, Ikšķiles nov. | INPSIA "Ikšķiles māja" | 2010 | 1086 | 182141 | Iekārtas, elektroierīces - 60, dzelzsbetona konstrukcija, ēka - 20 | Iekārtas - 43, elektroierīces - 92, dzelzsbetona konstrukcija, ēka - 21 | Kopā - 105657
Nr.2
Nr.3
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā | Tiek pārtērēti vienas dienas limiti karstā laikā. RVP esot piemērojis sodus par dienas limita pārsniegumiem.
Pazemes dz. bet. rezervuāri - 2 gab., Dainu iela 4A, Ikšķile, Ikšķiles nov. | INPSIA "Ikšķiles māja" | 2010 | 235.5x2 (lietderīgais 200x2) | Iekārtas, elektroierīces - 60, dzelzsbetona rezervuārs - 20 | Iekārtas - 43, elektroierīces - 92, dzelzsbetona rezervuārs - 13 | Kopā - 105657
Nr.2
Nr.3

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | IKŠĶILE
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 116372
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 88845 | 76.35%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 1635 | 1.405%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Ikšķiles NAI - "Ikšķiles attīrīšanas ietaises", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. | INPSIA "Ikšķiles māja" | 2010 | 826 | 5061 | 126273 | Iekārtas - 60, elektronika - 50, dzelzsbetona rezervuārs, ēka - 20 | Iekārtas - 43, elektroierīces - 92, dzelzsbetona rezervuārs, ēka - 13 | 178150 | 338.4 | Uzglabāšana, kompostēšana
NAI 2 | [9 empty] | Dūņu lauki nepietiekoša izmēra, vaļēji bez jumta. Paši gatavo kompostu bez kompostēšanas laukuma
NAI 3 |  |  | 301490
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | Šobrīd jauda ir pietiekoša, bet beidzas projekts, kura ietvaros kanalizācijas tīkli ir palielinājušies par 50%. Sagaidāms notekūdeņu apjoma pieaugums. Nav zināms par cik palielināsies notekūdeņu apjoms saistībā ar decentralizēto NAI sistēmu ieviešanu. |  | Ir viens aerators, kā rezultātā nav zināms, kas un kā tur ir, nav redzēts dibens jau 5 gadi
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā
Ikšķiles NAI - "Ikšķiles attīrīšanas ietaises", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. | BSP | 715.8 | 2.5
| ĶSP | 1846.8 | 24.8
| SV | 974.5 | 4.8
| Nkop | 111.3 | 28.3
| Pkop | 14 | 5.5
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 4072
NAI 2 | BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | IKŠĶILE
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | INPSIA "Ikšķiles māja"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 234672
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 285000
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 8050
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 100
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.22
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0 | 0%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0 | 0%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 1.88
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 148131
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 155757
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Pēc tarifa paaugstināšanas ieņēmumi sedz izdevumus
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | No pašvaldības kompensācijām un tarifa
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Pašreiz tiek veikts darbs pie šāda plāna
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0.88
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 113905
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 117253
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Pēc tarifa paaugstināšanas ieņēmumi sedz izdevumus
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | No pašvaldības kompensācijām un tarifa
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Pašreiz tiek veikts darbs pie šāda plāna