## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | ILŪKSTE
Ūdenssaimniecības uzņēmuma nosaukums | SIA "ORNAMENTS"
Anketas aizpildīšanas datums | 20.02.2020.
Sanāksmē no ūdenssaimniecības uzņēmuma un/vai domes piedalās | sekretāre
Kontakti anketas datu saskaņošanai vai precizēšanai, gadījumā ja tiek konstatēts, ka sagatavotā informācija ir nepilnīga
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā | 4800 | 106(223)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā | 2530 | 107(246)* | #REF!
t.sk. pašteces | 3640 |  | 0 | spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi | 1160 |  | 0
t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās | 4 |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 4 |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces |  |  | 0 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas |  |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 0 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 0
t.sk. pašteces |  |  | 0 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) |  |  | 0 | atzari |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) |  |  | 0 | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti)
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  | 0 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi |  |  | 0
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | ILŪKSTE
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | - iesniegt lēmuma kopiju
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Nav plānotas robežu izmaiņas
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | 376.14
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 2.35
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | nav
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | nav
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | nav noteikta
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | nav izveidots
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | nav

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | Ilūkste
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2018) | 2287
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 2427
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 1066
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 1994 | 82.16%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 2204 | 90.81% |  | k nāk arī no pilskalnes, kur nav ūdens
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 12.9 | 0 | 8.465
t.sk. pašteces, km | 10 | 0 | 5.915
t.sk. Spiedvadi, km | 2.9 | 0 | 2.55
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 7
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 3
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 1
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 1
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 50
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 0
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas m3. | 42398
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 100193
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | nav
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 2287
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 995
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 2097 | 91.69%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 2160 | 94.45%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 13.3 | 0 | 9.375
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 7
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 26.9
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Ornaments | 4 | 1970-1987 | 388 | 76141 | 50% | 81.3% | 32779
Nr.2
Nr.3
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Nr.1 | nevajag jo ūdens atbilst normām
Nr.2
Nr.3
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Nr.1 | ir ūdenstornis
Nr.2
Nr.3

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | ILŪKSTE
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 49679
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 41523 | 83.58%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 675 | 1.359%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Ilūkstes NAI | SIA Ornaments | 1998 | ??? |  | 92053 |  |  | 84108 | 329.197 | Ved uz z/saimniecību, izkaisa uz lauka. Sakrāj vairākus gadus un tad izved
NAI 2
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | Vajadzētu rekonstruēt, jo viss ir novecojis. Naudas nav.
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
Ilūkstes NAI | BSP | 295 | 4.8
| ĶSP | 502 | 37.5
| SV | 680 | 4.8
| Nkop | 98 | 42.5
| Pkop | 10.9 | 5.7
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 1240
NAI 2 | BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | ILŪKSTE
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA "ORNAMENTS"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 1258718.00
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 287780.91
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 38591.25
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 100
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.45
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0.612 | 42.21%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0.841 | 58%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 3.5
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 112766
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 128561
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Tarifs nesedz izmaksas, bet uzņēmam ir citi ienākumi siltumapgāde, namu apsaimniekošana ar kuru palīdzību tiek segtas izmaksas
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Labo no saviem līdzekļiem un no citiem līdzekļiem.
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Nav
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0.96
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 94244
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 106212
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Tarifs nesedz izmaksas, bet uzņēmam ir citi ienākumi siltumapgāde, namu apsaimniekošana ar kuru palīdzību tiek segtas izmaksas
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Labo no saviem līdzekļiem un no citiem līdzekļiem.
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Nav