## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | BROCĒNI
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā | 0 | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces | 0 |  | 0 | spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 0 |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | 0 |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | 0 |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0 |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | 0 |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces | 0 |  | 0 | t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 0 |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | 0 |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | 0 |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0 |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | 0 |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 1800000 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 750000
t.sk. pašteces | 7000 |  | 1750000 | t.sk. spiedvadi | 3000 |  | 750000
t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) | 0 |  | 0 | atzari | 0 |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) | 1 |  | 50000 | Citi objekti | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0 |  | 0
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 30000 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 20000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | 0 |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana | Saules baterijas pie NAI 20kV |  | 20000
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) | Saules baterijas pie NAI 30kV |  | 30000 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi | 0 |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi | 0 |  | 0
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | BROCĒNI
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | Sēdes protokola izraksts Nr.3, apstiprināts 2012.gada 15.februārī.
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorijas plānojumā | Teritorijas plānojums 2017-2030.gadam apstiprināts 2016.gada 27.oktobra lēmumu “Par Brocēnu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu”, prot. Nr.23, 23.§, un tajā nav iekļauta infromācija par notekūdeņu aglomerāciju.
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Turpmākajo gados nav plānotas aglomerācijas robežu izmaiņas.
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | Pēc CSP kopējie ienākumi Kurzemē - 467.41
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | Pēc CSP vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā Brocēnu novadā ir 2,44 cilvēki
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Ir apstirpināti saistošie noteikumi nr.27 par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi. Noteikumi apstiprināti 2018.gada 27.decembra sēdē ar lēmumu nr. 19, 32
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | 01.06.2021.
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | SIA "Brocēnu Siltums" (samaksa no domes diezvai būs)
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Ar 2019. gada 22. martu SIA “Brocēnu Siltums” ir iekļauts Saldus novada pašvaldības asenizatoru reģistrā. Bet Brocēnos nav un slēdz līgumu ar BS par pieņemšanu
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Ir izstrādāta Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģija. To apstiprināja Brocēnu novada pašvaldība 2019.gada 19.decembrī, sēdes protokola izraksts nr. 17

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | BROCĒNI
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2018) | 3039
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 2899
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 1623
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 2788 | 96.17%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 2899 | 100%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 16.53 | 7 | 7
t.sk. pašteces, km | 13.54 | 7 | 4
t.sk. Spiedvadi, km | 2.99 | 0 | 2.64
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 2
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 1
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 1
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 120 | Aizsērējumiem ir vairāk tieši vecos tīklos, avārijas īsti nav
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 24
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 0 | Nav zināmas konkrētas vietas zināmas, bet ir aizdomas, ka tādas vietas ir
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | 0 | Ir atsevišķās vietās, pie atsevišķām ēkām un objektiem, īpaši jauniem
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | Brocēnu pilsētas kanalizācijas attīrīšanas stacija | Pie NAI, ar nelielu rezervuāru (3m3), uzskaite pēc mašīnas
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 273950
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Nav tādas izstrādātas kārtības
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 2966
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 1381
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 2966 | 100%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 2966 | 100%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 17.55 | 3 | 8
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 18
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 13 |  |  | Pēc rēķiniem sanāk vairāk nekā izpumpēts
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Pirmā iela 4, Brocēni, Brocēnu novads | Brocēnu siltums | 2010.gadā rekonstukcija | 384 m3/diennaktī | 117413 | 5 % gadā | 10% | 31107 | Kopējais
Nr.3
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Pirmā iela 4, Brocēni, Brocēnu novads | Brocēnu siltums | 2010.gadā rekonstukcija | 1248 m3/dnn | 103878 | 5% | 10%
Nr.3
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Pirmā iela 4, Brocēni, Brocēnu novads | Brocēnu siltums | 2010.gadā rekonstukcija | 200+200m3 | 5% | 10%
Nr.3
Note on B31: Autors: 2018.gada U2 atskaite

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | BROCĒNI
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 96843
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 73593 | 75.99%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 687.6 | 0.71%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Brocēnu pilsētas kanalizācijas attīrīšanas stacija, "Kulkampji", Cieceres p., Brocēnu n., LV-3851 | Brocēnu Siltums | 2011.gads | 955 m3/dnn | 3225-3294 | 117413 | 5% | 10% | 180629 | 99.5 | Dūņu prese, drenējams dūņu lauks, kur pēc tam kompostē un pēc tam apzaļumošanā pašvaldībā
NAI 2
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | Pietiekami jauda
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
Brocēnu pilsētas kanalizācijas attīrīšanas stacija, "Kulkampji", Cieceres p., Brocēnu n., LV-3851 | BSP | 288.8 | 4.2
| ĶSP | 602 | 27.5
| SV | 238 | 4.2
| Nkop | 97.3 | 12.3
| Pkop | 10.1 | 0.6
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | BROCĒNI
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA "Brocēnu Siltums"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 1004739
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 413337
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 116063
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 100%
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1,07 eur/m3 bez PVN
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | nav izdalīts atsevišķi | #VALUE!
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | nav izdalīts atsevišķi | #VALUE!
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 17,93 eur par vienu izvešanas reizi 3.6 m3 (bez PVN); 4,98 eur par 1 m3 | Pieņemšanas tarifs no citiem nav
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 137235.77
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 44018
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Pakalpojuma sniedzēja iespējas segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa, ņemot vērā ieņēmumus un izdevumus ir pozitīvas
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Īpaša kārtība atrunāta nav, bet uzņēmums ir 100% pašvaldības kapitālsabiedrība, līdz ar to ir jāsaņem saskaņojums no pašvaldības par liela apjoma infrastruktūras darbiem, kā arī iespēju saņemt ES līdzfinansējumu.Pašvaldības galvots kredīts vai pašu.
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Uz doto brīdi šāda plāna nav. Tiek plānots tādu ieviest, bet ir ikgadējais darbu plāns budžeta ietvaros
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | ūdensapgāde 0.80 EUR/m3 (bez PVN)
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 113000
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 35391
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Pakalpojuma sniedzēja iespējas segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa, ņemot vērā ieņēmumus un izdevumus ir pozitīvas
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Īpaša kārtība atrunāta nav, bet uzņēmums ir 100% pašvaldības kapitālsabiedrība, līdz ar to ir jāsaņem saskaņojums no pašvaldības par liela apjoma infrastruktūras darbiem, kā arī iespēju saņemt ES līdzfinansējumu.Pašvaldības galvots kredīts vai pašu.
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Uz doto brīdi šāda plāna nav. Tiek plānots tādu ieviest, bet ir ikgadējais darbu plāns budžeta ietvaros